## 전체요약
날짜 | 수신 개수 | 설계수량 개수 | 수신율 | 배터리 전압 | 잔여배터리(%) (8.4 ~ 6.6 V) | 배터리 소모량(%) (시작일 전압 - 현재일 전압) | RSSI
22.07.28 | 288 | 288 | 100 | 8.3 | 94.44% | 0%
22.07.29 | 288 | 288 | 100 | 8.2 | 88.89% | 5.556%
22.07.30 | 288 | 288 | 100 | 8.2 | 88.89% | 5.556%
22.07.31 | 288 | 288 | 100 | 8.2 | 88.89% | 5.556%
22.08.01 | 288 | 288 | 100 | 8.2 | 88.89% | 5.556%
22.08.02 | 288 | 288 | 100 | 8.2 | 88.89% | 5.556%
22.08.03 | 287 | 288 | 99.6528 | 8.1 | 83.33% | 11.11%
22.08.04 | 286 | 288 | 99.3056 | 8.1 | 83.33% | 11.11%
22.08.05 | 287 | 288 | 99.6528 | 8.1 | 83.33% | 11.11%
22.08.06 | 287 | 288 | 99.6528 | 8.1 | 83.33% | 11.11%
22.08.07 | 287 | 288 | 99.6528 | 8 | 77.78% | 16.67%
22.08.08 | 288 | 288 | 100 | 8 | 77.78% | 16.67%
22.08.09 | 288 | 288 | 100 | 7.9 | 72.22% | 22.22%
22.08.10 | 288 | 288 | 100 | 7.9 | 72.22% | 22.22%
22.08.11 | 288 | 288 | 100 | 7.9 | 72.22% | 22.22%
22.08.12 | 288 | 288 | 100 | 7.8 | 66.67% | 27.78%
22.08.13 | 288 | 288 | 100 | 7.8 | 66.67% | 27.78%
22.08.14 | 288 | 288 | 100 | 7.8 | 66.67% | 27.78%
22.08.15 | 288 | 288 | 100 | 7.7 | 61.11% | 33.33%
22.08.16 | 288 | 288 | 100 | 7.7 | 61.11% | 33.33%
22.08.17 | 288 | 288 | 100 | 7.6 | 55.56% | 38.89%
22.08.18 | 288 | 288 | 100 | 7.6 | 55.56% | 38.89%
22.08.19 | 288 | 288 | 100 | 7.6 | 55.56% | 38.89%
22.08.20 | 288 | 288 | 100 | 7.5 | 50% | 44.44%
22.08.21 | 288 | 288 | 100 | 7.5 | 50% | 44.44%
22.08.22 | 288 | 288 | 100 | 7.4 | 44.44% | 50%
22.08.23 | 286 | 288 | 99.3056 | 7.4 | 44.44% | 50%
22.08.24 | 288 | 288 | 100 | 7.4 | 44.44% | 50%
22.08.25 | 288 | 288 | 100 | 7.4 | 44.44% | 50%
22.08.26 | 288 | 288 | 100 | 7.3 | 38.89% | 55.56%
22.08.27 | 288 | 288 | 100 | 7.3 | 38.89% | 55.56%
22.08.28 | 288 | 288 | 100 | 7.3 | 38.89% | 55.56%
22.08.29 | 288 | 288 | 100 | 7.3 | 38.89% | 55.56%
22.08.30 | 288 | 288 | 100 | 7.2 | 33.33% | 61.11%
22.08.31 | 204 | 204 | 100 | 7.2 | 33.33% | 61.11%
최종 결과 | 9988 | 9996 | 99.92 | 7.2 | 33.33% | 61% | -80dbm 이내

## 22.07.28
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-07-28 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.5
2 | 2022-07-28 오전 12:05:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.5
3 | 2022-07-28 오전 12:10:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.55
4 | 2022-07-28 오전 12:15:53 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1013.48
5 | 2022-07-28 오전 12:20:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.48
6 | 2022-07-28 오전 12:25:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.43
7 | 2022-07-28 오전 12:30:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.5
8 | 2022-07-28 오전 12:35:53 | 20.68 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1013.43
9 | 2022-07-28 오전 12:40:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.42
10 | 2022-07-28 오전 12:45:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.4 | 1 | -71 | 1013.46
11 | 2022-07-28 오전 12:50:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.44
12 | 2022-07-28 오전 12:55:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.38
13 | 2022-07-28 오전 1:00:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.45
14 | 2022-07-28 오전 1:05:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.52
15 | 2022-07-28 오전 1:10:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.54
16 | 2022-07-28 오전 1:15:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.48
17 | 2022-07-28 오전 1:20:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.43
18 | 2022-07-28 오전 1:25:00 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.4 | 1 | -71 | 1013.29
19 | 2022-07-28 오전 1:30:00 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.28
20 | 2022-07-28 오전 1:35:00 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.29
21 | 2022-07-28 오전 1:40:00 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.26
22 | 2022-07-28 오전 1:45:00 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.32
23 | 2022-07-28 오전 1:50:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.31
24 | 2022-07-28 오전 1:55:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.26
25 | 2022-07-28 오전 2:00:53 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1013.2
26 | 2022-07-28 오전 2:05:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.2
27 | 2022-07-28 오전 2:10:00 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.19
28 | 2022-07-28 오전 2:15:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.24
29 | 2022-07-28 오전 2:20:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.24
30 | 2022-07-28 오전 2:25:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.28
31 | 2022-07-28 오전 2:30:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.25
32 | 2022-07-28 오전 2:35:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.3
33 | 2022-07-28 오전 2:40:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.28
34 | 2022-07-28 오전 2:45:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.33
35 | 2022-07-28 오전 2:50:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.22
36 | 2022-07-28 오전 2:55:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.3
37 | 2022-07-28 오전 3:00:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.38
38 | 2022-07-28 오전 3:05:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.34
39 | 2022-07-28 오전 3:10:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.39
40 | 2022-07-28 오전 3:15:01 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.29
41 | 2022-07-28 오전 3:20:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.28
42 | 2022-07-28 오전 3:25:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.26
43 | 2022-07-28 오전 3:30:01 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.34
44 | 2022-07-28 오전 3:35:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.32
45 | 2022-07-28 오전 3:40:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.24
46 | 2022-07-28 오전 3:45:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.2
47 | 2022-07-28 오전 3:50:01 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.19
48 | 2022-07-28 오전 3:55:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.17
49 | 2022-07-28 오전 4:00:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.12
50 | 2022-07-28 오전 4:05:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.14
51 | 2022-07-28 오전 4:10:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.22
52 | 2022-07-28 오전 4:15:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.26
53 | 2022-07-28 오전 4:20:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.25
54 | 2022-07-28 오전 4:25:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.3
55 | 2022-07-28 오전 4:30:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.32
56 | 2022-07-28 오전 4:35:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.35
57 | 2022-07-28 오전 4:40:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.32
58 | 2022-07-28 오전 4:45:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.34
59 | 2022-07-28 오전 4:50:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.29
60 | 2022-07-28 오전 4:55:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.27
61 | 2022-07-28 오전 5:00:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.26
62 | 2022-07-28 오전 5:05:02 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.3
63 | 2022-07-28 오전 5:10:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.28
64 | 2022-07-28 오전 5:15:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.27
65 | 2022-07-28 오전 5:20:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.28
66 | 2022-07-28 오전 5:25:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.32
67 | 2022-07-28 오전 5:30:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.3
68 | 2022-07-28 오전 5:35:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.3
69 | 2022-07-28 오전 5:40:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.29
70 | 2022-07-28 오전 5:45:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.26
71 | 2022-07-28 오전 5:50:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.27
72 | 2022-07-28 오전 5:55:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.37
73 | 2022-07-28 오전 6:00:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.33
74 | 2022-07-28 오전 6:05:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.38
75 | 2022-07-28 오전 6:10:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.43
76 | 2022-07-28 오전 6:15:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.4
77 | 2022-07-28 오전 6:20:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.46
78 | 2022-07-28 오전 6:25:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.58
79 | 2022-07-28 오전 6:30:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.56
80 | 2022-07-28 오전 6:35:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.56
81 | 2022-07-28 오전 6:40:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.53
82 | 2022-07-28 오전 6:45:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.59
83 | 2022-07-28 오전 6:50:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.48
84 | 2022-07-28 오전 6:55:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.52
85 | 2022-07-28 오전 7:00:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.64
86 | 2022-07-28 오전 7:05:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.61
87 | 2022-07-28 오전 7:10:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.64
88 | 2022-07-28 오전 7:15:00 | 20.68 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.69
89 | 2022-07-28 오전 7:20:01 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.78
90 | 2022-07-28 오전 7:25:00 | 20.68 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.83
91 | 2022-07-28 오전 7:30:00 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.79
92 | 2022-07-28 오전 7:35:01 | 20.68 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.92
93 | 2022-07-28 오전 7:40:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.88
94 | 2022-07-28 오전 7:45:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014
95 | 2022-07-28 오전 7:50:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.05
96 | 2022-07-28 오전 7:55:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.1
97 | 2022-07-28 오전 8:00:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.07
98 | 2022-07-28 오전 8:05:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.01
99 | 2022-07-28 오전 8:10:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.02
100 | 2022-07-28 오전 8:15:01 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.99
101 | 2022-07-28 오전 8:20:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.96
102 | 2022-07-28 오전 8:25:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.97
103 | 2022-07-28 오전 8:30:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.88
104 | 2022-07-28 오전 8:35:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.92
105 | 2022-07-28 오전 8:40:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.78
106 | 2022-07-28 오전 8:45:01 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.89
107 | 2022-07-28 오전 8:50:01 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.93
108 | 2022-07-28 오전 8:55:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.95
109 | 2022-07-28 오전 9:00:01 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1014
110 | 2022-07-28 오전 9:05:01 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.06
111 | 2022-07-28 오전 9:10:01 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.1
112 | 2022-07-28 오전 9:15:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.05
113 | 2022-07-28 오전 9:20:01 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.08
114 | 2022-07-28 오전 9:25:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.06
115 | 2022-07-28 오전 9:30:00 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.05
116 | 2022-07-28 오전 9:35:00 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.08
117 | 2022-07-28 오전 9:40:00 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.06
118 | 2022-07-28 오전 9:45:00 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.03
119 | 2022-07-28 오전 9:50:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.07
120 | 2022-07-28 오전 9:55:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.18
121 | 2022-07-28 오전 10:00:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.15
122 | 2022-07-28 오전 10:05:00 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.13
123 | 2022-07-28 오전 10:10:00 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.21
124 | 2022-07-28 오전 10:15:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.2
125 | 2022-07-28 오전 10:20:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.09
126 | 2022-07-28 오전 10:25:00 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.26
127 | 2022-07-28 오전 10:30:00 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.23
128 | 2022-07-28 오전 10:35:00 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.31
129 | 2022-07-28 오전 10:40:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.25
130 | 2022-07-28 오전 10:45:00 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.29
131 | 2022-07-28 오전 10:50:00 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.28
132 | 2022-07-28 오전 10:55:55 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.36
133 | 2022-07-28 오전 11:00:00 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.39
134 | 2022-07-28 오전 11:05:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.51
135 | 2022-07-28 오전 11:10:27 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 2 | -94 | 1014.54
136 | 2022-07-28 오전 11:15:00 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.58
137 | 2022-07-28 오전 11:20:00 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.52
138 | 2022-07-28 오전 11:25:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.57
139 | 2022-07-28 오전 11:30:00 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.56
140 | 2022-07-28 오전 11:35:00 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.57
141 | 2022-07-28 오전 11:40:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.56
142 | 2022-07-28 오전 11:45:00 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.56
143 | 2022-07-28 오전 11:50:00 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.54
144 | 2022-07-28 오전 11:55:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.49
145 | 2022-07-28 오후 12:00:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.46
146 | 2022-07-28 오후 12:05:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.47
147 | 2022-07-28 오후 12:10:19 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.48
148 | 2022-07-28 오후 12:15:00 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.48
149 | 2022-07-28 오후 12:20:00 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.48
150 | 2022-07-28 오후 12:25:01 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.41
151 | 2022-07-28 오후 12:30:00 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.45
152 | 2022-07-28 오후 12:35:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.35
153 | 2022-07-28 오후 12:40:01 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.32
154 | 2022-07-28 오후 12:45:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.23
155 | 2022-07-28 오후 12:50:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.2
156 | 2022-07-28 오후 12:55:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.18
157 | 2022-07-28 오후 1:00:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.25
158 | 2022-07-28 오후 1:05:00 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.19
159 | 2022-07-28 오후 1:10:00 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.2
160 | 2022-07-28 오후 1:15:00 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.17
161 | 2022-07-28 오후 1:20:00 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.14
162 | 2022-07-28 오후 1:25:01 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.1
163 | 2022-07-28 오후 1:30:00 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.1
164 | 2022-07-28 오후 1:35:00 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1014.1
165 | 2022-07-28 오후 1:40:01 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.14
166 | 2022-07-28 오후 1:45:00 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1014.03
167 | 2022-07-28 오후 1:50:00 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1014.05
168 | 2022-07-28 오후 1:55:01 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.03
169 | 2022-07-28 오후 2:00:01 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1014.05
170 | 2022-07-28 오후 2:05:00 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.01
171 | 2022-07-28 오후 2:10:01 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.96
172 | 2022-07-28 오후 2:15:00 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.94
173 | 2022-07-28 오후 2:20:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.87
174 | 2022-07-28 오후 2:25:01 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1014.01
175 | 2022-07-28 오후 2:30:01 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.87
176 | 2022-07-28 오후 2:35:00 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1013.82
177 | 2022-07-28 오후 2:40:01 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.91
178 | 2022-07-28 오후 2:45:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.88
179 | 2022-07-28 오후 2:50:00 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.78
180 | 2022-07-28 오후 2:55:01 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.79
181 | 2022-07-28 오후 3:00:01 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.88
182 | 2022-07-28 오후 3:05:00 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.89
183 | 2022-07-28 오후 3:10:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.91
184 | 2022-07-28 오후 3:15:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.89
185 | 2022-07-28 오후 3:20:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.91
186 | 2022-07-28 오후 3:25:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.93
187 | 2022-07-28 오후 3:30:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.88
188 | 2022-07-28 오후 3:35:00 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.85
189 | 2022-07-28 오후 3:40:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.76
190 | 2022-07-28 오후 3:45:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.76
191 | 2022-07-28 오후 3:50:00 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.72
192 | 2022-07-28 오후 3:55:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.76
193 | 2022-07-28 오후 4:00:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.86
194 | 2022-07-28 오후 4:05:00 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.72
195 | 2022-07-28 오후 4:10:00 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.74
196 | 2022-07-28 오후 4:15:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.66
197 | 2022-07-28 오후 4:20:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.75
198 | 2022-07-28 오후 4:25:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.67
199 | 2022-07-28 오후 4:30:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.65
200 | 2022-07-28 오후 4:35:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.64
201 | 2022-07-28 오후 4:40:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.68
202 | 2022-07-28 오후 4:45:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.67
203 | 2022-07-28 오후 4:50:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1013.7
204 | 2022-07-28 오후 4:55:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.73
205 | 2022-07-28 오후 5:00:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.76
206 | 2022-07-28 오후 5:05:00 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.87
207 | 2022-07-28 오후 5:10:00 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.86
208 | 2022-07-28 오후 5:15:01 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.77
209 | 2022-07-28 오후 5:20:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.73
210 | 2022-07-28 오후 5:25:01 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.77
211 | 2022-07-28 오후 5:30:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.86
212 | 2022-07-28 오후 5:35:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.8
213 | 2022-07-28 오후 5:40:01 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.81
214 | 2022-07-28 오후 5:45:01 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1013.76
215 | 2022-07-28 오후 5:50:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.67
216 | 2022-07-28 오후 5:55:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.68
217 | 2022-07-28 오후 6:00:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.61
218 | 2022-07-28 오후 6:05:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -72 | 1013.71
219 | 2022-07-28 오후 6:10:01 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.71
220 | 2022-07-28 오후 6:15:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.69
221 | 2022-07-28 오후 6:20:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.74
222 | 2022-07-28 오후 6:25:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.76
223 | 2022-07-28 오후 6:30:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.8
224 | 2022-07-28 오후 6:35:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.73
225 | 2022-07-28 오후 6:40:00 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.75
226 | 2022-07-28 오후 6:45:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.75
227 | 2022-07-28 오후 6:50:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.76
228 | 2022-07-28 오후 6:55:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.86
229 | 2022-07-28 오후 7:00:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1013.89
230 | 2022-07-28 오후 7:05:00 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.02
231 | 2022-07-28 오후 7:10:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014
232 | 2022-07-28 오후 7:15:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.02
233 | 2022-07-28 오후 7:20:00 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.08
234 | 2022-07-28 오후 7:25:00 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.12
235 | 2022-07-28 오후 7:30:01 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.02
236 | 2022-07-28 오후 7:35:00 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.02
237 | 2022-07-28 오후 7:40:00 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.13
238 | 2022-07-28 오후 7:45:01 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.09
239 | 2022-07-28 오후 7:50:00 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.18
240 | 2022-07-28 오후 7:55:01 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.17
241 | 2022-07-28 오후 8:00:01 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.3
242 | 2022-07-28 오후 8:05:00 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.14
243 | 2022-07-28 오후 8:10:00 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.33
244 | 2022-07-28 오후 8:15:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.35
245 | 2022-07-28 오후 8:20:01 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.41
246 | 2022-07-28 오후 8:25:00 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.41
247 | 2022-07-28 오후 8:30:01 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1014.42
248 | 2022-07-28 오후 8:35:01 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.48
249 | 2022-07-28 오후 8:40:01 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.59
250 | 2022-07-28 오후 8:45:01 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.62
251 | 2022-07-28 오후 8:50:00 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.56
252 | 2022-07-28 오후 8:55:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.69
253 | 2022-07-28 오후 9:00:01 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1014.74
254 | 2022-07-28 오후 9:05:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.78
255 | 2022-07-28 오후 9:10:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.79
256 | 2022-07-28 오후 9:15:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.83
257 | 2022-07-28 오후 9:20:00 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.9
258 | 2022-07-28 오후 9:25:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.99
259 | 2022-07-28 오후 9:30:01 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1015.03
260 | 2022-07-28 오후 9:35:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.1
261 | 2022-07-28 오후 9:40:01 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1015.11
262 | 2022-07-28 오후 9:45:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.16
263 | 2022-07-28 오후 9:50:00 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.11
264 | 2022-07-28 오후 9:55:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.1
265 | 2022-07-28 오후 10:00:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.17
266 | 2022-07-28 오후 10:05:00 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.1
267 | 2022-07-28 오후 10:10:00 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.09
268 | 2022-07-28 오후 10:15:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.12
269 | 2022-07-28 오후 10:20:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.17
270 | 2022-07-28 오후 10:25:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.22
271 | 2022-07-28 오후 10:30:01 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.28
272 | 2022-07-28 오후 10:35:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.38
273 | 2022-07-28 오후 10:40:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.46
274 | 2022-07-28 오후 10:45:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.34
275 | 2022-07-28 오후 10:50:00 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.34
276 | 2022-07-28 오후 10:55:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.41
277 | 2022-07-28 오후 11:00:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.44
278 | 2022-07-28 오후 11:05:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.51
279 | 2022-07-28 오후 11:10:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.44
280 | 2022-07-28 오후 11:15:01 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.5
281 | 2022-07-28 오후 11:20:18 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.52
282 | 2022-07-28 오후 11:25:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.47
283 | 2022-07-28 오후 11:30:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.52
284 | 2022-07-28 오후 11:35:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.53
285 | 2022-07-28 오후 11:40:00 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.6
286 | 2022-07-28 오후 11:45:01 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.66
287 | 2022-07-28 오후 11:50:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1015.6
288 | 2022-07-28 오후 11:55:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.59

## 22.07.29
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-07-29 오전 12:00:01 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.61
2 | 2022-07-29 오전 12:05:00 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.64
3 | 2022-07-29 오전 12:10:00 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.62
4 | 2022-07-29 오전 12:15:01 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.56
5 | 2022-07-29 오전 12:20:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.58
6 | 2022-07-29 오전 12:25:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.59
7 | 2022-07-29 오전 12:30:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.61
8 | 2022-07-29 오전 12:35:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.45
9 | 2022-07-29 오전 12:40:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.52
10 | 2022-07-29 오전 12:45:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.62
11 | 2022-07-29 오전 12:50:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1015.71
12 | 2022-07-29 오전 12:55:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.64
13 | 2022-07-29 오전 1:00:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.59
14 | 2022-07-29 오전 1:05:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.55
15 | 2022-07-29 오전 1:10:00 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.59
16 | 2022-07-29 오전 1:15:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.54
17 | 2022-07-29 오전 1:20:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.56
18 | 2022-07-29 오전 1:25:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.41
19 | 2022-07-29 오전 1:30:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.48
20 | 2022-07-29 오전 1:35:01 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.44
21 | 2022-07-29 오전 1:40:44 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.39
22 | 2022-07-29 오전 1:45:01 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.47
23 | 2022-07-29 오전 1:50:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.46
24 | 2022-07-29 오전 1:55:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.48
25 | 2022-07-29 오전 2:00:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.38
26 | 2022-07-29 오전 2:05:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.33
27 | 2022-07-29 오전 2:10:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.35
28 | 2022-07-29 오전 2:15:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.27
29 | 2022-07-29 오전 2:20:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.27
30 | 2022-07-29 오전 2:25:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.28
31 | 2022-07-29 오전 2:30:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.35
32 | 2022-07-29 오전 2:35:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.35
33 | 2022-07-29 오전 2:40:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.34
34 | 2022-07-29 오전 2:45:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.34
35 | 2022-07-29 오전 2:50:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.31
36 | 2022-07-29 오전 2:55:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.22
37 | 2022-07-29 오전 3:00:01 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.17
38 | 2022-07-29 오전 3:05:02 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.26
39 | 2022-07-29 오전 3:10:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.15
40 | 2022-07-29 오전 3:15:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.15
41 | 2022-07-29 오전 3:20:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.14
42 | 2022-07-29 오전 3:25:00 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.11
43 | 2022-07-29 오전 3:30:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.18
44 | 2022-07-29 오전 3:35:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.18
45 | 2022-07-29 오전 3:40:00 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.16
46 | 2022-07-29 오전 3:45:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.11
47 | 2022-07-29 오전 3:50:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.11
48 | 2022-07-29 오전 3:55:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.08
49 | 2022-07-29 오전 4:00:01 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.99
50 | 2022-07-29 오전 4:05:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.08
51 | 2022-07-29 오전 4:10:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.03
52 | 2022-07-29 오전 4:15:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.09
53 | 2022-07-29 오전 4:20:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1014.97
54 | 2022-07-29 오전 4:25:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.09
55 | 2022-07-29 오전 4:30:01 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.13
56 | 2022-07-29 오전 4:35:01 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.12
57 | 2022-07-29 오전 4:40:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.14
58 | 2022-07-29 오전 4:45:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.23
59 | 2022-07-29 오전 4:50:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.28
60 | 2022-07-29 오전 4:55:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.27
61 | 2022-07-29 오전 5:00:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.29
62 | 2022-07-29 오전 5:05:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.16
63 | 2022-07-29 오전 5:10:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.2
64 | 2022-07-29 오전 5:15:17 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.21
65 | 2022-07-29 오전 5:20:01 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.25
66 | 2022-07-29 오전 5:25:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.3
67 | 2022-07-29 오전 5:30:01 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.33
68 | 2022-07-29 오전 5:35:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.3
69 | 2022-07-29 오전 5:40:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.28
70 | 2022-07-29 오전 5:45:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.19
71 | 2022-07-29 오전 5:50:01 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.22
72 | 2022-07-29 오전 5:55:01 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.2
73 | 2022-07-29 오전 6:00:00 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.31
74 | 2022-07-29 오전 6:05:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.38
75 | 2022-07-29 오전 6:10:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.39
76 | 2022-07-29 오전 6:15:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.35
77 | 2022-07-29 오전 6:20:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.43
78 | 2022-07-29 오전 6:25:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.37
79 | 2022-07-29 오전 6:30:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.41
80 | 2022-07-29 오전 6:35:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.37
81 | 2022-07-29 오전 6:40:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.38
82 | 2022-07-29 오전 6:45:00 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.48
83 | 2022-07-29 오전 6:50:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.55
84 | 2022-07-29 오전 6:55:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.53
85 | 2022-07-29 오전 7:00:00 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.44
86 | 2022-07-29 오전 7:05:01 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.46
87 | 2022-07-29 오전 7:10:00 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.4
88 | 2022-07-29 오전 7:15:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.36
89 | 2022-07-29 오전 7:20:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.38
90 | 2022-07-29 오전 7:25:00 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.41
91 | 2022-07-29 오전 7:30:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.41
92 | 2022-07-29 오전 7:35:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.3
93 | 2022-07-29 오전 7:40:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.28
94 | 2022-07-29 오전 7:45:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.21
95 | 2022-07-29 오전 7:50:01 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -70 | 1015.2
96 | 2022-07-29 오전 7:55:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.28
97 | 2022-07-29 오전 8:00:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.47
98 | 2022-07-29 오전 8:05:01 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.38
99 | 2022-07-29 오전 8:10:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1015.29
100 | 2022-07-29 오전 8:15:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.31
101 | 2022-07-29 오전 8:20:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.33
102 | 2022-07-29 오전 8:25:01 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1015.36
103 | 2022-07-29 오전 8:30:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.34
104 | 2022-07-29 오전 8:35:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.41
105 | 2022-07-29 오전 8:40:00 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.38
106 | 2022-07-29 오전 8:45:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.57
107 | 2022-07-29 오전 8:50:01 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1015.43
108 | 2022-07-29 오전 8:55:01 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.37
109 | 2022-07-29 오전 9:00:00 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.34
110 | 2022-07-29 오전 9:05:00 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.27
111 | 2022-07-29 오전 9:10:01 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.31
112 | 2022-07-29 오전 9:15:00 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.24
113 | 2022-07-29 오전 9:20:00 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.2
114 | 2022-07-29 오전 9:25:01 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.3 | 1 | -71 | 1015.19
115 | 2022-07-29 오전 9:30:01 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.15
116 | 2022-07-29 오전 9:35:00 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.21
117 | 2022-07-29 오전 9:40:01 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.2
118 | 2022-07-29 오전 9:45:29 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.24
119 | 2022-07-29 오전 9:50:29 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.24
120 | 2022-07-29 오전 9:55:29 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1015.28
121 | 2022-07-29 오전 10:00:29 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.25
122 | 2022-07-29 오전 10:05:29 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.3
123 | 2022-07-29 오전 10:10:29 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.33
124 | 2022-07-29 오전 10:15:29 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.39
125 | 2022-07-29 오전 10:20:29 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.32
126 | 2022-07-29 오전 10:25:29 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.49
127 | 2022-07-29 오전 10:30:29 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.5
128 | 2022-07-29 오전 10:35:29 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.5
129 | 2022-07-29 오전 10:40:29 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.37
130 | 2022-07-29 오전 10:45:29 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.46
131 | 2022-07-29 오전 10:50:31 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -87 | 1015.48
132 | 2022-07-29 오전 10:55:29 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.38
133 | 2022-07-29 오전 11:00:29 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.27
134 | 2022-07-29 오전 11:05:29 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.26
135 | 2022-07-29 오전 11:10:29 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.27
136 | 2022-07-29 오전 11:15:29 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.31
137 | 2022-07-29 오전 11:21:29 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.2
138 | 2022-07-29 오전 11:25:29 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.26
139 | 2022-07-29 오전 11:30:29 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.26
140 | 2022-07-29 오전 11:35:29 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.11
141 | 2022-07-29 오전 11:40:29 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.17
142 | 2022-07-29 오전 11:45:29 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.24
143 | 2022-07-29 오전 11:50:29 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.16
144 | 2022-07-29 오전 11:55:29 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1015.21
145 | 2022-07-29 오후 12:00:31 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -92 | 1015.2
146 | 2022-07-29 오후 12:05:29 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.07
147 | 2022-07-29 오후 12:10:29 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1015.21
148 | 2022-07-29 오후 12:15:29 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1015.12
149 | 2022-07-29 오후 12:20:29 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1015.19
150 | 2022-07-29 오후 12:25:29 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1015.1
151 | 2022-07-29 오후 12:30:29 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1015.06
152 | 2022-07-29 오후 12:35:29 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.77
153 | 2022-07-29 오후 12:40:29 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.79
154 | 2022-07-29 오후 12:45:29 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.77
155 | 2022-07-29 오후 12:50:29 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.71
156 | 2022-07-29 오후 12:55:29 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.65
157 | 2022-07-29 오후 1:00:32 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -92 | 1014.65
158 | 2022-07-29 오후 1:05:29 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.66
159 | 2022-07-29 오후 1:10:29 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.49
160 | 2022-07-29 오후 1:15:29 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.37
161 | 2022-07-29 오후 1:20:30 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.36
162 | 2022-07-29 오후 1:25:30 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.41
163 | 2022-07-29 오후 1:30:30 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.45
164 | 2022-07-29 오후 1:35:30 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.42
165 | 2022-07-29 오후 1:40:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.45
166 | 2022-07-29 오후 1:45:29 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.25
167 | 2022-07-29 오후 1:50:29 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.29
168 | 2022-07-29 오후 1:55:30 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.21
169 | 2022-07-29 오후 2:00:30 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.15
170 | 2022-07-29 오후 2:05:30 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.2
171 | 2022-07-29 오후 2:10:30 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.2
172 | 2022-07-29 오후 2:15:30 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.11
173 | 2022-07-29 오후 2:20:30 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.13
174 | 2022-07-29 오후 2:25:30 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.17
175 | 2022-07-29 오후 2:30:30 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.1
176 | 2022-07-29 오후 2:35:30 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.12
177 | 2022-07-29 오후 2:40:30 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.04
178 | 2022-07-29 오후 2:45:30 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.98
179 | 2022-07-29 오후 2:50:30 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.86
180 | 2022-07-29 오후 2:55:30 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.77
181 | 2022-07-29 오후 3:00:30 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.74
182 | 2022-07-29 오후 3:05:30 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.65
183 | 2022-07-29 오후 3:10:30 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.59
184 | 2022-07-29 오후 3:15:30 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.53
185 | 2022-07-29 오후 3:20:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.47
186 | 2022-07-29 오후 3:25:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.45
187 | 2022-07-29 오후 3:30:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.29
188 | 2022-07-29 오후 3:35:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.27
189 | 2022-07-29 오후 3:40:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1013.17
190 | 2022-07-29 오후 3:45:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.11
191 | 2022-07-29 오후 3:50:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.15
192 | 2022-07-29 오후 3:56:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.04
193 | 2022-07-29 오후 4:00:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.14
194 | 2022-07-29 오후 4:05:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.94
195 | 2022-07-29 오후 4:10:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.03
196 | 2022-07-29 오후 4:15:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.05
197 | 2022-07-29 오후 4:20:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.91
198 | 2022-07-29 오후 4:25:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.98
199 | 2022-07-29 오후 4:30:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.91
200 | 2022-07-29 오후 4:35:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.89
201 | 2022-07-29 오후 4:40:30 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.85
202 | 2022-07-29 오후 4:45:30 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.92
203 | 2022-07-29 오후 4:50:30 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.91
204 | 2022-07-29 오후 4:55:30 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.89
205 | 2022-07-29 오후 5:00:30 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.86
206 | 2022-07-29 오후 5:05:30 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1013.01
207 | 2022-07-29 오후 5:10:30 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.88
208 | 2022-07-29 오후 5:15:30 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.83
209 | 2022-07-29 오후 5:20:30 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.86
210 | 2022-07-29 오후 5:25:32 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -91 | 1012.95
211 | 2022-07-29 오후 5:30:30 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.88
212 | 2022-07-29 오후 5:35:30 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.95
213 | 2022-07-29 오후 5:40:30 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.92
214 | 2022-07-29 오후 5:45:30 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.9
215 | 2022-07-29 오후 5:50:30 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.92
216 | 2022-07-29 오후 5:55:30 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.86
217 | 2022-07-29 오후 6:00:30 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.84
218 | 2022-07-29 오후 6:05:30 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.78
219 | 2022-07-29 오후 6:10:30 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.8
220 | 2022-07-29 오후 6:15:30 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.8
221 | 2022-07-29 오후 6:20:32 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.83
222 | 2022-07-29 오후 6:25:30 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.85
223 | 2022-07-29 오후 6:30:30 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.76
224 | 2022-07-29 오후 6:35:30 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.96
225 | 2022-07-29 오후 6:40:30 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.85
226 | 2022-07-29 오후 6:45:30 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.87
227 | 2022-07-29 오후 6:50:30 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.79
228 | 2022-07-29 오후 6:55:30 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.77
229 | 2022-07-29 오후 7:00:31 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.86
230 | 2022-07-29 오후 7:05:31 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.81
231 | 2022-07-29 오후 7:11:31 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.9
232 | 2022-07-29 오후 7:15:30 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.08
233 | 2022-07-29 오후 7:20:30 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.16
234 | 2022-07-29 오후 7:25:30 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.24
235 | 2022-07-29 오후 7:30:31 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.45
236 | 2022-07-29 오후 7:35:31 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.47
237 | 2022-07-29 오후 7:40:31 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.59
238 | 2022-07-29 오후 7:45:31 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.64
239 | 2022-07-29 오후 7:50:31 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.59
240 | 2022-07-29 오후 7:55:31 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.6
241 | 2022-07-29 오후 8:00:31 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.69
242 | 2022-07-29 오후 8:05:31 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.8
243 | 2022-07-29 오후 8:10:31 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.84
244 | 2022-07-29 오후 8:15:31 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.84
245 | 2022-07-29 오후 8:20:31 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.82
246 | 2022-07-29 오후 8:25:31 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.8
247 | 2022-07-29 오후 8:30:31 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.89
248 | 2022-07-29 오후 8:35:31 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.97
249 | 2022-07-29 오후 8:40:31 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.91
250 | 2022-07-29 오후 8:45:31 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.89
251 | 2022-07-29 오후 8:50:31 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.02
252 | 2022-07-29 오후 8:55:31 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.12
253 | 2022-07-29 오후 9:00:31 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.21
254 | 2022-07-29 오후 9:05:31 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.31
255 | 2022-07-29 오후 9:10:31 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.36
256 | 2022-07-29 오후 9:15:31 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.43
257 | 2022-07-29 오후 9:20:31 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.42
258 | 2022-07-29 오후 9:25:33 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.43
259 | 2022-07-29 오후 9:30:31 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.41
260 | 2022-07-29 오후 9:35:31 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.41
261 | 2022-07-29 오후 9:40:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.4
262 | 2022-07-29 오후 9:45:31 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.29
263 | 2022-07-29 오후 9:50:31 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.3
264 | 2022-07-29 오후 9:55:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.33
265 | 2022-07-29 오후 10:00:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.37
266 | 2022-07-29 오후 10:05:31 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.37
267 | 2022-07-29 오후 10:10:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.29
268 | 2022-07-29 오후 10:15:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.32
269 | 2022-07-29 오후 10:20:31 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.35
270 | 2022-07-29 오후 10:25:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.31
271 | 2022-07-29 오후 10:30:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.25
272 | 2022-07-29 오후 10:35:32 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.09
273 | 2022-07-29 오후 10:40:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.12
274 | 2022-07-29 오후 10:45:32 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1014.01
275 | 2022-07-29 오후 10:50:31 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1014.07
276 | 2022-07-29 오후 10:55:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.95
277 | 2022-07-29 오후 11:00:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.91
278 | 2022-07-29 오후 11:06:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1013.91
279 | 2022-07-29 오후 11:10:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1013.88
280 | 2022-07-29 오후 11:15:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.93
281 | 2022-07-29 오후 11:20:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1013.89
282 | 2022-07-29 오후 11:25:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.9
283 | 2022-07-29 오후 11:30:31 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.86
284 | 2022-07-29 오후 11:35:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1013.88
285 | 2022-07-29 오후 11:40:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1013.83
286 | 2022-07-29 오후 11:45:31 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.78
287 | 2022-07-29 오후 11:50:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1013.77
288 | 2022-07-29 오후 11:55:31 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1013.65

## 22.07.30
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-07-30 오전 12:00:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.65
2 | 2022-07-30 오전 12:06:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1013.6
3 | 2022-07-30 오전 12:10:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1013.61
4 | 2022-07-30 오전 12:15:31 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.53
5 | 2022-07-30 오전 12:20:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1013.46
6 | 2022-07-30 오전 12:25:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.48
7 | 2022-07-30 오전 12:30:32 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.56
8 | 2022-07-30 오전 12:35:32 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1013.49
9 | 2022-07-30 오전 12:40:32 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1013.42
10 | 2022-07-30 오전 12:45:32 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1013.34
11 | 2022-07-30 오전 12:50:32 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1013.33
12 | 2022-07-30 오전 12:55:31 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1013.4
13 | 2022-07-30 오전 1:00:32 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1013.28
14 | 2022-07-30 오전 1:05:32 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1013.24
15 | 2022-07-30 오전 1:10:32 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1013.18
16 | 2022-07-30 오전 1:15:32 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1013.02
17 | 2022-07-30 오전 1:20:32 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.99
18 | 2022-07-30 오전 1:25:32 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.88
19 | 2022-07-30 오전 1:30:32 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.89
20 | 2022-07-30 오전 1:35:32 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.87
21 | 2022-07-30 오전 1:40:32 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.9
22 | 2022-07-30 오전 1:45:32 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.9
23 | 2022-07-30 오전 1:50:32 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.84
24 | 2022-07-30 오전 1:55:32 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.84
25 | 2022-07-30 오전 2:00:32 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.9
26 | 2022-07-30 오전 2:05:34 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.79
27 | 2022-07-30 오전 2:10:32 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.69
28 | 2022-07-30 오전 2:15:34 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -91 | 1012.76
29 | 2022-07-30 오전 2:20:32 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.79
30 | 2022-07-30 오전 2:25:32 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.6
31 | 2022-07-30 오전 2:30:32 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.59
32 | 2022-07-30 오전 2:35:32 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.65
33 | 2022-07-30 오전 2:40:34 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -94 | 1012.63
34 | 2022-07-30 오전 2:45:32 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.62
35 | 2022-07-30 오전 2:50:32 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.57
36 | 2022-07-30 오전 2:55:32 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.42
37 | 2022-07-30 오전 3:00:32 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.32
38 | 2022-07-30 오전 3:05:32 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.42
39 | 2022-07-30 오전 3:10:32 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.34
40 | 2022-07-30 오전 3:15:32 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.26
41 | 2022-07-30 오전 3:20:32 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.16
42 | 2022-07-30 오전 3:25:32 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.16
43 | 2022-07-30 오전 3:30:32 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.21
44 | 2022-07-30 오전 3:35:32 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.24
45 | 2022-07-30 오전 3:40:32 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.07
46 | 2022-07-30 오전 3:45:32 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.1
47 | 2022-07-30 오전 3:50:32 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.16
48 | 2022-07-30 오전 3:55:32 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.21
49 | 2022-07-30 오전 4:00:32 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.07
50 | 2022-07-30 오전 4:05:32 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.11
51 | 2022-07-30 오전 4:10:32 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.08
52 | 2022-07-30 오전 4:15:32 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.24
53 | 2022-07-30 오전 4:20:32 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.27
54 | 2022-07-30 오전 4:25:32 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.12
55 | 2022-07-30 오전 4:30:34 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.18
56 | 2022-07-30 오전 4:35:32 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.13
57 | 2022-07-30 오전 4:40:32 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.04
58 | 2022-07-30 오전 4:45:32 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.94
59 | 2022-07-30 오전 4:50:32 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.81
60 | 2022-07-30 오전 4:55:32 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.73
61 | 2022-07-30 오전 5:00:35 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -96 | 1011.78
62 | 2022-07-30 오전 5:05:32 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.6
63 | 2022-07-30 오전 5:10:32 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.52
64 | 2022-07-30 오전 5:15:33 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.64
65 | 2022-07-30 오전 5:20:33 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.62
66 | 2022-07-30 오전 5:25:34 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.63
67 | 2022-07-30 오전 5:30:33 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.64
68 | 2022-07-30 오전 5:35:34 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.63
69 | 2022-07-30 오전 5:40:32 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.72
70 | 2022-07-30 오전 5:45:34 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.72
71 | 2022-07-30 오전 5:50:32 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.7
72 | 2022-07-30 오전 5:55:32 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.84
73 | 2022-07-30 오전 6:00:32 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.59
74 | 2022-07-30 오전 6:05:33 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.71
75 | 2022-07-30 오전 6:10:33 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.66
76 | 2022-07-30 오전 6:15:33 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.76
77 | 2022-07-30 오전 6:20:33 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -68 | 1011.68
78 | 2022-07-30 오전 6:25:33 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.62
79 | 2022-07-30 오전 6:30:33 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.62
80 | 2022-07-30 오전 6:35:33 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.79
81 | 2022-07-30 오전 6:40:33 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.79
82 | 2022-07-30 오전 6:45:33 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.7
83 | 2022-07-30 오전 6:50:33 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.87
84 | 2022-07-30 오전 6:55:33 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.75
85 | 2022-07-30 오전 7:00:33 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.7
86 | 2022-07-30 오전 7:05:33 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.83
87 | 2022-07-30 오전 7:10:33 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.79
88 | 2022-07-30 오전 7:15:33 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.99
89 | 2022-07-30 오전 7:20:33 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.9
90 | 2022-07-30 오전 7:25:33 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1012.05
91 | 2022-07-30 오전 7:30:33 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.91
92 | 2022-07-30 오전 7:35:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.92
93 | 2022-07-30 오전 7:40:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.93
94 | 2022-07-30 오전 7:45:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.93
95 | 2022-07-30 오전 7:50:33 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1011.83
96 | 2022-07-30 오전 7:55:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.99
97 | 2022-07-30 오전 8:00:35 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.91
98 | 2022-07-30 오전 8:05:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.08
99 | 2022-07-30 오전 8:10:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.04
100 | 2022-07-30 오전 8:15:33 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.01
101 | 2022-07-30 오전 8:20:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.95
102 | 2022-07-30 오전 8:25:33 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.07
103 | 2022-07-30 오전 8:30:33 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.16
104 | 2022-07-30 오전 8:35:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.99
105 | 2022-07-30 오전 8:40:33 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.04
106 | 2022-07-30 오전 8:45:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.85
107 | 2022-07-30 오전 8:50:33 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.08
108 | 2022-07-30 오전 8:55:33 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.2
109 | 2022-07-30 오전 9:00:33 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.07
110 | 2022-07-30 오전 9:05:33 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.15
111 | 2022-07-30 오전 9:10:33 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.08
112 | 2022-07-30 오전 9:15:35 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.14
113 | 2022-07-30 오전 9:20:33 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.11
114 | 2022-07-30 오전 9:25:33 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012
115 | 2022-07-30 오전 9:30:33 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.99
116 | 2022-07-30 오전 9:35:33 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.02
117 | 2022-07-30 오전 9:40:33 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.01
118 | 2022-07-30 오전 9:45:33 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.29
119 | 2022-07-30 오전 9:50:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.34
120 | 2022-07-30 오전 9:55:33 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.23
121 | 2022-07-30 오전 10:00:33 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.45
122 | 2022-07-30 오전 10:05:33 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.35
123 | 2022-07-30 오전 10:10:33 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.34
124 | 2022-07-30 오전 10:15:33 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.28
125 | 2022-07-30 오전 10:21:33 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.24
126 | 2022-07-30 오전 10:25:33 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.21
127 | 2022-07-30 오전 10:30:33 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.31
128 | 2022-07-30 오전 10:35:33 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.38
129 | 2022-07-30 오전 10:40:33 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.27
130 | 2022-07-30 오전 10:45:33 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.3
131 | 2022-07-30 오전 10:50:33 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.24
132 | 2022-07-30 오전 10:55:34 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.28
133 | 2022-07-30 오전 11:00:34 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.21
134 | 2022-07-30 오전 11:05:34 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.2
135 | 2022-07-30 오전 11:10:33 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.35
136 | 2022-07-30 오전 11:15:36 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -93 | 1012.09
137 | 2022-07-30 오전 11:20:34 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.16
138 | 2022-07-30 오전 11:25:33 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.1
139 | 2022-07-30 오전 11:30:33 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.03
140 | 2022-07-30 오전 11:35:35 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.08
141 | 2022-07-30 오전 11:40:34 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.14
142 | 2022-07-30 오전 11:45:34 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.04
143 | 2022-07-30 오전 11:50:34 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1012.04
144 | 2022-07-30 오전 11:55:34 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.93
145 | 2022-07-30 오후 12:00:34 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1011.86
146 | 2022-07-30 오후 12:05:34 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.07
147 | 2022-07-30 오후 12:10:34 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.02
148 | 2022-07-30 오후 12:15:34 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.09
149 | 2022-07-30 오후 12:20:34 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1012.09
150 | 2022-07-30 오후 12:25:34 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1012.02
151 | 2022-07-30 오후 12:30:34 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.89
152 | 2022-07-30 오후 12:35:34 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.88
153 | 2022-07-30 오후 12:40:34 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.9
154 | 2022-07-30 오후 12:45:34 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.78
155 | 2022-07-30 오후 12:50:34 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.89
156 | 2022-07-30 오후 12:55:34 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.67
157 | 2022-07-30 오후 1:00:34 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.75
158 | 2022-07-30 오후 1:05:34 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.84
159 | 2022-07-30 오후 1:10:34 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.73
160 | 2022-07-30 오후 1:15:34 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.7
161 | 2022-07-30 오후 1:20:34 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.6
162 | 2022-07-30 오후 1:25:34 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.63
163 | 2022-07-30 오후 1:30:35 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.4
164 | 2022-07-30 오후 1:35:34 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.65
165 | 2022-07-30 오후 1:40:36 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -92 | 1011.64
166 | 2022-07-30 오후 1:45:34 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.6
167 | 2022-07-30 오후 1:50:37 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -92 | 1011.55
168 | 2022-07-30 오후 1:55:37 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -93 | 1011.53
169 | 2022-07-30 오후 2:00:34 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.42
170 | 2022-07-30 오후 2:05:37 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -92 | 1011.55
171 | 2022-07-30 오후 2:10:37 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -93 | 1011.56
172 | 2022-07-30 오후 2:15:34 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.37
173 | 2022-07-30 오후 2:20:34 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.29
174 | 2022-07-30 오후 2:25:34 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.28
175 | 2022-07-30 오후 2:30:37 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -91 | 1011.19
176 | 2022-07-30 오후 2:35:34 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.1
177 | 2022-07-30 오후 2:40:34 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.93
178 | 2022-07-30 오후 2:45:34 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.96
179 | 2022-07-30 오후 2:50:34 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.03
180 | 2022-07-30 오후 2:55:34 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.95
181 | 2022-07-30 오후 3:00:34 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.98
182 | 2022-07-30 오후 3:05:36 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.86
183 | 2022-07-30 오후 3:10:37 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -94 | 1010.89
184 | 2022-07-30 오후 3:15:34 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.95
185 | 2022-07-30 오후 3:20:34 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.64
186 | 2022-07-30 오후 3:25:34 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.79
187 | 2022-07-30 오후 3:30:34 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.74
188 | 2022-07-30 오후 3:35:34 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.82
189 | 2022-07-30 오후 3:40:36 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.57
190 | 2022-07-30 오후 3:45:34 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.73
191 | 2022-07-30 오후 3:50:34 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.57
192 | 2022-07-30 오후 3:55:34 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.54
193 | 2022-07-30 오후 4:00:36 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.73
194 | 2022-07-30 오후 4:05:34 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.72
195 | 2022-07-30 오후 4:10:34 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.8
196 | 2022-07-30 오후 4:15:34 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.71
197 | 2022-07-30 오후 4:20:34 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.77
198 | 2022-07-30 오후 4:25:35 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.77
199 | 2022-07-30 오후 4:30:35 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.72
200 | 2022-07-30 오후 4:35:35 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.65
201 | 2022-07-30 오후 4:40:35 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.84
202 | 2022-07-30 오후 4:45:35 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.78
203 | 2022-07-30 오후 4:50:35 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.87
204 | 2022-07-30 오후 4:55:35 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.79
205 | 2022-07-30 오후 5:00:36 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.74
206 | 2022-07-30 오후 5:05:35 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.68
207 | 2022-07-30 오후 5:10:35 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.56
208 | 2022-07-30 오후 5:15:34 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.52
209 | 2022-07-30 오후 5:20:35 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.55
210 | 2022-07-30 오후 5:25:35 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.62
211 | 2022-07-30 오후 5:30:35 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.5
212 | 2022-07-30 오후 5:35:35 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.44
213 | 2022-07-30 오후 5:41:35 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.52
214 | 2022-07-30 오후 5:45:34 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.56
215 | 2022-07-30 오후 5:50:37 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -93 | 1010.36
216 | 2022-07-30 오후 5:55:35 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.32
217 | 2022-07-30 오후 6:00:35 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.18
218 | 2022-07-30 오후 6:05:36 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.29
219 | 2022-07-30 오후 6:10:35 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.38
220 | 2022-07-30 오후 6:15:35 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.48
221 | 2022-07-30 오후 6:20:35 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.45
222 | 2022-07-30 오후 6:25:35 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.59
223 | 2022-07-30 오후 6:30:35 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.44
224 | 2022-07-30 오후 6:35:35 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.3
225 | 2022-07-30 오후 6:40:35 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.43
226 | 2022-07-30 오후 6:45:35 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.55
227 | 2022-07-30 오후 6:50:35 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.28
228 | 2022-07-30 오후 6:55:35 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.31
229 | 2022-07-30 오후 7:00:35 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.52
230 | 2022-07-30 오후 7:05:35 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.63
231 | 2022-07-30 오후 7:10:35 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.75
232 | 2022-07-30 오후 7:15:37 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.6
233 | 2022-07-30 오후 7:20:35 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.73
234 | 2022-07-30 오후 7:25:37 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.62
235 | 2022-07-30 오후 7:30:35 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.75
236 | 2022-07-30 오후 7:35:35 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1010.72
237 | 2022-07-30 오후 7:40:35 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.83
238 | 2022-07-30 오후 7:45:35 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.79
239 | 2022-07-30 오후 7:51:35 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.79
240 | 2022-07-30 오후 7:55:35 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.68
241 | 2022-07-30 오후 8:00:37 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.6
242 | 2022-07-30 오후 8:05:35 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.43
243 | 2022-07-30 오후 8:10:35 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1010.56
244 | 2022-07-30 오후 8:15:35 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.47
245 | 2022-07-30 오후 8:20:35 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.28
246 | 2022-07-30 오후 8:25:35 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.24
247 | 2022-07-30 오후 8:30:35 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.39
248 | 2022-07-30 오후 8:35:35 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.35
249 | 2022-07-30 오후 8:40:35 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.43
250 | 2022-07-30 오후 8:45:35 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.56
251 | 2022-07-30 오후 8:50:35 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.38
252 | 2022-07-30 오후 8:55:35 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.58
253 | 2022-07-30 오후 9:00:36 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.5
254 | 2022-07-30 오후 9:05:35 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.63
255 | 2022-07-30 오후 9:10:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.67
256 | 2022-07-30 오후 9:15:36 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.7
257 | 2022-07-30 오후 9:20:36 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.74
258 | 2022-07-30 오후 9:25:36 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.02
259 | 2022-07-30 오후 9:30:36 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.04
260 | 2022-07-30 오후 9:35:36 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1011.01
261 | 2022-07-30 오후 9:40:36 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.99
262 | 2022-07-30 오후 9:45:36 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.98
263 | 2022-07-30 오후 9:50:36 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.78
264 | 2022-07-30 오후 9:55:36 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.72
265 | 2022-07-30 오후 10:00:36 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.81
266 | 2022-07-30 오후 10:05:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.74
267 | 2022-07-30 오후 10:10:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.59
268 | 2022-07-30 오후 10:15:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.74
269 | 2022-07-30 오후 10:20:36 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.6
270 | 2022-07-30 오후 10:25:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.44
271 | 2022-07-30 오후 10:30:36 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1010.39
272 | 2022-07-30 오후 10:35:36 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.3
273 | 2022-07-30 오후 10:40:36 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.28
274 | 2022-07-30 오후 10:45:36 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -69 | 1010.46
275 | 2022-07-30 오후 10:50:36 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.4
276 | 2022-07-30 오후 10:55:36 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.24
277 | 2022-07-30 오후 11:00:36 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.19
278 | 2022-07-30 오후 11:05:36 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.15
279 | 2022-07-30 오후 11:11:38 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -95 | 1010.32
280 | 2022-07-30 오후 11:15:38 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -94 | 1010.15
281 | 2022-07-30 오후 11:20:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1010.3
282 | 2022-07-30 오후 11:25:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -92 | 1010.25
283 | 2022-07-30 오후 11:30:36 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.3
284 | 2022-07-30 오후 11:35:36 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.46
285 | 2022-07-30 오후 11:40:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -91 | 1010.36
286 | 2022-07-30 오후 11:45:36 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.24
287 | 2022-07-30 오후 11:50:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.25
288 | 2022-07-30 오후 11:55:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.23

## 22.07.31
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-07-31 오전 12:00:39 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -94 | 1010.3
2 | 2022-07-31 오전 12:05:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.21
3 | 2022-07-31 오전 12:10:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.31
4 | 2022-07-31 오전 12:15:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1010.45
5 | 2022-07-31 오전 12:20:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.49
6 | 2022-07-31 오전 12:25:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.52
7 | 2022-07-31 오전 12:30:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.58
8 | 2022-07-31 오전 12:35:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.59
9 | 2022-07-31 오전 12:40:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.45
10 | 2022-07-31 오전 12:45:39 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -91 | 1010.42
11 | 2022-07-31 오전 12:50:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1010.68
12 | 2022-07-31 오전 12:55:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.71
13 | 2022-07-31 오전 1:00:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.66
14 | 2022-07-31 오전 1:05:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.62
15 | 2022-07-31 오전 1:10:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.64
16 | 2022-07-31 오전 1:15:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.69
17 | 2022-07-31 오전 1:20:41 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -94 | 1010.77
18 | 2022-07-31 오전 1:25:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.57
19 | 2022-07-31 오전 1:30:36 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.54
20 | 2022-07-31 오전 1:35:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.64
21 | 2022-07-31 오전 1:40:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.51
22 | 2022-07-31 오전 1:45:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.47
23 | 2022-07-31 오전 1:50:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.41
24 | 2022-07-31 오전 1:55:39 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -95 | 1010.39
25 | 2022-07-31 오전 2:00:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.4
26 | 2022-07-31 오전 2:06:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.37
27 | 2022-07-31 오전 2:10:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.24
28 | 2022-07-31 오전 2:15:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.27
29 | 2022-07-31 오전 2:20:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.25
30 | 2022-07-31 오전 2:25:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.29
31 | 2022-07-31 오전 2:30:36 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.17
32 | 2022-07-31 오전 2:35:39 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -93 | 1010.06
33 | 2022-07-31 오전 2:40:37 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.04
34 | 2022-07-31 오전 2:45:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.95
35 | 2022-07-31 오전 2:50:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.99
36 | 2022-07-31 오전 2:56:37 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.96
37 | 2022-07-31 오전 3:01:39 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -94 | 1009.83
38 | 2022-07-31 오전 3:05:39 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -94 | 1009.86
39 | 2022-07-31 오전 3:10:37 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.8
40 | 2022-07-31 오전 3:15:37 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.83
41 | 2022-07-31 오전 3:20:37 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.83
42 | 2022-07-31 오전 3:25:39 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -92 | 1009.75
43 | 2022-07-31 오전 3:30:37 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.81
44 | 2022-07-31 오전 3:35:38 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.82
45 | 2022-07-31 오전 3:40:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.82
46 | 2022-07-31 오전 3:45:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.84
47 | 2022-07-31 오전 3:50:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.85
48 | 2022-07-31 오전 3:55:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.9
49 | 2022-07-31 오전 4:00:36 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.86
50 | 2022-07-31 오전 4:05:37 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.77
51 | 2022-07-31 오전 4:10:37 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.84
52 | 2022-07-31 오전 4:15:37 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.96
53 | 2022-07-31 오전 4:20:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.72
54 | 2022-07-31 오전 4:25:39 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -96 | 1009.8
55 | 2022-07-31 오전 4:30:37 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.74
56 | 2022-07-31 오전 4:35:37 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.81
57 | 2022-07-31 오전 4:40:37 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.83
58 | 2022-07-31 오전 4:45:38 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.75
59 | 2022-07-31 오전 4:50:39 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -95 | 1009.73
60 | 2022-07-31 오전 4:56:37 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.64
61 | 2022-07-31 오전 5:01:42 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.58
62 | 2022-07-31 오전 5:05:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.47
63 | 2022-07-31 오전 5:10:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.38
64 | 2022-07-31 오전 5:15:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.43
65 | 2022-07-31 오전 5:20:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.5
66 | 2022-07-31 오전 5:25:37 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.56
67 | 2022-07-31 오전 5:31:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.56
68 | 2022-07-31 오전 5:38:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.66
69 | 2022-07-31 오전 5:40:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.69
70 | 2022-07-31 오전 5:45:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.61
71 | 2022-07-31 오전 5:50:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.56
72 | 2022-07-31 오전 5:55:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.62
73 | 2022-07-31 오전 6:00:37 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.62
74 | 2022-07-31 오전 6:05:37 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.63
75 | 2022-07-31 오전 6:10:37 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.7
76 | 2022-07-31 오전 6:15:37 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.74
77 | 2022-07-31 오전 6:20:37 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.78
78 | 2022-07-31 오전 6:25:37 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.7
79 | 2022-07-31 오전 6:30:37 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.67
80 | 2022-07-31 오전 6:35:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.68
81 | 2022-07-31 오전 6:40:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.75
82 | 2022-07-31 오전 6:45:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.79
83 | 2022-07-31 오전 6:50:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.82
84 | 2022-07-31 오전 6:55:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.81
85 | 2022-07-31 오전 7:00:39 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1009.7
86 | 2022-07-31 오전 7:05:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.8
87 | 2022-07-31 오전 7:10:39 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.76
88 | 2022-07-31 오전 7:15:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.65
89 | 2022-07-31 오전 7:22:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.7
90 | 2022-07-31 오전 7:25:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.69
91 | 2022-07-31 오전 7:30:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.68
92 | 2022-07-31 오전 7:35:37 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.77
93 | 2022-07-31 오전 7:40:38 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.76
94 | 2022-07-31 오전 7:45:38 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.85
95 | 2022-07-31 오전 7:50:39 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.82
96 | 2022-07-31 오전 7:55:38 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.96
97 | 2022-07-31 오전 8:00:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010
98 | 2022-07-31 오전 8:05:38 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.01
99 | 2022-07-31 오전 8:10:38 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.09
100 | 2022-07-31 오전 8:15:38 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.15
101 | 2022-07-31 오전 8:20:38 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.26
102 | 2022-07-31 오전 8:25:38 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.18
103 | 2022-07-31 오전 8:30:40 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.06
104 | 2022-07-31 오전 8:35:38 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.05
105 | 2022-07-31 오전 8:40:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.05
106 | 2022-07-31 오전 8:45:38 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010
107 | 2022-07-31 오전 8:50:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.88
108 | 2022-07-31 오전 8:55:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.84
109 | 2022-07-31 오전 9:00:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1009.81
110 | 2022-07-31 오전 9:05:38 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1009.74
111 | 2022-07-31 오전 9:10:38 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1009.85
112 | 2022-07-31 오전 9:15:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1009.82
113 | 2022-07-31 오전 9:20:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1009.96
114 | 2022-07-31 오전 9:25:38 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -76 | 1010.16
115 | 2022-07-31 오전 9:30:38 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.14
116 | 2022-07-31 오전 9:35:38 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.13
117 | 2022-07-31 오전 9:40:38 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.13
118 | 2022-07-31 오전 9:45:38 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1010.22
119 | 2022-07-31 오전 9:50:38 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.06
120 | 2022-07-31 오전 9:55:38 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.16
121 | 2022-07-31 오전 10:00:40 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1010.09
122 | 2022-07-31 오전 10:05:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.13
123 | 2022-07-31 오전 10:10:38 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.15
124 | 2022-07-31 오전 10:15:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.17
125 | 2022-07-31 오전 10:20:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.23
126 | 2022-07-31 오전 10:25:38 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.1
127 | 2022-07-31 오전 10:30:38 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.1
128 | 2022-07-31 오전 10:35:38 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.22
129 | 2022-07-31 오전 10:40:38 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.04
130 | 2022-07-31 오전 10:45:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1009.99
131 | 2022-07-31 오전 10:50:38 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1009.92
132 | 2022-07-31 오전 10:55:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.93
133 | 2022-07-31 오전 11:00:38 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.21
134 | 2022-07-31 오전 11:05:38 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.08
135 | 2022-07-31 오전 11:10:38 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.14
136 | 2022-07-31 오전 11:15:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1010.01
137 | 2022-07-31 오전 11:20:38 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.03
138 | 2022-07-31 오전 11:25:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010
139 | 2022-07-31 오전 11:30:38 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.88
140 | 2022-07-31 오전 11:35:39 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.03
141 | 2022-07-31 오전 11:40:40 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.99
142 | 2022-07-31 오전 11:45:39 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -69 | 1010.13
143 | 2022-07-31 오전 11:50:38 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1010.09
144 | 2022-07-31 오전 11:55:40 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.09
145 | 2022-07-31 오후 12:00:40 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.09
146 | 2022-07-31 오후 12:05:40 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.14
147 | 2022-07-31 오후 12:10:40 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.06
148 | 2022-07-31 오후 12:15:40 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.06
149 | 2022-07-31 오후 12:20:40 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.05
150 | 2022-07-31 오후 12:25:40 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.99
151 | 2022-07-31 오후 12:30:40 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.97
152 | 2022-07-31 오후 12:35:40 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.99
153 | 2022-07-31 오후 12:40:40 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.03
154 | 2022-07-31 오후 12:45:40 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.97
155 | 2022-07-31 오후 12:50:40 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.1
156 | 2022-07-31 오후 12:55:40 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.11
157 | 2022-07-31 오후 1:00:40 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.17
158 | 2022-07-31 오후 1:05:40 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.1
159 | 2022-07-31 오후 1:10:40 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.13
160 | 2022-07-31 오후 1:15:40 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.14
161 | 2022-07-31 오후 1:20:40 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.12
162 | 2022-07-31 오후 1:25:40 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.09
163 | 2022-07-31 오후 1:30:40 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.07
164 | 2022-07-31 오후 1:35:40 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.12
165 | 2022-07-31 오후 1:40:40 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1010.04
166 | 2022-07-31 오후 1:45:40 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010
167 | 2022-07-31 오후 1:50:40 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.95
168 | 2022-07-31 오후 1:55:40 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.89
169 | 2022-07-31 오후 2:00:40 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.85
170 | 2022-07-31 오후 2:05:40 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.77
171 | 2022-07-31 오후 2:10:40 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.78
172 | 2022-07-31 오후 2:15:40 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.7
173 | 2022-07-31 오후 2:20:40 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.7
174 | 2022-07-31 오후 2:25:40 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -70 | 1009.65
175 | 2022-07-31 오후 2:30:40 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.74
176 | 2022-07-31 오후 2:35:40 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.77
177 | 2022-07-31 오후 2:40:40 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.66
178 | 2022-07-31 오후 2:45:40 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.58
179 | 2022-07-31 오후 2:50:40 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.65
180 | 2022-07-31 오후 2:55:40 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.6
181 | 2022-07-31 오후 3:00:40 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.59
182 | 2022-07-31 오후 3:05:40 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.68
183 | 2022-07-31 오후 3:10:40 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.53
184 | 2022-07-31 오후 3:15:40 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.47
185 | 2022-07-31 오후 3:20:40 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.58
186 | 2022-07-31 오후 3:25:42 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -91 | 1009.61
187 | 2022-07-31 오후 3:30:41 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.49
188 | 2022-07-31 오후 3:35:40 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.43
189 | 2022-07-31 오후 3:40:40 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.42
190 | 2022-07-31 오후 3:45:42 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.44
191 | 2022-07-31 오후 3:50:40 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.48
192 | 2022-07-31 오후 3:55:40 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.43
193 | 2022-07-31 오후 4:00:41 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.54
194 | 2022-07-31 오후 4:05:41 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.46
195 | 2022-07-31 오후 4:10:41 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.57
196 | 2022-07-31 오후 4:15:41 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.5
197 | 2022-07-31 오후 4:20:41 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.59
198 | 2022-07-31 오후 4:25:41 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.48
199 | 2022-07-31 오후 4:30:41 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.45
200 | 2022-07-31 오후 4:35:41 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.56
201 | 2022-07-31 오후 4:40:41 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.46
202 | 2022-07-31 오후 4:45:41 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.43
203 | 2022-07-31 오후 4:50:41 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.43
204 | 2022-07-31 오후 4:55:41 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.38
205 | 2022-07-31 오후 5:00:41 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.16
206 | 2022-07-31 오후 5:05:41 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.28
207 | 2022-07-31 오후 5:10:41 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.36
208 | 2022-07-31 오후 5:15:41 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.29
209 | 2022-07-31 오후 5:20:41 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.36
210 | 2022-07-31 오후 5:25:41 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.41
211 | 2022-07-31 오후 5:30:41 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.23
212 | 2022-07-31 오후 5:35:41 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.41
213 | 2022-07-31 오후 5:40:41 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.42
214 | 2022-07-31 오후 5:45:41 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.41
215 | 2022-07-31 오후 5:50:41 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.38
216 | 2022-07-31 오후 5:55:41 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.4
217 | 2022-07-31 오후 6:00:41 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.44
218 | 2022-07-31 오후 6:05:41 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.32
219 | 2022-07-31 오후 6:10:41 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.39
220 | 2022-07-31 오후 6:15:41 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.42
221 | 2022-07-31 오후 6:20:41 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.35
222 | 2022-07-31 오후 6:25:41 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.3
223 | 2022-07-31 오후 6:30:41 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.43
224 | 2022-07-31 오후 6:35:41 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.41
225 | 2022-07-31 오후 6:40:41 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.41
226 | 2022-07-31 오후 6:45:41 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.37
227 | 2022-07-31 오후 6:50:41 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.39
228 | 2022-07-31 오후 6:55:41 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.35
229 | 2022-07-31 오후 7:00:43 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.35
230 | 2022-07-31 오후 7:05:41 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.43
231 | 2022-07-31 오후 7:10:41 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.43
232 | 2022-07-31 오후 7:15:41 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.42
233 | 2022-07-31 오후 7:20:41 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.49
234 | 2022-07-31 오후 7:25:41 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.45
235 | 2022-07-31 오후 7:30:43 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.47
236 | 2022-07-31 오후 7:35:41 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.46
237 | 2022-07-31 오후 7:40:41 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.49
238 | 2022-07-31 오후 7:45:41 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.57
239 | 2022-07-31 오후 7:50:41 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.42
240 | 2022-07-31 오후 7:55:41 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.52
241 | 2022-07-31 오후 8:00:41 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.58
242 | 2022-07-31 오후 8:05:41 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.58
243 | 2022-07-31 오후 8:10:43 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1009.61
244 | 2022-07-31 오후 8:15:42 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.59
245 | 2022-07-31 오후 8:20:42 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.62
246 | 2022-07-31 오후 8:25:42 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.68
247 | 2022-07-31 오후 8:30:41 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.61
248 | 2022-07-31 오후 8:35:42 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.58
249 | 2022-07-31 오후 8:40:43 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.66
250 | 2022-07-31 오후 8:45:42 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.68
251 | 2022-07-31 오후 8:50:42 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.87
252 | 2022-07-31 오후 8:55:42 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.82
253 | 2022-07-31 오후 9:00:42 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.83
254 | 2022-07-31 오후 9:05:42 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.87
255 | 2022-07-31 오후 9:10:42 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.96
256 | 2022-07-31 오후 9:15:42 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.05
257 | 2022-07-31 오후 9:20:44 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.17
258 | 2022-07-31 오후 9:25:42 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.07
259 | 2022-07-31 오후 9:30:42 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.05
260 | 2022-07-31 오후 9:35:42 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.05
261 | 2022-07-31 오후 9:40:42 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.06
262 | 2022-07-31 오후 9:45:42 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.06
263 | 2022-07-31 오후 9:50:42 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.17
264 | 2022-07-31 오후 9:55:42 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.16
265 | 2022-07-31 오후 10:00:42 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.13
266 | 2022-07-31 오후 10:05:42 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.1
267 | 2022-07-31 오후 10:10:42 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.18
268 | 2022-07-31 오후 10:15:46 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.18
269 | 2022-07-31 오후 10:20:42 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.18
270 | 2022-07-31 오후 10:25:42 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.21
271 | 2022-07-31 오후 10:30:42 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.24
272 | 2022-07-31 오후 10:35:42 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.25
273 | 2022-07-31 오후 10:40:42 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.14
274 | 2022-07-31 오후 10:45:42 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.26
275 | 2022-07-31 오후 10:50:42 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.19
276 | 2022-07-31 오후 10:55:42 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.3
277 | 2022-07-31 오후 11:00:42 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.32
278 | 2022-07-31 오후 11:05:42 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.25
279 | 2022-07-31 오후 11:10:42 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.2
280 | 2022-07-31 오후 11:15:44 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.17
281 | 2022-07-31 오후 11:20:42 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.16
282 | 2022-07-31 오후 11:25:42 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.12
283 | 2022-07-31 오후 11:30:42 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.11
284 | 2022-07-31 오후 11:35:42 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.04
285 | 2022-07-31 오후 11:40:44 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1010.1
286 | 2022-07-31 오후 11:45:42 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.05
287 | 2022-07-31 오후 11:50:42 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.02
288 | 2022-07-31 오후 11:55:42 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.95

## 22.08.01
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-01 오전 12:00:42 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.87
2 | 2022-08-01 오전 12:05:42 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.86
3 | 2022-08-01 오전 12:10:42 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.76
4 | 2022-08-01 오전 12:15:44 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1009.83
5 | 2022-08-01 오전 12:20:42 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.89
6 | 2022-08-01 오전 12:25:42 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.84
7 | 2022-08-01 오전 12:30:42 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.78
8 | 2022-08-01 오전 12:35:42 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.89
9 | 2022-08-01 오전 12:40:42 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.92
10 | 2022-08-01 오전 12:45:42 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.94
11 | 2022-08-01 오전 12:50:43 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.93
12 | 2022-08-01 오전 12:55:43 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.82
13 | 2022-08-01 오전 1:00:43 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.9
14 | 2022-08-01 오전 1:05:43 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.91
15 | 2022-08-01 오전 1:10:45 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.04
16 | 2022-08-01 오전 1:15:43 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010
17 | 2022-08-01 오전 1:20:43 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.07
18 | 2022-08-01 오전 1:25:43 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.02
19 | 2022-08-01 오전 1:30:43 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.86
20 | 2022-08-01 오전 1:35:43 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.84
21 | 2022-08-01 오전 1:40:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.94
22 | 2022-08-01 오전 1:45:43 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.92
23 | 2022-08-01 오전 1:50:43 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.76
24 | 2022-08-01 오전 1:55:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.76
25 | 2022-08-01 오전 2:00:43 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.77
26 | 2022-08-01 오전 2:05:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.78
27 | 2022-08-01 오전 2:10:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.75
28 | 2022-08-01 오전 2:15:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.87
29 | 2022-08-01 오전 2:20:43 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.89
30 | 2022-08-01 오전 2:25:45 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.86
31 | 2022-08-01 오전 2:30:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.96
32 | 2022-08-01 오전 2:35:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.76
33 | 2022-08-01 오전 2:40:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.89
34 | 2022-08-01 오전 2:45:43 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.07
35 | 2022-08-01 오전 2:50:43 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.95
36 | 2022-08-01 오전 2:55:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.9
37 | 2022-08-01 오전 3:00:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.91
38 | 2022-08-01 오전 3:05:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.88
39 | 2022-08-01 오전 3:10:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.87
40 | 2022-08-01 오전 3:15:43 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.78
41 | 2022-08-01 오전 3:20:45 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.84
42 | 2022-08-01 오전 3:25:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.8
43 | 2022-08-01 오전 3:30:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.75
44 | 2022-08-01 오전 3:35:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.73
45 | 2022-08-01 오전 3:40:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.8
46 | 2022-08-01 오전 3:46:43 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.71
47 | 2022-08-01 오전 3:50:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.84
48 | 2022-08-01 오전 3:55:43 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.9
49 | 2022-08-01 오전 4:00:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.83
50 | 2022-08-01 오전 4:05:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.8
51 | 2022-08-01 오전 4:10:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.84
52 | 2022-08-01 오전 4:15:45 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.9
53 | 2022-08-01 오전 4:20:43 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.81
54 | 2022-08-01 오전 4:25:43 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.8
55 | 2022-08-01 오전 4:30:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.75
56 | 2022-08-01 오전 4:35:43 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.81
57 | 2022-08-01 오전 4:40:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.76
58 | 2022-08-01 오전 4:45:43 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.83
59 | 2022-08-01 오전 4:50:43 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.89
60 | 2022-08-01 오전 4:55:43 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.97
61 | 2022-08-01 오전 5:00:43 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.84
62 | 2022-08-01 오전 5:05:43 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.09
63 | 2022-08-01 오전 5:10:43 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.11
64 | 2022-08-01 오전 5:15:43 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.1
65 | 2022-08-01 오전 5:20:43 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.14
66 | 2022-08-01 오전 5:25:43 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.06
67 | 2022-08-01 오전 5:30:43 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.06
68 | 2022-08-01 오전 5:35:43 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.22
69 | 2022-08-01 오전 5:40:43 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.24
70 | 2022-08-01 오전 5:45:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.35
71 | 2022-08-01 오전 5:50:44 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.34
72 | 2022-08-01 오전 5:55:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.32
73 | 2022-08-01 오전 6:00:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.45
74 | 2022-08-01 오전 6:05:44 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.49
75 | 2022-08-01 오전 6:10:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.45
76 | 2022-08-01 오전 6:15:43 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.57
77 | 2022-08-01 오전 6:20:43 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.58
78 | 2022-08-01 오전 6:25:47 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.66
79 | 2022-08-01 오전 6:30:44 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.64
80 | 2022-08-01 오전 6:35:44 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.68
81 | 2022-08-01 오전 6:40:47 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.66
82 | 2022-08-01 오전 6:45:44 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.61
83 | 2022-08-01 오전 6:50:44 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1010.68
84 | 2022-08-01 오전 6:55:44 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.61
85 | 2022-08-01 오전 7:00:44 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.57
86 | 2022-08-01 오전 7:05:44 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.5
87 | 2022-08-01 오전 7:10:44 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.48
88 | 2022-08-01 오전 7:15:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.45
89 | 2022-08-01 오전 7:20:44 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.55
90 | 2022-08-01 오전 7:25:44 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.47
91 | 2022-08-01 오전 7:30:44 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.61
92 | 2022-08-01 오전 7:35:44 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.49
93 | 2022-08-01 오전 7:40:44 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.47
94 | 2022-08-01 오전 7:45:44 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.61
95 | 2022-08-01 오전 7:50:44 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.62
96 | 2022-08-01 오전 7:55:44 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1010.72
97 | 2022-08-01 오전 8:00:44 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.63
98 | 2022-08-01 오전 8:05:44 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.74
99 | 2022-08-01 오전 8:10:47 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.74
100 | 2022-08-01 오전 8:15:44 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.81
101 | 2022-08-01 오전 8:20:44 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.01
102 | 2022-08-01 오전 8:25:44 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1011.12
103 | 2022-08-01 오전 8:30:44 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1011.08
104 | 2022-08-01 오전 8:35:44 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.98
105 | 2022-08-01 오전 8:40:44 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.92
106 | 2022-08-01 오전 8:45:44 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.84
107 | 2022-08-01 오전 8:50:44 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.93
108 | 2022-08-01 오전 8:55:44 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.93
109 | 2022-08-01 오전 9:00:44 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.77
110 | 2022-08-01 오전 9:05:44 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.71
111 | 2022-08-01 오전 9:10:44 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.67
112 | 2022-08-01 오전 9:15:44 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.63
113 | 2022-08-01 오전 9:20:44 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.62
114 | 2022-08-01 오전 9:25:44 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.66
115 | 2022-08-01 오전 9:30:47 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.61
116 | 2022-08-01 오전 9:35:44 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.65
117 | 2022-08-01 오전 9:40:44 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.56
118 | 2022-08-01 오전 9:45:44 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.74
119 | 2022-08-01 오전 9:50:44 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.63
120 | 2022-08-01 오전 9:55:44 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.69
121 | 2022-08-01 오전 10:00:44 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.64
122 | 2022-08-01 오전 10:05:44 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.53
123 | 2022-08-01 오전 10:10:44 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.81
124 | 2022-08-01 오전 10:15:44 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.72
125 | 2022-08-01 오전 10:21:44 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.68
126 | 2022-08-01 오전 10:25:44 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.78
127 | 2022-08-01 오전 10:30:44 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.59
128 | 2022-08-01 오전 10:35:44 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.75
129 | 2022-08-01 오전 10:40:44 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1010.67
130 | 2022-08-01 오전 10:45:44 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.49
131 | 2022-08-01 오전 10:50:44 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.61
132 | 2022-08-01 오전 10:55:44 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.54
133 | 2022-08-01 오전 11:00:44 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.47
134 | 2022-08-01 오전 11:05:44 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.51
135 | 2022-08-01 오전 11:10:44 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.55
136 | 2022-08-01 오전 11:15:45 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.36
137 | 2022-08-01 오전 11:20:45 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.37
138 | 2022-08-01 오전 11:25:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.43
139 | 2022-08-01 오전 11:30:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.44
140 | 2022-08-01 오전 11:35:44 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.45
141 | 2022-08-01 오전 11:40:44 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.43
142 | 2022-08-01 오전 11:45:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.28
143 | 2022-08-01 오전 11:50:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.22
144 | 2022-08-01 오전 11:55:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.11
145 | 2022-08-01 오후 12:00:45 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.11
146 | 2022-08-01 오후 12:05:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.06
147 | 2022-08-01 오후 12:10:45 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.97
148 | 2022-08-01 오후 12:15:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.73
149 | 2022-08-01 오후 12:20:44 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.87
150 | 2022-08-01 오후 12:26:45 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.74
151 | 2022-08-01 오후 12:30:48 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.64
152 | 2022-08-01 오후 12:35:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.55
153 | 2022-08-01 오후 12:40:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.76
154 | 2022-08-01 오후 12:45:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.67
155 | 2022-08-01 오후 12:50:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.65
156 | 2022-08-01 오후 12:55:45 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.89
157 | 2022-08-01 오후 1:00:45 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.91
158 | 2022-08-01 오후 1:05:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.82
159 | 2022-08-01 오후 1:10:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.76
160 | 2022-08-01 오후 1:15:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.7
161 | 2022-08-01 오후 1:20:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.68
162 | 2022-08-01 오후 1:25:45 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.87
163 | 2022-08-01 오후 1:30:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.85
164 | 2022-08-01 오후 1:35:48 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.69
165 | 2022-08-01 오후 1:40:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.63
166 | 2022-08-01 오후 1:45:45 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.61
167 | 2022-08-01 오후 1:50:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.63
168 | 2022-08-01 오후 1:55:48 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.58
169 | 2022-08-01 오후 2:00:47 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.57
170 | 2022-08-01 오후 2:05:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.48
171 | 2022-08-01 오후 2:10:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.7
172 | 2022-08-01 오후 2:15:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.7
173 | 2022-08-01 오후 2:20:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.46
174 | 2022-08-01 오후 2:25:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.52
175 | 2022-08-01 오후 2:30:45 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1009.6
176 | 2022-08-01 오후 2:35:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1009.33
177 | 2022-08-01 오후 2:40:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1009.56
178 | 2022-08-01 오후 2:45:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1009.37
179 | 2022-08-01 오후 2:50:45 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.48
180 | 2022-08-01 오후 2:55:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.58
181 | 2022-08-01 오후 3:00:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.43
182 | 2022-08-01 오후 3:05:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.44
183 | 2022-08-01 오후 3:10:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.45
184 | 2022-08-01 오후 3:16:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.34
185 | 2022-08-01 오후 3:20:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.32
186 | 2022-08-01 오후 3:25:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.2
187 | 2022-08-01 오후 3:30:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.16
188 | 2022-08-01 오후 3:35:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.27
189 | 2022-08-01 오후 3:40:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.29
190 | 2022-08-01 오후 3:45:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.22
191 | 2022-08-01 오후 3:50:45 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.27
192 | 2022-08-01 오후 3:55:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.1
193 | 2022-08-01 오후 4:00:45 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.39
194 | 2022-08-01 오후 4:05:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1009.21
195 | 2022-08-01 오후 4:10:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.3
196 | 2022-08-01 오후 4:15:45 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.19
197 | 2022-08-01 오후 4:20:45 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.23
198 | 2022-08-01 오후 4:25:45 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1009.26
199 | 2022-08-01 오후 4:30:45 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.3
200 | 2022-08-01 오후 4:35:45 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.22
201 | 2022-08-01 오후 4:40:45 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.3
202 | 2022-08-01 오후 4:45:45 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.39
203 | 2022-08-01 오후 4:50:46 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.37
204 | 2022-08-01 오후 4:55:46 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.31
205 | 2022-08-01 오후 5:00:46 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.45
206 | 2022-08-01 오후 5:05:46 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.53
207 | 2022-08-01 오후 5:10:46 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.63
208 | 2022-08-01 오후 5:15:45 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.46
209 | 2022-08-01 오후 5:20:45 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.53
210 | 2022-08-01 오후 5:25:48 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.41
211 | 2022-08-01 오후 5:30:46 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.51
212 | 2022-08-01 오후 5:35:46 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.2
213 | 2022-08-01 오후 5:40:46 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.56
214 | 2022-08-01 오후 5:45:46 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1009.54
215 | 2022-08-01 오후 5:50:46 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.51
216 | 2022-08-01 오후 5:55:46 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.4
217 | 2022-08-01 오후 6:00:46 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.43
218 | 2022-08-01 오후 6:05:46 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.46
219 | 2022-08-01 오후 6:10:46 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.4
220 | 2022-08-01 오후 6:15:46 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.48
221 | 2022-08-01 오후 6:20:46 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.11
222 | 2022-08-01 오후 6:25:46 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.32
223 | 2022-08-01 오후 6:30:46 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.41
224 | 2022-08-01 오후 6:35:46 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.76
225 | 2022-08-01 오후 6:40:49 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1009.59
226 | 2022-08-01 오후 6:45:46 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.72
227 | 2022-08-01 오후 6:50:46 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.69
228 | 2022-08-01 오후 6:55:48 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.63
229 | 2022-08-01 오후 7:00:46 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.8
230 | 2022-08-01 오후 7:05:46 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.91
231 | 2022-08-01 오후 7:10:46 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1009.94
232 | 2022-08-01 오후 7:15:46 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010
233 | 2022-08-01 오후 7:20:46 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1009.86
234 | 2022-08-01 오후 7:25:46 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.14
235 | 2022-08-01 오후 7:30:46 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.03
236 | 2022-08-01 오후 7:35:46 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.16
237 | 2022-08-01 오후 7:40:46 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.14
238 | 2022-08-01 오후 7:45:46 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.19
239 | 2022-08-01 오후 7:50:46 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.32
240 | 2022-08-01 오후 7:55:46 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.35
241 | 2022-08-01 오후 8:00:46 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.43
242 | 2022-08-01 오후 8:05:46 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.42
243 | 2022-08-01 오후 8:10:46 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.63
244 | 2022-08-01 오후 8:15:46 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.49
245 | 2022-08-01 오후 8:20:46 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1010.71
246 | 2022-08-01 오후 8:25:46 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.59
247 | 2022-08-01 오후 8:30:46 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.85
248 | 2022-08-01 오후 8:35:46 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1010.83
249 | 2022-08-01 오후 8:40:48 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.05
250 | 2022-08-01 오후 8:45:46 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.05
251 | 2022-08-01 오후 8:50:46 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.11
252 | 2022-08-01 오후 8:55:46 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.1
253 | 2022-08-01 오후 9:00:46 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.42
254 | 2022-08-01 오후 9:05:46 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1011.44
255 | 2022-08-01 오후 9:10:46 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1011.52
256 | 2022-08-01 오후 9:15:46 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.54
257 | 2022-08-01 오후 9:20:46 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.58
258 | 2022-08-01 오후 9:25:46 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.71
259 | 2022-08-01 오후 9:30:46 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.71
260 | 2022-08-01 오후 9:35:46 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.76
261 | 2022-08-01 오후 9:40:46 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.87
262 | 2022-08-01 오후 9:45:46 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.77
263 | 2022-08-01 오후 9:50:47 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.8
264 | 2022-08-01 오후 9:55:46 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.77
265 | 2022-08-01 오후 10:00:46 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.79
266 | 2022-08-01 오후 10:05:46 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.89
267 | 2022-08-01 오후 10:10:49 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1011.89
268 | 2022-08-01 오후 10:15:47 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.95
269 | 2022-08-01 오후 10:20:47 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.84
270 | 2022-08-01 오후 10:25:47 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.73
271 | 2022-08-01 오후 10:30:47 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.8
272 | 2022-08-01 오후 10:35:47 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.83
273 | 2022-08-01 오후 10:40:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.73
274 | 2022-08-01 오후 10:45:47 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.94
275 | 2022-08-01 오후 10:50:47 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.01
276 | 2022-08-01 오후 10:55:47 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.89
277 | 2022-08-01 오후 11:00:47 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.85
278 | 2022-08-01 오후 11:05:47 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1011.92
279 | 2022-08-01 오후 11:10:47 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.02
280 | 2022-08-01 오후 11:15:49 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.06
281 | 2022-08-01 오후 11:20:47 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012
282 | 2022-08-01 오후 11:25:47 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1011.96
283 | 2022-08-01 오후 11:30:47 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -77 | 1012.03
284 | 2022-08-01 오후 11:35:46 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1011.93
285 | 2022-08-01 오후 11:40:47 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.04
286 | 2022-08-01 오후 11:45:47 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.01
287 | 2022-08-01 오후 11:50:47 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1011.95
288 | 2022-08-01 오후 11:55:47 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1011.94

## 22.08.02
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-02 오전 12:00:47 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.03
2 | 2022-08-02 오전 12:05:47 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1011.87
3 | 2022-08-02 오전 12:10:47 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1011.91
4 | 2022-08-02 오전 12:15:52 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1012
5 | 2022-08-02 오전 12:20:47 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1011.91
6 | 2022-08-02 오전 12:25:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1011.78
7 | 2022-08-02 오전 12:30:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1011.89
8 | 2022-08-02 오전 12:35:47 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1011.56
9 | 2022-08-02 오전 12:40:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1011.79
10 | 2022-08-02 오전 12:45:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1011.71
11 | 2022-08-02 오전 12:50:47 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1011.77
12 | 2022-08-02 오전 12:55:47 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1011.71
13 | 2022-08-02 오전 1:00:47 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1011.75
14 | 2022-08-02 오전 1:05:47 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1011.93
15 | 2022-08-02 오전 1:10:47 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1011.77
16 | 2022-08-02 오전 1:15:47 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1011.82
17 | 2022-08-02 오전 1:20:47 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1011.72
18 | 2022-08-02 오전 1:25:47 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1011.76
19 | 2022-08-02 오전 1:30:47 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1012.01
20 | 2022-08-02 오전 1:35:47 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1012.1
21 | 2022-08-02 오전 1:40:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1012.26
22 | 2022-08-02 오전 1:45:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1012.16
23 | 2022-08-02 오전 1:50:47 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.15
24 | 2022-08-02 오전 1:55:47 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.21
25 | 2022-08-02 오전 2:00:47 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.2
26 | 2022-08-02 오전 2:05:47 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.14
27 | 2022-08-02 오전 2:10:47 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1011.99
28 | 2022-08-02 오전 2:15:47 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1012.23
29 | 2022-08-02 오전 2:20:47 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.16
30 | 2022-08-02 오전 2:25:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.21
31 | 2022-08-02 오전 2:30:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.25
32 | 2022-08-02 오전 2:35:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.43
33 | 2022-08-02 오전 2:40:47 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.22
34 | 2022-08-02 오전 2:45:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.45
35 | 2022-08-02 오전 2:50:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.29
36 | 2022-08-02 오전 2:55:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.24
37 | 2022-08-02 오전 3:00:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.34
38 | 2022-08-02 오전 3:05:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.4
39 | 2022-08-02 오전 3:10:48 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.14
40 | 2022-08-02 오전 3:15:48 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.14
41 | 2022-08-02 오전 3:20:48 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.11
42 | 2022-08-02 오전 3:25:48 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.47
43 | 2022-08-02 오전 3:30:48 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.07
44 | 2022-08-02 오전 3:35:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.33
45 | 2022-08-02 오전 3:40:48 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.22
46 | 2022-08-02 오전 3:45:48 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.47
47 | 2022-08-02 오전 3:50:48 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.49
48 | 2022-08-02 오전 3:55:48 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.39
49 | 2022-08-02 오전 4:00:48 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1012.19
50 | 2022-08-02 오전 4:05:48 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.52
51 | 2022-08-02 오전 4:10:48 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.42
52 | 2022-08-02 오전 4:15:48 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.5
53 | 2022-08-02 오전 4:20:48 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.43
54 | 2022-08-02 오전 4:25:48 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.44
55 | 2022-08-02 오전 4:30:48 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.69
56 | 2022-08-02 오전 4:35:48 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.73
57 | 2022-08-02 오전 4:40:48 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.58
58 | 2022-08-02 오전 4:45:48 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.51
59 | 2022-08-02 오전 4:50:48 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.81
60 | 2022-08-02 오전 4:55:48 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.8
61 | 2022-08-02 오전 5:00:48 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.85
62 | 2022-08-02 오전 5:05:48 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.73
63 | 2022-08-02 오전 5:10:48 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.81
64 | 2022-08-02 오전 5:15:48 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.01
65 | 2022-08-02 오전 5:20:48 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.97
66 | 2022-08-02 오전 5:25:48 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.05
67 | 2022-08-02 오전 5:30:48 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.87
68 | 2022-08-02 오전 5:35:48 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.97
69 | 2022-08-02 오전 5:40:48 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.05
70 | 2022-08-02 오전 5:45:48 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.8
71 | 2022-08-02 오전 5:50:48 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.08
72 | 2022-08-02 오전 5:55:51 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.15
73 | 2022-08-02 오전 6:00:48 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.2
74 | 2022-08-02 오전 6:05:48 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.23
75 | 2022-08-02 오전 6:10:50 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.34
76 | 2022-08-02 오전 6:15:48 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.11
77 | 2022-08-02 오전 6:20:48 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.18
78 | 2022-08-02 오전 6:25:51 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.28
79 | 2022-08-02 오전 6:30:51 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.24
80 | 2022-08-02 오전 6:35:48 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.22
81 | 2022-08-02 오전 6:40:48 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.38
82 | 2022-08-02 오전 6:45:48 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.42
83 | 2022-08-02 오전 6:50:48 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.45
84 | 2022-08-02 오전 6:55:48 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.28
85 | 2022-08-02 오전 7:00:48 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.13
86 | 2022-08-02 오전 7:05:48 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.43
87 | 2022-08-02 오전 7:10:48 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.33
88 | 2022-08-02 오전 7:15:48 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.38
89 | 2022-08-02 오전 7:20:48 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.4
90 | 2022-08-02 오전 7:25:48 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.37
91 | 2022-08-02 오전 7:30:48 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.46
92 | 2022-08-02 오전 7:35:51 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.67
93 | 2022-08-02 오전 7:40:51 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.57
94 | 2022-08-02 오전 7:45:48 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.62
95 | 2022-08-02 오전 7:50:48 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.63
96 | 2022-08-02 오전 7:55:49 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.61
97 | 2022-08-02 오전 8:00:49 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.8
98 | 2022-08-02 오전 8:05:49 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.68
99 | 2022-08-02 오전 8:10:49 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.8
100 | 2022-08-02 오전 8:15:49 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.93
101 | 2022-08-02 오전 8:20:48 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.82
102 | 2022-08-02 오전 8:25:49 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.81
103 | 2022-08-02 오전 8:30:49 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1014.09
104 | 2022-08-02 오전 8:35:49 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.88
105 | 2022-08-02 오전 8:40:49 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.02
106 | 2022-08-02 오전 8:45:49 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.96
107 | 2022-08-02 오전 8:50:49 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.14
108 | 2022-08-02 오전 8:55:49 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.03
109 | 2022-08-02 오전 9:00:49 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.07
110 | 2022-08-02 오전 9:05:49 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.1
111 | 2022-08-02 오전 9:10:49 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.21
112 | 2022-08-02 오전 9:15:49 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.11
113 | 2022-08-02 오전 9:20:49 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1014.21
114 | 2022-08-02 오전 9:25:49 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.09
115 | 2022-08-02 오전 9:30:49 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.26
116 | 2022-08-02 오전 9:35:49 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.08
117 | 2022-08-02 오전 9:40:49 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.15
118 | 2022-08-02 오전 9:45:49 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.15
119 | 2022-08-02 오전 9:50:52 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -78 | 1014.3
120 | 2022-08-02 오전 9:55:49 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1014.1
121 | 2022-08-02 오전 10:00:49 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.22
122 | 2022-08-02 오전 10:05:49 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.23
123 | 2022-08-02 오전 10:10:49 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.29
124 | 2022-08-02 오전 10:15:49 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.37
125 | 2022-08-02 오전 10:20:49 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.5
126 | 2022-08-02 오전 10:25:52 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.7
127 | 2022-08-02 오전 10:30:49 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.31
128 | 2022-08-02 오전 10:35:49 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.19
129 | 2022-08-02 오전 10:40:52 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.26
130 | 2022-08-02 오전 10:45:51 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -87 | 1014.4
131 | 2022-08-02 오전 10:50:49 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.44
132 | 2022-08-02 오전 10:55:49 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.36
133 | 2022-08-02 오전 11:00:52 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.47
134 | 2022-08-02 오전 11:05:49 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.37
135 | 2022-08-02 오전 11:11:49 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.49
136 | 2022-08-02 오전 11:15:49 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.4
137 | 2022-08-02 오전 11:20:49 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.29
138 | 2022-08-02 오전 11:25:49 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.46
139 | 2022-08-02 오전 11:30:49 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.32
140 | 2022-08-02 오전 11:35:49 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.34
141 | 2022-08-02 오전 11:40:49 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.2
142 | 2022-08-02 오전 11:45:49 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.3
143 | 2022-08-02 오전 11:50:49 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.21
144 | 2022-08-02 오전 11:55:52 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.42
145 | 2022-08-02 오후 12:00:49 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.24
146 | 2022-08-02 오후 12:05:49 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.01
147 | 2022-08-02 오후 12:10:49 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.09
148 | 2022-08-02 오후 12:15:49 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.75
149 | 2022-08-02 오후 12:20:49 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.09
150 | 2022-08-02 오후 12:25:49 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.95
151 | 2022-08-02 오후 12:30:49 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.9
152 | 2022-08-02 오후 12:35:50 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.78
153 | 2022-08-02 오후 12:40:50 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.98
154 | 2022-08-02 오후 12:45:49 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.76
155 | 2022-08-02 오후 12:50:50 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.82
156 | 2022-08-02 오후 12:55:49 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.78
157 | 2022-08-02 오후 1:00:49 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.82
158 | 2022-08-02 오후 1:05:50 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.81
159 | 2022-08-02 오후 1:10:49 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.52
160 | 2022-08-02 오후 1:15:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.67
161 | 2022-08-02 오후 1:20:50 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.53
162 | 2022-08-02 오후 1:25:50 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.53
163 | 2022-08-02 오후 1:30:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.61
164 | 2022-08-02 오후 1:35:50 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.38
165 | 2022-08-02 오후 1:40:50 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.38
166 | 2022-08-02 오후 1:45:50 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.41
167 | 2022-08-02 오후 1:50:50 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.45
168 | 2022-08-02 오후 1:55:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.69
169 | 2022-08-02 오후 2:00:50 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.42
170 | 2022-08-02 오후 2:05:50 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.3
171 | 2022-08-02 오후 2:10:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.5
172 | 2022-08-02 오후 2:15:50 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.22
173 | 2022-08-02 오후 2:20:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.49
174 | 2022-08-02 오후 2:25:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.39
175 | 2022-08-02 오후 2:30:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.75
176 | 2022-08-02 오후 2:35:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.78
177 | 2022-08-02 오후 2:40:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.79
178 | 2022-08-02 오후 2:45:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.85
179 | 2022-08-02 오후 2:50:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.74
180 | 2022-08-02 오후 2:55:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.85
181 | 2022-08-02 오후 3:00:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.83
182 | 2022-08-02 오후 3:05:50 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.79
183 | 2022-08-02 오후 3:10:50 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.78
184 | 2022-08-02 오후 3:15:50 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.7
185 | 2022-08-02 오후 3:20:50 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.68
186 | 2022-08-02 오후 3:25:50 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.7
187 | 2022-08-02 오후 3:30:50 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.64
188 | 2022-08-02 오후 3:35:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.57
189 | 2022-08-02 오후 3:40:50 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.64
190 | 2022-08-02 오후 3:45:50 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.49
191 | 2022-08-02 오후 3:50:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.6
192 | 2022-08-02 오후 3:55:50 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.54
193 | 2022-08-02 오후 4:00:50 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.52
194 | 2022-08-02 오후 4:05:53 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.57
195 | 2022-08-02 오후 4:10:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.7
196 | 2022-08-02 오후 4:15:50 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.7
197 | 2022-08-02 오후 4:20:50 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.65
198 | 2022-08-02 오후 4:25:50 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.48
199 | 2022-08-02 오후 4:30:50 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.86
200 | 2022-08-02 오후 4:35:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.82
201 | 2022-08-02 오후 4:40:50 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.75
202 | 2022-08-02 오후 4:45:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.7
203 | 2022-08-02 오후 4:50:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.6
204 | 2022-08-02 오후 4:55:50 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.76
205 | 2022-08-02 오후 5:00:53 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.69
206 | 2022-08-02 오후 5:05:52 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -93 | 1013.74
207 | 2022-08-02 오후 5:10:50 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.62
208 | 2022-08-02 오후 5:15:50 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.7
209 | 2022-08-02 오후 5:20:50 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.78
210 | 2022-08-02 오후 5:25:53 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.91
211 | 2022-08-02 오후 5:30:53 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.88
212 | 2022-08-02 오후 5:35:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.77
213 | 2022-08-02 오후 5:40:50 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.83
214 | 2022-08-02 오후 5:45:50 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.92
215 | 2022-08-02 오후 5:50:50 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.82
216 | 2022-08-02 오후 5:56:50 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.71
217 | 2022-08-02 오후 6:00:50 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.89
218 | 2022-08-02 오후 6:05:50 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.98
219 | 2022-08-02 오후 6:10:51 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014
220 | 2022-08-02 오후 6:15:51 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.97
221 | 2022-08-02 오후 6:20:51 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.04
222 | 2022-08-02 오후 6:25:51 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.02
223 | 2022-08-02 오후 6:30:51 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.12
224 | 2022-08-02 오후 6:35:50 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.12
225 | 2022-08-02 오후 6:40:50 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.23
226 | 2022-08-02 오후 6:45:50 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.26
227 | 2022-08-02 오후 6:50:51 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.28
228 | 2022-08-02 오후 6:55:51 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.33
229 | 2022-08-02 오후 7:00:51 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.23
230 | 2022-08-02 오후 7:05:51 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.37
231 | 2022-08-02 오후 7:10:51 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1014.34
232 | 2022-08-02 오후 7:15:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 2 | -86 | 1014.29
233 | 2022-08-02 오후 7:20:51 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.18
234 | 2022-08-02 오후 7:25:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1014.35
235 | 2022-08-02 오후 7:30:51 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.32
236 | 2022-08-02 오후 7:35:51 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.24
237 | 2022-08-02 오후 7:40:51 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.25
238 | 2022-08-02 오후 7:45:51 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1014.41
239 | 2022-08-02 오후 7:50:51 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.22
240 | 2022-08-02 오후 7:55:51 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.26
241 | 2022-08-02 오후 8:00:51 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.28
242 | 2022-08-02 오후 8:05:51 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.38
243 | 2022-08-02 오후 8:10:51 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.23
244 | 2022-08-02 오후 8:15:51 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1014.49
245 | 2022-08-02 오후 8:20:51 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.56
246 | 2022-08-02 오후 8:25:51 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.55
247 | 2022-08-02 오후 8:30:00 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.49
248 | 2022-08-02 오후 8:35:00 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.62
249 | 2022-08-02 오후 8:40:51 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.72
250 | 2022-08-02 오후 8:45:51 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.68
251 | 2022-08-02 오후 8:51:51 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1014.69
252 | 2022-08-02 오후 8:55:51 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.69
253 | 2022-08-02 오후 9:00:51 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.71
254 | 2022-08-02 오후 9:05:51 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.83
255 | 2022-08-02 오후 9:10:54 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.79
256 | 2022-08-02 오후 9:15:51 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.97
257 | 2022-08-02 오후 9:20:51 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.99
258 | 2022-08-02 오후 9:25:51 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.87
259 | 2022-08-02 오후 9:30:01 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.85
260 | 2022-08-02 오후 9:35:51 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.86
261 | 2022-08-02 오후 9:40:51 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1014.82
262 | 2022-08-02 오후 9:45:51 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.8
263 | 2022-08-02 오후 9:50:51 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.84
264 | 2022-08-02 오후 9:55:51 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.79
265 | 2022-08-02 오후 10:00:51 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1015.01
266 | 2022-08-02 오후 10:05:54 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.83
267 | 2022-08-02 오후 10:10:51 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.79
268 | 2022-08-02 오후 10:15:51 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.77
269 | 2022-08-02 오후 10:20:51 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.89
270 | 2022-08-02 오후 10:25:52 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.84
271 | 2022-08-02 오후 10:30:52 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.88
272 | 2022-08-02 오후 10:35:51 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1015.05
273 | 2022-08-02 오후 10:40:54 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.98
274 | 2022-08-02 오후 10:45:52 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1015.01
275 | 2022-08-02 오후 10:50:52 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -76 | 1014.94
276 | 2022-08-02 오후 10:55:52 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.98
277 | 2022-08-02 오후 11:00:52 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.95
278 | 2022-08-02 오후 11:05:52 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.96
279 | 2022-08-02 오후 11:10:54 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1014.96
280 | 2022-08-02 오후 11:15:52 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1015
281 | 2022-08-02 오후 11:20:52 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -71 | 1014.89
282 | 2022-08-02 오후 11:25:52 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.78
283 | 2022-08-02 오후 11:30:52 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.84
284 | 2022-08-02 오후 11:35:01 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.88
285 | 2022-08-02 오후 11:40:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.71
286 | 2022-08-02 오후 11:45:52 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.79
287 | 2022-08-02 오후 11:50:52 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.79
288 | 2022-08-02 오후 11:55:52 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.92

## 22.08.03
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-03 오전 12:00:52 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.86
2 | 2022-08-03 오전 12:05:52 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.84
3 | 2022-08-03 오전 12:10:52 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.9
4 | 2022-08-03 오전 12:15:52 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.83
5 | 2022-08-03 오전 12:20:52 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.73
6 | 2022-08-03 오전 12:25:52 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.74
7 | 2022-08-03 오전 12:30:52 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.75
8 | 2022-08-03 오전 12:35:52 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.8
9 | 2022-08-03 오전 12:40:02 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.96
10 | 2022-08-03 오전 12:45:52 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.77
11 | 2022-08-03 오전 12:50:02 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.78
12 | 2022-08-03 오전 12:55:52 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.71
13 | 2022-08-03 오전 1:00:52 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1014.74
14 | 2022-08-03 오전 1:05:52 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.64
15 | 2022-08-03 오전 1:10:52 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.8
16 | 2022-08-03 오전 1:15:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.63
17 | 2022-08-03 오전 1:20:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.66
18 | 2022-08-03 오전 1:25:00 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.56
19 | 2022-08-03 오전 1:30:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.53
20 | 2022-08-03 오전 1:35:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.54
21 | 2022-08-03 오전 1:40:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.6
22 | 2022-08-03 오전 1:45:02 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.64
23 | 2022-08-03 오전 1:50:00 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.62
24 | 2022-08-03 오전 1:55:00 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.55
25 | 2022-08-03 오전 2:00:00 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1014.54
26 | 2022-08-03 오전 2:05:02 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.6
27 | 2022-08-03 오전 2:10:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1014.76
28 | 2022-08-03 오전 2:15:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1014.73
29 | 2022-08-03 오전 2:20:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.8
30 | 2022-08-03 오전 2:25:00 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.81
31 | 2022-08-03 오전 2:30:52 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.83
32 | 2022-08-03 오전 2:35:00 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.82
33 | 2022-08-03 오전 2:40:00 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.88
34 | 2022-08-03 오전 2:45:00 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.77
35 | 2022-08-03 오전 2:50:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.8
36 | 2022-08-03 오전 2:55:00 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.77
37 | 2022-08-03 오전 3:00:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.76
38 | 2022-08-03 오전 3:05:00 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.77
39 | 2022-08-03 오전 3:10:00 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.76
40 | 2022-08-03 오전 3:15:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.69
41 | 2022-08-03 오전 3:20:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.75
42 | 2022-08-03 오전 3:25:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.71
43 | 2022-08-03 오전 3:30:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.7
44 | 2022-08-03 오전 3:35:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.67
45 | 2022-08-03 오전 3:40:01 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.67
46 | 2022-08-03 오전 3:45:53 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.63
47 | 2022-08-03 오전 3:50:00 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.55
48 | 2022-08-03 오전 3:55:01 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.55
49 | 2022-08-03 오전 4:00:01 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.55
50 | 2022-08-03 오전 4:05:01 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.72
51 | 2022-08-03 오전 4:10:00 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.59
52 | 2022-08-03 오전 4:15:53 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.57
53 | 2022-08-03 오전 4:20:01 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.59
54 | 2022-08-03 오전 4:25:01 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.75
55 | 2022-08-03 오전 4:30:01 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.66
56 | 2022-08-03 오전 4:35:01 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.64
57 | 2022-08-03 오전 4:40:01 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.61
58 | 2022-08-03 오전 4:45:53 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.7
59 | 2022-08-03 오전 4:50:53 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.6
60 | 2022-08-03 오전 4:55:01 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.66
61 | 2022-08-03 오전 5:00:01 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.81
62 | 2022-08-03 오전 5:05:53 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1014.82
63 | 2022-08-03 오전 5:10:01 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1014.95
64 | 2022-08-03 오전 5:15:01 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.88
65 | 2022-08-03 오전 5:20:00 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.9
66 | 2022-08-03 오전 5:25:01 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.87
67 | 2022-08-03 오전 5:30:01 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1015.03
68 | 2022-08-03 오전 5:36:53 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.9
69 | 2022-08-03 오전 5:41:53 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1015.05
70 | 2022-08-03 오전 5:45:01 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1015.04
71 | 2022-08-03 오전 5:50:01 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1015
72 | 2022-08-03 오전 5:57:53 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1015.12
73 | 2022-08-03 오전 6:02:53 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1015.18
74 | 2022-08-03 오전 6:05:00 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1015.12
75 | 2022-08-03 오전 6:10:01 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1015.2
76 | 2022-08-03 오전 6:16:53 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1015.37
77 | 2022-08-03 오전 6:21:53 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1015.36
78 | 2022-08-03 오전 6:25:00 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1015.3
79 | 2022-08-03 오전 6:30:00 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1015.34
80 | 2022-08-03 오전 6:35:00 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1015.36
81 | 2022-08-03 오전 6:41:53 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1015.22
82 | 2022-08-03 오전 6:45:53 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1015.24
83 | 2022-08-03 오전 6:52:53 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1015.22
84 | 2022-08-03 오전 6:56:54 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1015.26
85 | 2022-08-03 오전 7:00:00 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -77 | 1015.26
86 | 2022-08-03 오전 7:05:53 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1015.27
87 | 2022-08-03 오전 7:10:00 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -77 | 1015.29
88 | 2022-08-03 오전 7:15:02 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -77 | 1015.21
89 | 2022-08-03 오전 7:20:03 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1015.29
90 | 2022-08-03 오전 7:25:01 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1015.37
91 | 2022-08-03 오전 7:30:00 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1015.35
92 | 2022-08-03 오전 7:35:00 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1015.33
93 | 2022-08-03 오전 7:40:54 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1015.29
94 | 2022-08-03 오전 7:45:00 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1015.26
95 | 2022-08-03 오전 7:50:54 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1015.31
96 | 2022-08-03 오전 7:55:00 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -77 | 1015.35
97 | 2022-08-03 오전 8:00:00 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -77 | 1015.34
98 | 2022-08-03 오전 8:05:00 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -77 | 1015.37
99 | 2022-08-03 오전 8:10:00 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -77 | 1015.39
100 | 2022-08-03 오전 8:15:01 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -77 | 1015.34
101 | 2022-08-03 오전 8:20:01 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -77 | 1015.32
102 | 2022-08-03 오전 8:25:01 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -77 | 1015.37
103 | 2022-08-03 오전 8:30:03 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -77 | 1015.32
104 | 2022-08-03 오전 8:35:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1015.29
105 | 2022-08-03 오전 8:40:00 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1015.36
106 | 2022-08-03 오전 8:45:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -78 | 1015.36
107 | 2022-08-03 오전 8:50:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -78 | 1015.36
108 | 2022-08-03 오전 8:55:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -78 | 1015.39
109 | 2022-08-03 오전 9:00:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -78 | 1015.4
110 | 2022-08-03 오전 9:05:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -78 | 1015.39
111 | 2022-08-03 오전 9:10:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -78 | 1015.37
112 | 2022-08-03 오전 9:15:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -78 | 1015.35
113 | 2022-08-03 오전 9:20:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -78 | 1015.34
114 | 2022-08-03 오전 9:25:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -78 | 1015.28
115 | 2022-08-03 오전 9:30:01 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -78 | 1015.27
116 | 2022-08-03 오전 9:35:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -78 | 1015.15
117 | 2022-08-03 오전 9:40:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -78 | 1015.13
118 | 2022-08-03 오전 9:45:01 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -78 | 1015.21
119 | 2022-08-03 오전 9:50:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -78 | 1015.29
120 | 2022-08-03 오전 9:55:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -79 | 1015.37
121 | 2022-08-03 오전 10:00:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -79 | 1015.53
122 | 2022-08-03 오전 10:05:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1015.4
123 | 2022-08-03 오전 10:10:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1015.45
124 | 2022-08-03 오전 10:15:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1015.33
125 | 2022-08-03 오전 10:20:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1015.4
126 | 2022-08-03 오전 10:25:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1015.45
127 | 2022-08-03 오전 10:30:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1015.41
128 | 2022-08-03 오전 10:35:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1015.37
129 | 2022-08-03 오전 10:40:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1015.36
130 | 2022-08-03 오전 10:45:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1015.16
131 | 2022-08-03 오전 10:50:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1015.06
132 | 2022-08-03 오전 10:55:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1015.01
133 | 2022-08-03 오전 11:00:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.79
134 | 2022-08-03 오전 11:05:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.73
135 | 2022-08-03 오전 11:10:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.8
136 | 2022-08-03 오전 11:15:00 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.73
137 | 2022-08-03 오전 11:20:00 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.72
138 | 2022-08-03 오전 11:25:54 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.51
139 | 2022-08-03 오전 11:30:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.49
140 | 2022-08-03 오전 11:35:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.59
141 | 2022-08-03 오전 11:40:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.62
142 | 2022-08-03 오전 11:45:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.54
143 | 2022-08-03 오전 11:50:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.44
144 | 2022-08-03 오전 11:55:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1014.46
145 | 2022-08-03 오후 12:00:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.46
146 | 2022-08-03 오후 12:05:00 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.47
147 | 2022-08-03 오후 12:10:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.49
148 | 2022-08-03 오후 12:15:00 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.29
149 | 2022-08-03 오후 12:20:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1014.24
150 | 2022-08-03 오후 12:25:00 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.3
151 | 2022-08-03 오후 12:31:55 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.28
152 | 2022-08-03 오후 12:35:01 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.28
153 | 2022-08-03 오후 12:40:00 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.17
154 | 2022-08-03 오후 12:45:01 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.2
155 | 2022-08-03 오후 12:53:55 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1014.14
156 | 2022-08-03 오후 12:55:01 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1014.13
157 | 2022-08-03 오후 1:00:00 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1014.09
158 | 2022-08-03 오후 1:06:55 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.93
159 | 2022-08-03 오후 1:14:55 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.82
160 | 2022-08-03 오후 1:15:00 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.83
161 | 2022-08-03 오후 1:26:55 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.89
162 | 2022-08-03 오후 1:32:54 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.83
163 | 2022-08-03 오후 1:35:55 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.75
164 | 2022-08-03 오후 1:44:55 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.78
165 | 2022-08-03 오후 1:45:01 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.76
166 | 2022-08-03 오후 1:50:00 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.81
167 | 2022-08-03 오후 1:57:55 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.79
168 | 2022-08-03 오후 2:00:55 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.84
169 | 2022-08-03 오후 2:05:55 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.82
170 | 2022-08-03 오후 2:11:55 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.8
171 | 2022-08-03 오후 2:15:01 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.76
172 | 2022-08-03 오후 2:20:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.71
173 | 2022-08-03 오후 2:25:01 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.59
174 | 2022-08-03 오후 2:30:55 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.59
175 | 2022-08-03 오후 2:35:00 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.54
176 | 2022-08-03 오후 2:40:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.53
177 | 2022-08-03 오후 2:45:00 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.47
178 | 2022-08-03 오후 2:50:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.38
179 | 2022-08-03 오후 2:55:01 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.26
180 | 2022-08-03 오후 3:00:00 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.22
181 | 2022-08-03 오후 3:05:01 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1013.29
182 | 2022-08-03 오후 3:10:01 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1013.21
183 | 2022-08-03 오후 3:15:55 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.24
184 | 2022-08-03 오후 3:20:01 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -76 | 1013.36
185 | 2022-08-03 오후 3:25:01 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1013.3
186 | 2022-08-03 오후 3:30:00 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -76 | 1013.36
187 | 2022-08-03 오후 3:35:01 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1013.38
188 | 2022-08-03 오후 3:40:00 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -76 | 1013.4
189 | 2022-08-03 오후 3:45:00 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -76 | 1013.5
190 | 2022-08-03 오후 3:50:01 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1013.33
191 | 2022-08-03 오후 3:55:01 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -76 | 1013.35
192 | 2022-08-03 오후 4:00:00 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1013.4
193 | 2022-08-03 오후 4:05:00 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -76 | 1013.29
194 | 2022-08-03 오후 4:10:00 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1013.37
195 | 2022-08-03 오후 4:15:01 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1013.45
196 | 2022-08-03 오후 4:20:00 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1013.48
197 | 2022-08-03 오후 4:25:00 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -76 | 1013.48
198 | 2022-08-03 오후 4:30:00 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1013.56
199 | 2022-08-03 오후 4:35:01 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -76 | 1013.61
200 | 2022-08-03 오후 4:40:00 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -76 | 1013.41
201 | 2022-08-03 오후 4:45:00 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1013.49
202 | 2022-08-03 오후 4:50:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -76 | 1013.42
203 | 2022-08-03 오후 4:55:00 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1013.28
204 | 2022-08-03 오후 5:00:00 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -76 | 1013.31
205 | 2022-08-03 오후 5:05:00 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1013.32
206 | 2022-08-03 오후 5:10:00 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -76 | 1013.3
207 | 2022-08-03 오후 5:15:00 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -76 | 1013.26
208 | 2022-08-03 오후 5:20:00 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -76 | 1013.17
209 | 2022-08-03 오후 5:25:03 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -76 | 1013.13
210 | 2022-08-03 오후 5:30:00 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -76 | 1013.07
211 | 2022-08-03 오후 5:35:00 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013
212 | 2022-08-03 오후 5:40:03 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013
213 | 2022-08-03 오후 5:45:00 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.01
214 | 2022-08-03 오후 5:50:01 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1012.96
215 | 2022-08-03 오후 5:55:00 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1012.96
216 | 2022-08-03 오후 6:00:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.02
217 | 2022-08-03 오후 6:05:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1012.97
218 | 2022-08-03 오후 6:10:01 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1012.91
219 | 2022-08-03 오후 6:15:01 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1012.83
220 | 2022-08-03 오후 6:20:00 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1012.9
221 | 2022-08-03 오후 6:25:00 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1012.91
222 | 2022-08-03 오후 6:30:02 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.87
223 | 2022-08-03 오후 6:35:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.94
224 | 2022-08-03 오후 6:40:02 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.99
225 | 2022-08-03 오후 6:45:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1012.95
226 | 2022-08-03 오후 6:50:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.87
227 | 2022-08-03 오후 6:55:01 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1012.99
228 | 2022-08-03 오후 7:00:01 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.02
229 | 2022-08-03 오후 7:05:01 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.05
230 | 2022-08-03 오후 7:10:01 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.18
231 | 2022-08-03 오후 7:15:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.14
232 | 2022-08-03 오후 7:20:03 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.14
233 | 2022-08-03 오후 7:25:01 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.17
234 | 2022-08-03 오후 7:30:01 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.16
235 | 2022-08-03 오후 7:35:02 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.1
236 | 2022-08-03 오후 7:40:01 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.13
237 | 2022-08-03 오후 7:45:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.09
238 | 2022-08-03 오후 7:50:02 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.04
239 | 2022-08-03 오후 7:55:01 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.01
240 | 2022-08-03 오후 8:00:01 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013
241 | 2022-08-03 오후 8:05:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.94
242 | 2022-08-03 오후 8:10:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1012.84
243 | 2022-08-03 오후 8:15:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.84
244 | 2022-08-03 오후 8:20:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.87
245 | 2022-08-03 오후 8:25:01 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.89
246 | 2022-08-03 오후 8:30:03 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.12
247 | 2022-08-03 오후 8:35:00 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.1
248 | 2022-08-03 오후 8:42:56 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1013.3
249 | 2022-08-03 오후 8:45:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.33
250 | 2022-08-03 오후 8:50:03 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.42
251 | 2022-08-03 오후 8:55:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1013.34
252 | 2022-08-03 오후 9:00:56 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1013.26
253 | 2022-08-03 오후 9:05:02 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.24
254 | 2022-08-03 오후 9:10:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.16
255 | 2022-08-03 오후 9:15:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.29
256 | 2022-08-03 오후 9:20:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.31
257 | 2022-08-03 오후 9:25:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.26
258 | 2022-08-03 오후 9:30:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.4
259 | 2022-08-03 오후 9:35:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.43
260 | 2022-08-03 오후 9:40:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.41
261 | 2022-08-03 오후 9:45:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.44
262 | 2022-08-03 오후 9:50:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.36
263 | 2022-08-03 오후 9:55:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.35
264 | 2022-08-03 오후 10:00:03 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.32
265 | 2022-08-03 오후 10:05:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.31
266 | 2022-08-03 오후 10:10:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.29
267 | 2022-08-03 오후 10:15:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.2
268 | 2022-08-03 오후 10:20:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.17
269 | 2022-08-03 오후 10:25:00 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.24
270 | 2022-08-03 오후 10:30:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.19
271 | 2022-08-03 오후 10:35:59 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.3
272 | 2022-08-03 오후 10:40:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.18
273 | 2022-08-03 오후 10:45:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.23
274 | 2022-08-03 오후 10:50:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.27
275 | 2022-08-03 오후 10:55:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.34
276 | 2022-08-03 오후 11:00:03 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.28
277 | 2022-08-03 오후 11:05:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.24
278 | 2022-08-03 오후 11:10:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.2
279 | 2022-08-03 오후 11:15:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.19
280 | 2022-08-03 오후 11:20:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.25
281 | 2022-08-03 오후 11:25:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.28
282 | 2022-08-03 오후 11:30:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.31
283 | 2022-08-03 오후 11:35:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.32
284 | 2022-08-03 오후 11:40:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.36
285 | 2022-08-03 오후 11:45:03 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.33
286 | 2022-08-03 오후 11:50:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.3
287 | 2022-08-03 오후 11:55:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.31

## 22.08.04
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-04 오전 12:00:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.29
2 | 2022-08-04 오전 12:05:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.4
3 | 2022-08-04 오전 12:10:00 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.48
4 | 2022-08-04 오전 12:15:57 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.32
5 | 2022-08-04 오전 12:20:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.29
6 | 2022-08-04 오전 12:25:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.26
7 | 2022-08-04 오전 12:30:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.21
8 | 2022-08-04 오전 12:35:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.22
9 | 2022-08-04 오전 12:40:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.16
10 | 2022-08-04 오전 12:45:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.15
11 | 2022-08-04 오전 12:50:01 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.12
12 | 2022-08-04 오전 12:55:01 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.14
13 | 2022-08-04 오전 1:00:01 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.07
14 | 2022-08-04 오전 1:05:03 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.13
15 | 2022-08-04 오전 1:10:00 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.09
16 | 2022-08-04 오전 1:15:01 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.01
17 | 2022-08-04 오전 1:20:01 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.01
18 | 2022-08-04 오전 1:25:01 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013
19 | 2022-08-04 오전 1:30:01 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.93
20 | 2022-08-04 오전 1:35:01 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.95
21 | 2022-08-04 오전 1:40:01 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.94
22 | 2022-08-04 오전 1:46:00 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.02
23 | 2022-08-04 오전 1:51:57 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.96
24 | 2022-08-04 오전 1:55:57 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.99
25 | 2022-08-04 오전 2:06:57 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1012.96
26 | 2022-08-04 오전 2:11:57 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.05
27 | 2022-08-04 오전 2:16:58 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 2 | -96 | 1013.15
28 | 2022-08-04 오전 2:22:57 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.07
29 | 2022-08-04 오전 2:28:57 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1013.03
30 | 2022-08-04 오전 2:32:57 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1012.98
31 | 2022-08-04 오전 2:35:57 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.04
32 | 2022-08-04 오전 2:40:01 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.04
33 | 2022-08-04 오전 2:45:01 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.03
34 | 2022-08-04 오전 2:51:04 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -72 | 1013.03
35 | 2022-08-04 오전 2:56:01 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.08
36 | 2022-08-04 오전 3:00:01 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.19
37 | 2022-08-04 오전 3:05:57 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.1
38 | 2022-08-04 오전 3:10:00 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.16
39 | 2022-08-04 오전 3:15:01 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.16
40 | 2022-08-04 오전 3:20:00 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.17
41 | 2022-08-04 오전 3:25:00 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.14
42 | 2022-08-04 오전 3:30:01 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.2
43 | 2022-08-04 오전 3:35:00 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.14
44 | 2022-08-04 오전 3:40:00 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.16
45 | 2022-08-04 오전 3:45:01 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.1
46 | 2022-08-04 오전 3:50:00 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.11
47 | 2022-08-04 오전 3:55:00 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.23
48 | 2022-08-04 오전 4:00:03 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.24
49 | 2022-08-04 오전 4:05:00 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.29
50 | 2022-08-04 오전 4:10:01 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.36
51 | 2022-08-04 오전 4:15:02 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.34
52 | 2022-08-04 오전 4:20:01 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.33
53 | 2022-08-04 오전 4:25:00 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.24
54 | 2022-08-04 오전 4:30:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.3
55 | 2022-08-04 오전 4:35:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.3
56 | 2022-08-04 오전 4:40:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.36
57 | 2022-08-04 오전 4:45:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.32
58 | 2022-08-04 오전 4:50:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.49
59 | 2022-08-04 오전 4:55:02 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.41
60 | 2022-08-04 오전 5:00:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.46
61 | 2022-08-04 오전 5:05:01 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.51
62 | 2022-08-04 오전 5:10:00 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.52
63 | 2022-08-04 오전 5:15:02 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.54
64 | 2022-08-04 오전 5:20:03 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.59
65 | 2022-08-04 오전 5:25:01 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.6
66 | 2022-08-04 오전 5:30:02 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.62
67 | 2022-08-04 오전 5:35:01 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.58
68 | 2022-08-04 오전 5:40:01 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1013.52
69 | 2022-08-04 오전 5:45:01 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.54
70 | 2022-08-04 오전 5:50:01 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.66
71 | 2022-08-04 오전 5:55:04 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.68
72 | 2022-08-04 오전 6:00:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.68
73 | 2022-08-04 오전 6:05:01 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.66
74 | 2022-08-04 오전 6:10:03 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.72
75 | 2022-08-04 오전 6:15:01 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.72
76 | 2022-08-04 오전 6:20:03 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.73
77 | 2022-08-04 오전 6:25:01 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.75
78 | 2022-08-04 오전 6:30:01 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.65
79 | 2022-08-04 오전 6:35:04 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.74
80 | 2022-08-04 오전 6:40:00 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.72
81 | 2022-08-04 오전 6:45:00 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.77
82 | 2022-08-04 오전 6:50:02 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.76
83 | 2022-08-04 오전 6:55:02 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.74
84 | 2022-08-04 오전 7:00:02 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.73
85 | 2022-08-04 오전 7:05:01 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.73
86 | 2022-08-04 오전 7:10:02 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -73 | 1013.69
87 | 2022-08-04 오전 7:15:00 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.73
88 | 2022-08-04 오전 7:20:01 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.83
89 | 2022-08-04 오전 7:25:00 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.85
90 | 2022-08-04 오전 7:30:00 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.89
91 | 2022-08-04 오전 7:35:02 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.99
92 | 2022-08-04 오전 7:40:01 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.96
93 | 2022-08-04 오전 7:45:00 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.97
94 | 2022-08-04 오전 7:50:02 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1014
95 | 2022-08-04 오전 7:55:00 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.92
96 | 2022-08-04 오전 8:00:02 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.99
97 | 2022-08-04 오전 8:05:00 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.99
98 | 2022-08-04 오전 8:10:00 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1014.03
99 | 2022-08-04 오전 8:15:03 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.99
100 | 2022-08-04 오전 8:20:02 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1014.1
101 | 2022-08-04 오전 8:25:00 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1014.08
102 | 2022-08-04 오전 8:30:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1014.2
103 | 2022-08-04 오전 8:35:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1014.04
104 | 2022-08-04 오전 8:40:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1014.01
105 | 2022-08-04 오전 8:45:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.84
106 | 2022-08-04 오전 8:50:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.77
107 | 2022-08-04 오전 8:55:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.79
108 | 2022-08-04 오전 9:00:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.79
109 | 2022-08-04 오전 9:05:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.84
110 | 2022-08-04 오전 9:10:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.8
111 | 2022-08-04 오전 9:15:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.69
112 | 2022-08-04 오전 9:20:00 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.67
113 | 2022-08-04 오전 9:25:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.62
114 | 2022-08-04 오전 9:30:02 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.59
115 | 2022-08-04 오전 9:35:00 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.73
116 | 2022-08-04 오전 9:40:02 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.59
117 | 2022-08-04 오전 9:45:03 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.45
118 | 2022-08-04 오전 9:50:01 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.53
119 | 2022-08-04 오전 9:55:01 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.48
120 | 2022-08-04 오전 10:00:02 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.45
121 | 2022-08-04 오전 10:05:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.44
122 | 2022-08-04 오전 10:10:00 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.35
123 | 2022-08-04 오전 10:15:03 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.38
124 | 2022-08-04 오전 10:20:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -75 | 1013.33
125 | 2022-08-04 오전 10:25:02 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1013.39
126 | 2022-08-04 오전 10:30:03 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.44
127 | 2022-08-04 오전 10:35:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.2 | 1 | -74 | 1013.45
128 | 2022-08-04 오전 10:41:59 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.45
129 | 2022-08-04 오전 10:46:59 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.47
130 | 2022-08-04 오전 10:50:59 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.57
131 | 2022-08-04 오전 10:55:00 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.43
132 | 2022-08-04 오전 11:00:03 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.32
133 | 2022-08-04 오전 11:05:00 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.28
134 | 2022-08-04 오전 11:11:58 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1013.27
135 | 2022-08-04 오전 11:17:59 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.23
136 | 2022-08-04 오전 11:22:59 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.2
137 | 2022-08-04 오전 11:25:59 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.1
138 | 2022-08-04 오전 11:30:02 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.02
139 | 2022-08-04 오전 11:35:03 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.01
140 | 2022-08-04 오전 11:40:01 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.07
141 | 2022-08-04 오전 11:45:03 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013.08
142 | 2022-08-04 오전 11:50:01 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1013
143 | 2022-08-04 오전 11:55:03 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1012.95
144 | 2022-08-04 오후 12:00:01 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1012.94
145 | 2022-08-04 오후 12:05:03 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1012.9
146 | 2022-08-04 오후 12:10:02 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1012.88
147 | 2022-08-04 오후 12:15:00 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1012.85
148 | 2022-08-04 오후 12:20:02 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1012.82
149 | 2022-08-04 오후 12:25:00 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1012.74
150 | 2022-08-04 오후 12:30:02 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1012.7
151 | 2022-08-04 오후 12:35:03 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1012.67
152 | 2022-08-04 오후 12:40:00 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1012.56
153 | 2022-08-04 오후 12:45:02 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1012.52
154 | 2022-08-04 오후 12:50:59 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1012.39
155 | 2022-08-04 오후 12:55:03 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1012.4
156 | 2022-08-04 오후 1:00:00 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1012.18
157 | 2022-08-04 오후 1:05:00 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1012.09
158 | 2022-08-04 오후 1:10:02 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.98
159 | 2022-08-04 오후 1:15:03 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.98
160 | 2022-08-04 오후 1:20:00 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.94
161 | 2022-08-04 오후 1:25:02 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.96
162 | 2022-08-04 오후 1:30:00 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.86
163 | 2022-08-04 오후 1:35:00 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.84
164 | 2022-08-04 오후 1:40:02 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.83
165 | 2022-08-04 오후 1:45:00 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.71
166 | 2022-08-04 오후 1:50:59 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.78
167 | 2022-08-04 오후 1:55:03 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.75
168 | 2022-08-04 오후 2:00:02 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.66
169 | 2022-08-04 오후 2:05:00 | 20.2 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.58
170 | 2022-08-04 오후 2:10:00 | 20.19 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.61
171 | 2022-08-04 오후 2:15:03 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.49
172 | 2022-08-04 오후 2:20:00 | 20.16 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.53
173 | 2022-08-04 오후 2:25:00 | 20.16 | Off | 3 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.45
174 | 2022-08-04 오후 2:30:00 | 20.14 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.37
175 | 2022-08-04 오후 2:35:00 | 20.16 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.34
176 | 2022-08-04 오후 2:40:00 | 20.18 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.43
177 | 2022-08-04 오후 2:45:01 | 20.2 | Off | 3 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.45
178 | 2022-08-04 오후 2:50:00 | 20.21 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.43
179 | 2022-08-04 오후 2:55:03 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.39
180 | 2022-08-04 오후 3:00:03 | 20.25 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1011.34
181 | 2022-08-04 오후 3:05:00 | 20.25 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.33
182 | 2022-08-04 오후 3:11:00 | 20.26 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.23
183 | 2022-08-04 오후 3:15:00 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.16
184 | 2022-08-04 오후 3:20:03 | 20.26 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.15
185 | 2022-08-04 오후 3:25:01 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.13
186 | 2022-08-04 오후 3:30:01 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.15
187 | 2022-08-04 오후 3:35:03 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.14
188 | 2022-08-04 오후 3:41:00 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.12
189 | 2022-08-04 오후 3:48:00 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.1
190 | 2022-08-04 오후 3:51:00 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.04
191 | 2022-08-04 오후 3:55:01 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.05
192 | 2022-08-04 오후 4:01:00 | 20.3 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.98
193 | 2022-08-04 오후 4:05:02 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.99
194 | 2022-08-04 오후 4:10:01 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.96
195 | 2022-08-04 오후 4:16:00 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.92
196 | 2022-08-04 오후 4:23:00 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.93
197 | 2022-08-04 오후 4:25:04 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.84
198 | 2022-08-04 오후 4:34:08 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.94
199 | 2022-08-04 오후 4:35:00 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.92
200 | 2022-08-04 오후 4:40:03 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.04
201 | 2022-08-04 오후 4:45:01 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.02
202 | 2022-08-04 오후 4:50:01 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.06
203 | 2022-08-04 오후 4:55:03 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.03
204 | 2022-08-04 오후 5:00:00 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.11
205 | 2022-08-04 오후 5:05:03 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.85
206 | 2022-08-04 오후 5:10:00 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.8
207 | 2022-08-04 오후 5:15:00 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.78
208 | 2022-08-04 오후 5:20:00 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.92
209 | 2022-08-04 오후 5:25:00 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.65
210 | 2022-08-04 오후 5:30:00 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.8
211 | 2022-08-04 오후 5:35:03 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1010.7
212 | 2022-08-04 오후 5:40:00 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.76
213 | 2022-08-04 오후 5:46:00 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.88
214 | 2022-08-04 오후 5:50:02 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.97
215 | 2022-08-04 오후 5:55:00 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.79
216 | 2022-08-04 오후 6:00:01 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.94
217 | 2022-08-04 오후 6:05:00 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.01
218 | 2022-08-04 오후 6:10:03 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.02
219 | 2022-08-04 오후 6:15:00 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.92
220 | 2022-08-04 오후 6:20:00 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.91
221 | 2022-08-04 오후 6:25:04 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.92
222 | 2022-08-04 오후 6:30:00 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011
223 | 2022-08-04 오후 6:35:03 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.86
224 | 2022-08-04 오후 6:40:00 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.86
225 | 2022-08-04 오후 6:45:04 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.92
226 | 2022-08-04 오후 6:50:03 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.9
227 | 2022-08-04 오후 6:55:00 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.76
228 | 2022-08-04 오후 7:00:03 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.88
229 | 2022-08-04 오후 7:05:00 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.87
230 | 2022-08-04 오후 7:10:00 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.96
231 | 2022-08-04 오후 7:15:03 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.95
232 | 2022-08-04 오후 7:20:00 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.94
233 | 2022-08-04 오후 7:25:00 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.89
234 | 2022-08-04 오후 7:30:01 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.99
235 | 2022-08-04 오후 7:35:01 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.99
236 | 2022-08-04 오후 7:40:01 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.01
237 | 2022-08-04 오후 7:47:00 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.02
238 | 2022-08-04 오후 7:51:03 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.01
239 | 2022-08-04 오후 7:55:01 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1011.04
240 | 2022-08-04 오후 8:00:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.01
241 | 2022-08-04 오후 8:05:01 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.99
242 | 2022-08-04 오후 8:10:01 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.97
243 | 2022-08-04 오후 8:16:02 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.89
244 | 2022-08-04 오후 8:20:01 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.21
245 | 2022-08-04 오후 8:26:02 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.17
246 | 2022-08-04 오후 8:30:01 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.29
247 | 2022-08-04 오후 8:35:01 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.33
248 | 2022-08-04 오후 8:40:01 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.34
249 | 2022-08-04 오후 8:45:01 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.39
250 | 2022-08-04 오후 8:50:01 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.39
251 | 2022-08-04 오후 8:55:05 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.42
252 | 2022-08-04 오후 9:00:01 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.4
253 | 2022-08-04 오후 9:05:04 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.36
254 | 2022-08-04 오후 9:10:04 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.39
255 | 2022-08-04 오후 9:15:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.35
256 | 2022-08-04 오후 9:20:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1011.43
257 | 2022-08-04 오후 9:25:00 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.35
258 | 2022-08-04 오후 9:30:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.3
259 | 2022-08-04 오후 9:38:02 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.42
260 | 2022-08-04 오후 9:41:01 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.29
261 | 2022-08-04 오후 9:45:01 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1011.37
262 | 2022-08-04 오후 9:50:05 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.4
263 | 2022-08-04 오후 9:55:01 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.31
264 | 2022-08-04 오후 10:00:01 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.25
265 | 2022-08-04 오후 10:13:01 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.21
266 | 2022-08-04 오후 10:15:01 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.15
267 | 2022-08-04 오후 10:22:01 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.18
268 | 2022-08-04 오후 10:25:01 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.22
269 | 2022-08-04 오후 10:30:05 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.08
270 | 2022-08-04 오후 10:35:01 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.2
271 | 2022-08-04 오후 10:40:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.18
272 | 2022-08-04 오후 10:46:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.22
273 | 2022-08-04 오후 10:50:01 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.28
274 | 2022-08-04 오후 10:56:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.2
275 | 2022-08-04 오후 11:00:04 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.18
276 | 2022-08-04 오후 11:05:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.24
277 | 2022-08-04 오후 11:10:02 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.07
278 | 2022-08-04 오후 11:15:05 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.09
279 | 2022-08-04 오후 11:20:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.14
280 | 2022-08-04 오후 11:25:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.06
281 | 2022-08-04 오후 11:30:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.99
282 | 2022-08-04 오후 11:35:04 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.97
283 | 2022-08-04 오후 11:41:01 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.06
284 | 2022-08-04 오후 11:45:01 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.04
285 | 2022-08-04 오후 11:50:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.07
286 | 2022-08-04 오후 11:57:02 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.04

## 22.08.05
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-05 오전 12:00:04 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.99
2 | 2022-08-05 오전 12:06:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.98
3 | 2022-08-05 오전 12:10:04 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.97
4 | 2022-08-05 오전 12:15:04 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.93
5 | 2022-08-05 오전 12:20:02 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.93
6 | 2022-08-05 오전 12:25:04 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.85
7 | 2022-08-05 오전 12:31:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.89
8 | 2022-08-05 오전 12:36:01 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.79
9 | 2022-08-05 오전 12:40:02 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.79
10 | 2022-08-05 오전 12:47:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.74
11 | 2022-08-05 오전 12:50:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1010.68
12 | 2022-08-05 오전 12:55:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.65
13 | 2022-08-05 오전 1:01:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.58
14 | 2022-08-05 오전 1:05:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.54
15 | 2022-08-05 오전 1:10:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.61
16 | 2022-08-05 오전 1:15:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.57
17 | 2022-08-05 오전 1:20:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.6
18 | 2022-08-05 오전 1:25:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.71
19 | 2022-08-05 오전 1:30:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.7
20 | 2022-08-05 오전 1:35:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.55
21 | 2022-08-05 오전 1:40:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.52
22 | 2022-08-05 오전 1:45:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.52
23 | 2022-08-05 오전 1:51:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.32
24 | 2022-08-05 오전 1:55:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.21
25 | 2022-08-05 오전 2:00:02 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.27
26 | 2022-08-05 오전 2:07:02 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.24
27 | 2022-08-05 오전 2:14:02 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.14
28 | 2022-08-05 오전 2:15:02 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1010.15
29 | 2022-08-05 오전 2:22:02 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.26
30 | 2022-08-05 오전 2:26:06 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.26
31 | 2022-08-05 오전 2:31:02 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.32
32 | 2022-08-05 오전 2:38:02 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.38
33 | 2022-08-05 오전 2:40:06 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.37
34 | 2022-08-05 오전 2:46:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.46
35 | 2022-08-05 오전 2:50:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.48
36 | 2022-08-05 오전 2:56:02 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.42
37 | 2022-08-05 오전 3:01:02 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.45
38 | 2022-08-05 오전 3:06:02 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.41
39 | 2022-08-05 오전 3:10:02 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.4
40 | 2022-08-05 오전 3:19:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1010.5
41 | 2022-08-05 오전 3:21:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.49
42 | 2022-08-05 오전 3:25:06 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.51
43 | 2022-08-05 오전 3:31:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.55
44 | 2022-08-05 오전 3:35:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.67
45 | 2022-08-05 오전 3:40:02 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.65
46 | 2022-08-05 오전 3:50:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.69
47 | 2022-08-05 오전 3:55:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.74
48 | 2022-08-05 오전 4:00:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1010.82
49 | 2022-08-05 오전 4:05:02 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.78
50 | 2022-08-05 오전 4:11:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1010.8
51 | 2022-08-05 오전 4:15:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1010.7
52 | 2022-08-05 오전 4:20:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.73
53 | 2022-08-05 오전 4:25:06 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.79
54 | 2022-08-05 오전 4:30:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.81
55 | 2022-08-05 오전 4:35:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.89
56 | 2022-08-05 오전 4:40:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.86
57 | 2022-08-05 오전 4:45:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1010.83
58 | 2022-08-05 오전 4:50:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.9
59 | 2022-08-05 오전 4:55:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.97
60 | 2022-08-05 오전 5:00:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.03
61 | 2022-08-05 오전 5:05:02 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.14
62 | 2022-08-05 오전 5:10:03 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1011.2
63 | 2022-08-05 오전 5:15:06 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.31
64 | 2022-08-05 오전 5:20:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.39
65 | 2022-08-05 오전 5:25:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1011.31
66 | 2022-08-05 오전 5:30:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.34
67 | 2022-08-05 오전 5:35:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.28
68 | 2022-08-05 오전 5:40:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1011.32
69 | 2022-08-05 오전 5:45:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.28
70 | 2022-08-05 오전 5:50:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.35
71 | 2022-08-05 오전 5:55:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.43
72 | 2022-08-05 오전 6:00:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.36
73 | 2022-08-05 오전 6:05:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.49
74 | 2022-08-05 오전 6:10:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.49
75 | 2022-08-05 오전 6:15:06 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.4
76 | 2022-08-05 오전 6:20:03 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.31
77 | 2022-08-05 오전 6:25:07 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.43
78 | 2022-08-05 오전 6:30:03 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.44
79 | 2022-08-05 오전 6:35:06 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.4
80 | 2022-08-05 오전 6:40:03 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.33
81 | 2022-08-05 오전 6:45:03 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.19
82 | 2022-08-05 오전 6:50:03 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.19
83 | 2022-08-05 오전 6:55:06 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.16
84 | 2022-08-05 오전 7:00:06 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.2
85 | 2022-08-05 오전 7:05:03 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.03
86 | 2022-08-05 오전 7:10:06 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.07
87 | 2022-08-05 오전 7:15:03 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.04
88 | 2022-08-05 오전 7:20:03 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.07
89 | 2022-08-05 오전 7:25:03 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.13
90 | 2022-08-05 오전 7:30:06 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.15
91 | 2022-08-05 오전 7:35:03 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.09
92 | 2022-08-05 오전 7:40:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.99
93 | 2022-08-05 오전 7:45:03 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.02
94 | 2022-08-05 오전 7:50:03 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.05
95 | 2022-08-05 오전 7:55:03 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011
96 | 2022-08-05 오전 8:00:03 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.89
97 | 2022-08-05 오전 8:05:06 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.03
98 | 2022-08-05 오전 8:10:03 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.96
99 | 2022-08-05 오전 8:15:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.94
100 | 2022-08-05 오전 8:20:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.98
101 | 2022-08-05 오전 8:25:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011
102 | 2022-08-05 오전 8:30:03 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.98
103 | 2022-08-05 오전 8:35:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.93
104 | 2022-08-05 오전 8:40:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.76
105 | 2022-08-05 오전 8:45:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.78
106 | 2022-08-05 오전 8:50:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.69
107 | 2022-08-05 오전 8:55:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.83
108 | 2022-08-05 오전 9:00:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.89
109 | 2022-08-05 오전 9:05:03 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.89
110 | 2022-08-05 오전 9:10:07 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011
111 | 2022-08-05 오전 9:15:03 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1010.99
112 | 2022-08-05 오전 9:20:07 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.09
113 | 2022-08-05 오전 9:25:03 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.22
114 | 2022-08-05 오전 9:30:03 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.27
115 | 2022-08-05 오전 9:35:06 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.28
116 | 2022-08-05 오전 9:40:03 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.22
117 | 2022-08-05 오전 9:45:03 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.21
118 | 2022-08-05 오전 9:50:06 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011.23
119 | 2022-08-05 오전 9:55:04 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1011.07
120 | 2022-08-05 오전 10:00:03 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1011
121 | 2022-08-05 오전 10:05:06 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1010.85
122 | 2022-08-05 오전 10:10:03 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.88
123 | 2022-08-05 오전 10:15:07 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1010.81
124 | 2022-08-05 오전 10:20:03 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.74
125 | 2022-08-05 오전 10:25:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.65
126 | 2022-08-05 오전 10:30:03 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.54
127 | 2022-08-05 오전 10:35:07 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.46
128 | 2022-08-05 오전 10:40:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.51
129 | 2022-08-05 오전 10:45:07 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1010.5
130 | 2022-08-05 오전 10:50:03 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.52
131 | 2022-08-05 오전 10:55:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.43
132 | 2022-08-05 오전 11:00:07 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.35
133 | 2022-08-05 오전 11:05:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.35
134 | 2022-08-05 오전 11:10:04 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.31
135 | 2022-08-05 오전 11:15:04 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.41
136 | 2022-08-05 오전 11:20:06 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1010.32
137 | 2022-08-05 오전 11:25:07 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.32
138 | 2022-08-05 오전 11:30:04 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.19
139 | 2022-08-05 오전 11:35:08 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1010.18
140 | 2022-08-05 오전 11:40:04 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.08
141 | 2022-08-05 오전 11:45:08 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1010.05
142 | 2022-08-05 오전 11:50:04 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1010.04
143 | 2022-08-05 오전 11:55:07 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.99
144 | 2022-08-05 오후 12:00:04 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1009.96
145 | 2022-08-05 오후 12:05:04 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1009.88
146 | 2022-08-05 오후 12:10:04 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1009.79
147 | 2022-08-05 오후 12:15:04 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.72
148 | 2022-08-05 오후 12:20:08 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.76
149 | 2022-08-05 오후 12:25:04 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.72
150 | 2022-08-05 오후 12:30:07 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.71
151 | 2022-08-05 오후 12:35:04 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.7
152 | 2022-08-05 오후 12:40:06 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.69
153 | 2022-08-05 오후 12:45:04 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.64
154 | 2022-08-05 오후 12:50:04 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.59
155 | 2022-08-05 오후 12:55:08 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1009.6
156 | 2022-08-05 오후 1:00:04 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.51
157 | 2022-08-05 오후 1:05:07 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.53
158 | 2022-08-05 오후 1:10:04 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.42
159 | 2022-08-05 오후 1:15:04 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.38
160 | 2022-08-05 오후 1:20:08 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.41
161 | 2022-08-05 오후 1:25:04 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.3
162 | 2022-08-05 오후 1:30:04 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.16
163 | 2022-08-05 오후 1:35:08 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.1
164 | 2022-08-05 오후 1:40:04 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.07
165 | 2022-08-05 오후 1:45:07 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.05
166 | 2022-08-05 오후 1:50:04 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.05
167 | 2022-08-05 오후 1:55:07 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1009.01
168 | 2022-08-05 오후 2:00:04 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1008.98
169 | 2022-08-05 오후 2:05:07 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1008.99
170 | 2022-08-05 오후 2:10:04 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1008.94
171 | 2022-08-05 오후 2:16:08 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1008.98
172 | 2022-08-05 오후 2:22:04 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1009.05
173 | 2022-08-05 오후 2:25:08 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1008.98
174 | 2022-08-05 오후 2:30:05 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1008.97
175 | 2022-08-05 오후 2:35:07 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -75 | 1008.82
176 | 2022-08-05 오후 2:40:05 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1008.66
177 | 2022-08-05 오후 2:45:06 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1008.74
178 | 2022-08-05 오후 2:50:07 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1008.62
179 | 2022-08-05 오후 2:55:04 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.54
180 | 2022-08-05 오후 3:02:05 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.56
181 | 2022-08-05 오후 3:05:07 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1008.56
182 | 2022-08-05 오후 3:10:05 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.51
183 | 2022-08-05 오후 3:15:05 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.47
184 | 2022-08-05 오후 3:20:05 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.48
185 | 2022-08-05 오후 3:25:09 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.33
186 | 2022-08-05 오후 3:30:05 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.32
187 | 2022-08-05 오후 3:36:07 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1008.34
188 | 2022-08-05 오후 3:40:05 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.36
189 | 2022-08-05 오후 3:45:05 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.29
190 | 2022-08-05 오후 3:50:07 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1008.2
191 | 2022-08-05 오후 3:55:05 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.09
192 | 2022-08-05 오후 4:00:05 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.09
193 | 2022-08-05 오후 4:05:08 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1008.03
194 | 2022-08-05 오후 4:10:05 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.12
195 | 2022-08-05 오후 4:15:05 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.05
196 | 2022-08-05 오후 4:20:08 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.12
197 | 2022-08-05 오후 4:25:05 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.09
198 | 2022-08-05 오후 4:30:08 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1008.05
199 | 2022-08-05 오후 4:35:05 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.03
200 | 2022-08-05 오후 4:40:05 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1008.04
201 | 2022-08-05 오후 4:45:05 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1007.9
202 | 2022-08-05 오후 4:51:05 | 20.3 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1007.78
203 | 2022-08-05 오후 4:55:05 | 20.29 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.72
204 | 2022-08-05 오후 5:00:09 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1007.72
205 | 2022-08-05 오후 5:05:05 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.76
206 | 2022-08-05 오후 5:10:05 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1007.75
207 | 2022-08-05 오후 5:15:05 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1007.82
208 | 2022-08-05 오후 5:20:08 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1007.86
209 | 2022-08-05 오후 5:25:05 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.74
210 | 2022-08-05 오후 5:30:09 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1007.88
211 | 2022-08-05 오후 5:36:05 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1007.8
212 | 2022-08-05 오후 5:40:05 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1007.78
213 | 2022-08-05 오후 5:45:05 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.77
214 | 2022-08-05 오후 5:50:05 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.87
215 | 2022-08-05 오후 5:56:05 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.86
216 | 2022-08-05 오후 6:00:05 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.9
217 | 2022-08-05 오후 6:05:05 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.79
218 | 2022-08-05 오후 6:10:05 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.9
219 | 2022-08-05 오후 6:15:05 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.82
220 | 2022-08-05 오후 6:20:07 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1007.84
221 | 2022-08-05 오후 6:25:05 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.87
222 | 2022-08-05 오후 6:30:08 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1007.75
223 | 2022-08-05 오후 6:35:05 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.72
224 | 2022-08-05 오후 6:40:05 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.62
225 | 2022-08-05 오후 6:45:05 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.77
226 | 2022-08-05 오후 6:50:08 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1007.79
227 | 2022-08-05 오후 6:55:05 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.85
228 | 2022-08-05 오후 7:00:08 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1007.84
229 | 2022-08-05 오후 7:05:05 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.84
230 | 2022-08-05 오후 7:10:06 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.89
231 | 2022-08-05 오후 7:15:06 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.89
232 | 2022-08-05 오후 7:20:08 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1007.92
233 | 2022-08-05 오후 7:25:05 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.89
234 | 2022-08-05 오후 7:30:06 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1007.9
235 | 2022-08-05 오후 7:35:06 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1007.93
236 | 2022-08-05 오후 7:40:05 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.03
237 | 2022-08-05 오후 7:45:08 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.13
238 | 2022-08-05 오후 7:50:06 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.22
239 | 2022-08-05 오후 7:55:06 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.24
240 | 2022-08-05 오후 8:00:09 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1008.32
241 | 2022-08-05 오후 8:05:06 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.32
242 | 2022-08-05 오후 8:10:06 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.33
243 | 2022-08-05 오후 8:15:09 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.42
244 | 2022-08-05 오후 8:20:06 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.45
245 | 2022-08-05 오후 8:25:06 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.53
246 | 2022-08-05 오후 8:30:05 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.54
247 | 2022-08-05 오후 8:36:10 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.56
248 | 2022-08-05 오후 8:40:06 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.67
249 | 2022-08-05 오후 8:45:06 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.57
250 | 2022-08-05 오후 8:50:09 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.64
251 | 2022-08-05 오후 8:55:06 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.56
252 | 2022-08-05 오후 9:00:06 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.68
253 | 2022-08-05 오후 9:05:08 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.72
254 | 2022-08-05 오후 9:10:09 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.75
255 | 2022-08-05 오후 9:15:06 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.82
256 | 2022-08-05 오후 9:20:06 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.83
257 | 2022-08-05 오후 9:25:06 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.9
258 | 2022-08-05 오후 9:30:09 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.99
259 | 2022-08-05 오후 9:35:06 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009
260 | 2022-08-05 오후 9:40:06 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.15
261 | 2022-08-05 오후 9:45:08 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.95
262 | 2022-08-05 오후 9:50:09 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.91
263 | 2022-08-05 오후 9:55:06 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.78
264 | 2022-08-05 오후 10:00:06 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.79
265 | 2022-08-05 오후 10:05:06 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.71
266 | 2022-08-05 오후 10:10:09 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.65
267 | 2022-08-05 오후 10:15:06 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.59
268 | 2022-08-05 오후 10:20:06 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.5
269 | 2022-08-05 오후 10:25:06 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.52
270 | 2022-08-05 오후 10:30:10 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.52
271 | 2022-08-05 오후 10:35:06 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.49
272 | 2022-08-05 오후 10:40:06 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.42
273 | 2022-08-05 오후 10:45:10 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.54
274 | 2022-08-05 오후 10:50:06 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.5
275 | 2022-08-05 오후 10:55:06 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.54
276 | 2022-08-05 오후 11:00:08 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.52
277 | 2022-08-05 오후 11:05:06 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.54
278 | 2022-08-05 오후 11:10:06 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.59
279 | 2022-08-05 오후 11:15:06 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.51
280 | 2022-08-05 오후 11:20:07 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.54
281 | 2022-08-05 오후 11:25:06 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.45
282 | 2022-08-05 오후 11:30:06 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.44
283 | 2022-08-05 오후 11:35:08 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.48
284 | 2022-08-05 오후 11:40:06 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.54
285 | 2022-08-05 오후 11:45:10 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.54
286 | 2022-08-05 오후 11:50:07 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.64
287 | 2022-08-05 오후 11:55:09 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.63

## 22.08.06
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-06 오전 12:00:07 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.66
2 | 2022-08-06 오전 12:05:07 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.63
3 | 2022-08-06 오전 12:11:07 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.66
4 | 2022-08-06 오전 12:15:07 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.58
5 | 2022-08-06 오전 12:20:07 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.58
6 | 2022-08-06 오전 12:25:07 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.6
7 | 2022-08-06 오전 12:31:10 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.6
8 | 2022-08-06 오전 12:35:07 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.6
9 | 2022-08-06 오전 12:40:07 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.58
10 | 2022-08-06 오전 12:45:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.5
11 | 2022-08-06 오전 12:56:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.5
12 | 2022-08-06 오전 1:00:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.49
13 | 2022-08-06 오전 1:05:10 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.48
14 | 2022-08-06 오전 1:10:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.57
15 | 2022-08-06 오전 1:15:10 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.59
16 | 2022-08-06 오전 1:20:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.51
17 | 2022-08-06 오전 1:25:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.54
18 | 2022-08-06 오전 1:30:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.49
19 | 2022-08-06 오전 1:36:11 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.47
20 | 2022-08-06 오전 1:40:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.47
21 | 2022-08-06 오전 1:45:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.51
22 | 2022-08-06 오전 1:50:09 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.51
23 | 2022-08-06 오전 1:55:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.53
24 | 2022-08-06 오전 2:00:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.56
25 | 2022-08-06 오전 2:07:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.51
26 | 2022-08-06 오전 2:11:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.53
27 | 2022-08-06 오전 2:15:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1008.52
28 | 2022-08-06 오전 2:20:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.67
29 | 2022-08-06 오전 2:25:11 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.63
30 | 2022-08-06 오전 2:30:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.66
31 | 2022-08-06 오전 2:36:09 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.75
32 | 2022-08-06 오전 2:40:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.71
33 | 2022-08-06 오전 2:45:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.77
34 | 2022-08-06 오전 2:50:10 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.66
35 | 2022-08-06 오전 2:55:07 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.69
36 | 2022-08-06 오전 3:00:07 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.72
37 | 2022-08-06 오전 3:05:10 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.78
38 | 2022-08-06 오전 3:10:07 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.64
39 | 2022-08-06 오전 3:16:09 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.56
40 | 2022-08-06 오전 3:20:07 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.65
41 | 2022-08-06 오전 3:25:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.56
42 | 2022-08-06 오전 3:30:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.6
43 | 2022-08-06 오전 3:35:10 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.55
44 | 2022-08-06 오전 3:40:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1008.48
45 | 2022-08-06 오전 3:45:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.53
46 | 2022-08-06 오전 3:50:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.56
47 | 2022-08-06 오전 3:55:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.6
48 | 2022-08-06 오전 4:00:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1008.59
49 | 2022-08-06 오전 4:05:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1008.65
50 | 2022-08-06 오전 4:10:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.63
51 | 2022-08-06 오전 4:15:10 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.64
52 | 2022-08-06 오전 4:20:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1008.68
53 | 2022-08-06 오전 4:25:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1008.73
54 | 2022-08-06 오전 4:30:11 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1008.7
55 | 2022-08-06 오전 4:35:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1008.7
56 | 2022-08-06 오전 4:40:10 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.66
57 | 2022-08-06 오전 4:45:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1008.68
58 | 2022-08-06 오전 4:50:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1008.83
59 | 2022-08-06 오전 4:55:10 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.82
60 | 2022-08-06 오전 5:00:08 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.75
61 | 2022-08-06 오전 5:05:09 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.68
62 | 2022-08-06 오전 5:10:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1008.75
63 | 2022-08-06 오전 5:15:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1008.83
64 | 2022-08-06 오전 5:20:10 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.93
65 | 2022-08-06 오전 5:25:08 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1008.82
66 | 2022-08-06 오전 5:30:08 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1008.96
67 | 2022-08-06 오전 5:35:10 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.93
68 | 2022-08-06 오전 5:40:08 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1008.91
69 | 2022-08-06 오전 5:45:10 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.93
70 | 2022-08-06 오전 5:50:08 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009
71 | 2022-08-06 오전 5:55:08 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1008.96
72 | 2022-08-06 오전 6:00:11 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.87
73 | 2022-08-06 오전 6:05:08 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1008.89
74 | 2022-08-06 오전 6:10:11 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.07
75 | 2022-08-06 오전 6:15:08 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.09
76 | 2022-08-06 오전 6:20:08 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.22
77 | 2022-08-06 오전 6:25:10 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.23
78 | 2022-08-06 오전 6:30:08 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.32
79 | 2022-08-06 오전 6:35:12 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.36
80 | 2022-08-06 오전 6:40:08 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.42
81 | 2022-08-06 오전 6:45:08 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.44
82 | 2022-08-06 오전 6:50:11 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.51
83 | 2022-08-06 오전 6:55:08 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.58
84 | 2022-08-06 오전 7:00:10 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.53
85 | 2022-08-06 오전 7:05:08 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.61
86 | 2022-08-06 오전 7:10:08 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.6
87 | 2022-08-06 오전 7:15:08 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.64
88 | 2022-08-06 오전 7:20:11 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.78
89 | 2022-08-06 오전 7:25:08 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.76
90 | 2022-08-06 오전 7:30:08 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.77
91 | 2022-08-06 오전 7:35:11 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.64
92 | 2022-08-06 오전 7:40:08 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.63
93 | 2022-08-06 오전 7:45:08 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.7
94 | 2022-08-06 오전 7:50:08 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.59
95 | 2022-08-06 오전 7:55:08 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.52
96 | 2022-08-06 오전 8:00:10 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.57
97 | 2022-08-06 오전 8:05:09 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.58
98 | 2022-08-06 오전 8:10:12 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.61
99 | 2022-08-06 오전 8:15:08 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.61
100 | 2022-08-06 오전 8:20:08 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.58
101 | 2022-08-06 오전 8:25:08 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.52
102 | 2022-08-06 오전 8:30:08 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.55
103 | 2022-08-06 오전 8:35:11 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.49
104 | 2022-08-06 오전 8:40:08 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.68
105 | 2022-08-06 오전 8:45:08 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.71
106 | 2022-08-06 오전 8:50:11 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.73
107 | 2022-08-06 오전 8:55:08 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.71
108 | 2022-08-06 오전 9:00:08 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.68
109 | 2022-08-06 오전 9:05:10 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.63
110 | 2022-08-06 오전 9:10:08 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.57
111 | 2022-08-06 오전 9:15:08 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.65
112 | 2022-08-06 오전 9:20:11 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.61
113 | 2022-08-06 오전 9:25:08 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.49
114 | 2022-08-06 오전 9:30:08 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.52
115 | 2022-08-06 오전 9:35:08 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1009.57
116 | 2022-08-06 오전 9:40:10 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1009.46
117 | 2022-08-06 오전 9:45:08 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1009.39
118 | 2022-08-06 오전 9:50:08 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.42
119 | 2022-08-06 오전 9:55:12 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.43
120 | 2022-08-06 오전 10:00:09 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.46
121 | 2022-08-06 오전 10:05:12 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.38
122 | 2022-08-06 오전 10:10:08 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.37
123 | 2022-08-06 오전 10:15:11 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1009.33
124 | 2022-08-06 오전 10:20:09 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.35
125 | 2022-08-06 오전 10:25:08 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.49
126 | 2022-08-06 오전 10:30:12 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1009.4
127 | 2022-08-06 오전 10:35:08 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.27
128 | 2022-08-06 오전 10:40:09 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.26
129 | 2022-08-06 오전 10:45:09 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.25
130 | 2022-08-06 오전 10:50:08 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.25
131 | 2022-08-06 오전 10:55:12 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.2
132 | 2022-08-06 오전 11:00:09 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.25
133 | 2022-08-06 오전 11:05:09 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.33
134 | 2022-08-06 오전 11:10:09 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.23
135 | 2022-08-06 오전 11:15:11 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.17
136 | 2022-08-06 오전 11:20:09 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.1
137 | 2022-08-06 오전 11:25:09 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.03
138 | 2022-08-06 오전 11:30:11 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1009.07
139 | 2022-08-06 오전 11:35:09 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.98
140 | 2022-08-06 오전 11:40:11 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1008.87
141 | 2022-08-06 오전 11:45:09 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.92
142 | 2022-08-06 오전 11:50:09 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.81
143 | 2022-08-06 오전 11:55:09 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.79
144 | 2022-08-06 오후 12:00:09 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.76
145 | 2022-08-06 오후 12:05:09 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.56
146 | 2022-08-06 오후 12:10:12 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.68
147 | 2022-08-06 오후 12:15:09 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.7
148 | 2022-08-06 오후 12:20:11 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.69
149 | 2022-08-06 오후 12:25:09 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.71
150 | 2022-08-06 오후 12:30:13 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.61
151 | 2022-08-06 오후 12:35:09 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.56
152 | 2022-08-06 오후 12:40:12 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.58
153 | 2022-08-06 오후 12:45:09 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.58
154 | 2022-08-06 오후 12:50:13 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1008.54
155 | 2022-08-06 오후 12:55:09 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1008.44
156 | 2022-08-06 오후 1:00:11 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1008.43
157 | 2022-08-06 오후 1:05:09 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.38
158 | 2022-08-06 오후 1:10:09 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.39
159 | 2022-08-06 오후 1:15:09 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1008.44
160 | 2022-08-06 오후 1:20:12 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1008.42
161 | 2022-08-06 오후 1:25:09 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.41
162 | 2022-08-06 오후 1:30:10 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.37
163 | 2022-08-06 오후 1:35:13 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1008.42
164 | 2022-08-06 오후 1:40:09 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.43
165 | 2022-08-06 오후 1:45:13 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1008.29
166 | 2022-08-06 오후 1:50:11 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -74 | 1008.38
167 | 2022-08-06 오후 1:56:09 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -73 | 1008.49
168 | 2022-08-06 오후 2:01:09 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1008.55
169 | 2022-08-06 오후 2:06:13 | 20.18 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1008.5
170 | 2022-08-06 오후 2:10:09 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1008.4
171 | 2022-08-06 오후 2:15:09 | 20.14 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1008.36
172 | 2022-08-06 오후 2:20:14 | 20.13 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1008.35
173 | 2022-08-06 오후 2:25:09 | 20.13 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1008.37
174 | 2022-08-06 오후 2:30:09 | 20.12 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1008.24
175 | 2022-08-06 오후 2:35:09 | 20.13 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1008.18
176 | 2022-08-06 오후 2:40:12 | 20.14 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1008.12
177 | 2022-08-06 오후 2:45:12 | 20.14 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1008.17
178 | 2022-08-06 오후 2:50:09 | 20.16 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1008.1
179 | 2022-08-06 오후 2:55:11 | 20.16 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1008.01
180 | 2022-08-06 오후 3:01:10 | 20.16 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1007.97
181 | 2022-08-06 오후 3:05:09 | 20.19 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1007.9
182 | 2022-08-06 오후 3:10:12 | 20.19 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1007.77
183 | 2022-08-06 오후 3:15:09 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1007.78
184 | 2022-08-06 오후 3:20:11 | 20.2 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1007.74
185 | 2022-08-06 오후 3:27:09 | 20.21 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1007.72
186 | 2022-08-06 오후 3:31:09 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1007.8
187 | 2022-08-06 오후 3:35:12 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1007.82
188 | 2022-08-06 오후 3:40:09 | 20.21 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1007.74
189 | 2022-08-06 오후 3:45:09 | 20.21 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1007.71
190 | 2022-08-06 오후 3:50:13 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1007.83
191 | 2022-08-06 오후 3:56:09 | 20.2 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.84
192 | 2022-08-06 오후 4:00:10 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.85
193 | 2022-08-06 오후 4:05:13 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.75
194 | 2022-08-06 오후 4:12:10 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.78
195 | 2022-08-06 오후 4:15:09 | 20.22 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.86
196 | 2022-08-06 오후 4:20:09 | 20.22 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.78
197 | 2022-08-06 오후 4:26:10 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.73
198 | 2022-08-06 오후 4:30:13 | 20.21 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.74
199 | 2022-08-06 오후 4:35:10 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1007.8
200 | 2022-08-06 오후 4:40:10 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.8
201 | 2022-08-06 오후 4:45:14 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.75
202 | 2022-08-06 오후 4:50:10 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1007.81
203 | 2022-08-06 오후 4:55:14 | 20.22 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1007.78
204 | 2022-08-06 오후 5:00:10 | 20.2 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.87
205 | 2022-08-06 오후 5:05:10 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.83
206 | 2022-08-06 오후 5:10:12 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.84
207 | 2022-08-06 오후 5:15:13 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.83
208 | 2022-08-06 오후 5:20:10 | 20.22 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1007.76
209 | 2022-08-06 오후 5:25:10 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.69
210 | 2022-08-06 오후 5:30:13 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.73
211 | 2022-08-06 오후 5:36:10 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.81
212 | 2022-08-06 오후 5:40:13 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.82
213 | 2022-08-06 오후 5:45:09 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.89
214 | 2022-08-06 오후 5:50:10 | 20.22 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.85
215 | 2022-08-06 오후 5:55:14 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1007.99
216 | 2022-08-06 오후 6:00:10 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.97
217 | 2022-08-06 오후 6:05:10 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.88
218 | 2022-08-06 오후 6:10:13 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1007.92
219 | 2022-08-06 오후 6:15:10 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.02
220 | 2022-08-06 오후 6:20:10 | 20.25 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.15
221 | 2022-08-06 오후 6:25:12 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.06
222 | 2022-08-06 오후 6:30:10 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.22
223 | 2022-08-06 오후 6:35:10 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.28
224 | 2022-08-06 오후 6:40:10 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.26
225 | 2022-08-06 오후 6:45:14 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1008.15
226 | 2022-08-06 오후 6:50:10 | 20.29 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.39
227 | 2022-08-06 오후 6:55:12 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.36
228 | 2022-08-06 오후 7:00:14 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.33
229 | 2022-08-06 오후 7:05:10 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.27
230 | 2022-08-06 오후 7:10:10 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.47
231 | 2022-08-06 오후 7:15:13 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.53
232 | 2022-08-06 오후 7:20:10 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.67
233 | 2022-08-06 오후 7:25:10 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.63
234 | 2022-08-06 오후 7:30:10 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1008.69
235 | 2022-08-06 오후 7:35:14 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.65
236 | 2022-08-06 오후 7:40:10 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1008.58
237 | 2022-08-06 오후 7:45:10 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.63
238 | 2022-08-06 오후 7:50:12 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.71
239 | 2022-08-06 오후 7:55:10 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.78
240 | 2022-08-06 오후 8:00:10 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.82
241 | 2022-08-06 오후 8:05:10 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.82
242 | 2022-08-06 오후 8:10:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1008.99
243 | 2022-08-06 오후 8:15:10 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1008.95
244 | 2022-08-06 오후 8:20:10 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009
245 | 2022-08-06 오후 8:25:10 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.07
246 | 2022-08-06 오후 8:30:10 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.14
247 | 2022-08-06 오후 8:35:13 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1009.14
248 | 2022-08-06 오후 8:40:10 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.13
249 | 2022-08-06 오후 8:45:11 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.18
250 | 2022-08-06 오후 8:50:13 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.24
251 | 2022-08-06 오후 8:55:10 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.36
252 | 2022-08-06 오후 9:00:10 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.42
253 | 2022-08-06 오후 9:05:13 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1009.48
254 | 2022-08-06 오후 9:10:10 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.48
255 | 2022-08-06 오후 9:15:12 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1009.43
256 | 2022-08-06 오후 9:20:14 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.51
257 | 2022-08-06 오후 9:25:11 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.58
258 | 2022-08-06 오후 9:30:11 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.55
259 | 2022-08-06 오후 9:35:12 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1009.57
260 | 2022-08-06 오후 9:40:11 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.71
261 | 2022-08-06 오후 9:45:11 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.79
262 | 2022-08-06 오후 9:50:13 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1009.92
263 | 2022-08-06 오후 9:55:11 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.91
264 | 2022-08-06 오후 10:00:11 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.83
265 | 2022-08-06 오후 10:05:11 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.99
266 | 2022-08-06 오후 10:10:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.02
267 | 2022-08-06 오후 10:15:11 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.96
268 | 2022-08-06 오후 10:20:11 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.03
269 | 2022-08-06 오후 10:25:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1010.02
270 | 2022-08-06 오후 10:30:11 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.84
271 | 2022-08-06 오후 10:35:11 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1010.02
272 | 2022-08-06 오후 10:40:15 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1010.01
273 | 2022-08-06 오후 10:45:11 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.98
274 | 2022-08-06 오후 10:50:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.88
275 | 2022-08-06 오후 10:55:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.93
276 | 2022-08-06 오후 11:00:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.77
277 | 2022-08-06 오후 11:05:12 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.79
278 | 2022-08-06 오후 11:10:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.82
279 | 2022-08-06 오후 11:15:11 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -70 | 1009.9
280 | 2022-08-06 오후 11:20:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010
281 | 2022-08-06 오후 11:25:11 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.05
282 | 2022-08-06 오후 11:30:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1010
283 | 2022-08-06 오후 11:35:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.04
284 | 2022-08-06 오후 11:40:13 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1010.04
285 | 2022-08-06 오후 11:45:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.02
286 | 2022-08-06 오후 11:50:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -70 | 1010.02
287 | 2022-08-06 오후 11:55:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.99

## 22.08.07
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-07 오전 12:00:11 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.05
2 | 2022-08-07 오전 12:05:13 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1010.01
3 | 2022-08-07 오전 12:10:11 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.04
4 | 2022-08-07 오전 12:15:11 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.04
5 | 2022-08-07 오전 12:20:11 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.99
6 | 2022-08-07 오전 12:25:11 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.94
7 | 2022-08-07 오전 12:30:15 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1010.01
8 | 2022-08-07 오전 12:35:11 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.9
9 | 2022-08-07 오전 12:40:15 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.82
10 | 2022-08-07 오전 12:45:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.87
11 | 2022-08-07 오전 12:50:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.79
12 | 2022-08-07 오전 12:55:11 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.83
13 | 2022-08-07 오전 1:00:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.81
14 | 2022-08-07 오전 1:05:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.83
15 | 2022-08-07 오전 1:11:11 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.83
16 | 2022-08-07 오전 1:16:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.77
17 | 2022-08-07 오전 1:20:15 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.73
18 | 2022-08-07 오전 1:25:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.74
19 | 2022-08-07 오전 1:30:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.77
20 | 2022-08-07 오전 1:35:16 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1009.84
21 | 2022-08-07 오전 1:41:11 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.88
22 | 2022-08-07 오전 1:45:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.87
23 | 2022-08-07 오전 1:52:11 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.9
24 | 2022-08-07 오전 1:57:11 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.97
25 | 2022-08-07 오전 2:01:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.92
26 | 2022-08-07 오전 2:07:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.98
27 | 2022-08-07 오전 2:10:12 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.98
28 | 2022-08-07 오전 2:16:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.96
29 | 2022-08-07 오전 2:22:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.94
30 | 2022-08-07 오전 2:25:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.99
31 | 2022-08-07 오전 2:31:12 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.93
32 | 2022-08-07 오전 2:37:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.99
33 | 2022-08-07 오전 2:43:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.17
34 | 2022-08-07 오전 2:45:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1010.18
35 | 2022-08-07 오전 2:50:15 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1010.21
36 | 2022-08-07 오전 2:55:12 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1010.2
37 | 2022-08-07 오전 3:00:15 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.17
38 | 2022-08-07 오전 3:05:12 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1010.22
39 | 2022-08-07 오전 3:10:12 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.31
40 | 2022-08-07 오전 3:15:12 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.3
41 | 2022-08-07 오전 3:21:12 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.21
42 | 2022-08-07 오전 3:25:12 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.28
43 | 2022-08-07 오전 3:35:12 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1010.36
44 | 2022-08-07 오전 3:40:12 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.33
45 | 2022-08-07 오전 3:45:12 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.34
46 | 2022-08-07 오전 3:50:12 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.25
47 | 2022-08-07 오전 3:56:12 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1010.2
48 | 2022-08-07 오전 4:00:12 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.16
49 | 2022-08-07 오전 4:06:12 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.24
50 | 2022-08-07 오전 4:10:12 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.18
51 | 2022-08-07 오전 4:15:12 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1010.19
52 | 2022-08-07 오전 4:20:12 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.15
53 | 2022-08-07 오전 4:25:12 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.09
54 | 2022-08-07 오전 4:30:12 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.98
55 | 2022-08-07 오전 4:37:12 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.86
56 | 2022-08-07 오전 4:42:12 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.83
57 | 2022-08-07 오전 4:46:12 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.79
58 | 2022-08-07 오전 4:50:12 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.7
59 | 2022-08-07 오전 4:55:15 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.61
60 | 2022-08-07 오전 5:00:12 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.66
61 | 2022-08-07 오전 5:05:12 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.64
62 | 2022-08-07 오전 5:11:12 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1009.86
63 | 2022-08-07 오전 5:15:15 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1009.97
64 | 2022-08-07 오전 5:20:12 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1009.97
65 | 2022-08-07 오전 5:25:15 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.1
66 | 2022-08-07 오전 5:30:12 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1010.16
67 | 2022-08-07 오전 5:35:15 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1010.31
68 | 2022-08-07 오전 5:40:12 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.42
69 | 2022-08-07 오전 5:45:16 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1010.53
70 | 2022-08-07 오전 5:50:12 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.48
71 | 2022-08-07 오전 5:55:15 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.62
72 | 2022-08-07 오전 6:00:12 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -70 | 1010.71
73 | 2022-08-07 오전 6:05:15 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.72
74 | 2022-08-07 오전 6:10:12 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.81
75 | 2022-08-07 오전 6:15:12 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1010.89
76 | 2022-08-07 오전 6:20:12 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.95
77 | 2022-08-07 오전 6:25:12 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.07
78 | 2022-08-07 오전 6:30:16 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.18
79 | 2022-08-07 오전 6:35:12 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -70 | 1011.15
80 | 2022-08-07 오전 6:40:15 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.08
81 | 2022-08-07 오전 6:45:12 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.9
82 | 2022-08-07 오전 6:50:12 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.88
83 | 2022-08-07 오전 6:55:12 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.83
84 | 2022-08-07 오전 7:00:15 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.73
85 | 2022-08-07 오전 7:05:12 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.76
86 | 2022-08-07 오전 7:10:15 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.69
87 | 2022-08-07 오전 7:15:12 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -70 | 1010.81
88 | 2022-08-07 오전 7:20:13 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -70 | 1011
89 | 2022-08-07 오전 7:25:12 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1011.05
90 | 2022-08-07 오전 7:30:13 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.02
91 | 2022-08-07 오전 7:35:17 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.92
92 | 2022-08-07 오전 7:40:13 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.99
93 | 2022-08-07 오전 7:45:17 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.02
94 | 2022-08-07 오전 7:50:13 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1010.94
95 | 2022-08-07 오전 7:55:18 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.94
96 | 2022-08-07 오전 8:00:13 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.05
97 | 2022-08-07 오전 8:05:17 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.98
98 | 2022-08-07 오전 8:10:13 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1010.92
99 | 2022-08-07 오전 8:15:18 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1011.03
100 | 2022-08-07 오전 8:20:18 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1010.96
101 | 2022-08-07 오전 8:25:13 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1010.99
102 | 2022-08-07 오전 8:30:17 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1010.93
103 | 2022-08-07 오전 8:35:13 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -71 | 1011
104 | 2022-08-07 오전 8:40:16 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.96
105 | 2022-08-07 오전 8:45:13 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011
106 | 2022-08-07 오전 8:50:17 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1011.17
107 | 2022-08-07 오전 8:55:13 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.11
108 | 2022-08-07 오전 9:00:18 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.01
109 | 2022-08-07 오전 9:05:13 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011
110 | 2022-08-07 오전 9:10:18 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.04
111 | 2022-08-07 오전 9:15:13 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.07
112 | 2022-08-07 오전 9:20:18 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8.1 | 1 | -72 | 1010.93
113 | 2022-08-07 오전 9:25:13 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.01
114 | 2022-08-07 오전 9:30:13 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011
115 | 2022-08-07 오전 9:35:13 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.02
116 | 2022-08-07 오전 9:40:13 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011
117 | 2022-08-07 오전 9:45:13 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.93
118 | 2022-08-07 오전 9:50:13 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1010.9
119 | 2022-08-07 오전 9:55:15 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.75
120 | 2022-08-07 오전 10:00:13 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.67
121 | 2022-08-07 오전 10:05:16 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.69
122 | 2022-08-07 오전 10:10:13 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.84
123 | 2022-08-07 오전 10:15:17 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.8
124 | 2022-08-07 오전 10:20:13 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.79
125 | 2022-08-07 오전 10:25:13 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.81
126 | 2022-08-07 오전 10:30:13 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.74
127 | 2022-08-07 오전 10:35:13 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.67
128 | 2022-08-07 오전 10:40:13 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.64
129 | 2022-08-07 오전 10:45:13 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.6
130 | 2022-08-07 오전 10:50:13 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.63
131 | 2022-08-07 오전 10:55:13 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.64
132 | 2022-08-07 오전 11:00:13 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.53
133 | 2022-08-07 오전 11:05:13 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.49
134 | 2022-08-07 오전 11:10:16 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.48
135 | 2022-08-07 오전 11:15:13 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -70 | 1010.46
136 | 2022-08-07 오전 11:20:14 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.46
137 | 2022-08-07 오전 11:25:13 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.43
138 | 2022-08-07 오전 11:30:13 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.46
139 | 2022-08-07 오전 11:35:13 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.41
140 | 2022-08-07 오전 11:40:16 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1010.42
141 | 2022-08-07 오전 11:45:13 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.35
142 | 2022-08-07 오전 11:50:14 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.32
143 | 2022-08-07 오전 11:55:13 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.45
144 | 2022-08-07 오후 12:00:13 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.43
145 | 2022-08-07 오후 12:05:13 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.3
146 | 2022-08-07 오후 12:10:18 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1010.44
147 | 2022-08-07 오후 12:15:18 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1010.46
148 | 2022-08-07 오후 12:20:14 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.37
149 | 2022-08-07 오후 12:25:13 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.23
150 | 2022-08-07 오후 12:30:16 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1010.24
151 | 2022-08-07 오후 12:35:14 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.25
152 | 2022-08-07 오후 12:40:19 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1010.27
153 | 2022-08-07 오후 12:45:18 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1010.16
154 | 2022-08-07 오후 12:50:13 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.11
155 | 2022-08-07 오후 12:55:14 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.18
156 | 2022-08-07 오후 1:00:18 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.3
157 | 2022-08-07 오후 1:05:14 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.27
158 | 2022-08-07 오후 1:10:14 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.32
159 | 2022-08-07 오후 1:15:19 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1010.27
160 | 2022-08-07 오후 1:20:14 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.25
161 | 2022-08-07 오후 1:25:14 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.26
162 | 2022-08-07 오후 1:30:17 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1010.18
163 | 2022-08-07 오후 1:35:14 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.13
164 | 2022-08-07 오후 1:40:14 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.25
165 | 2022-08-07 오후 1:45:14 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.21
166 | 2022-08-07 오후 1:50:18 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.2
167 | 2022-08-07 오후 1:55:18 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.23
168 | 2022-08-07 오후 2:00:14 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.22
169 | 2022-08-07 오후 2:05:20 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.22
170 | 2022-08-07 오후 2:10:17 | 20.14 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.2
171 | 2022-08-07 오후 2:15:14 | 20.13 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.31
172 | 2022-08-07 오후 2:20:17 | 20.12 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.38
173 | 2022-08-07 오후 2:25:14 | 20.12 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.34
174 | 2022-08-07 오후 2:31:14 | 20.12 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.3
175 | 2022-08-07 오후 2:36:14 | 20.12 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.27
176 | 2022-08-07 오후 2:40:14 | 20.12 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.37
177 | 2022-08-07 오후 2:45:18 | 20.14 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.32
178 | 2022-08-07 오후 2:50:14 | 20.14 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.37
179 | 2022-08-07 오후 2:55:14 | 20.14 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.28
180 | 2022-08-07 오후 3:02:14 | 20.16 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.31
181 | 2022-08-07 오후 3:05:14 | 20.16 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.32
182 | 2022-08-07 오후 3:10:18 | 20.18 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.31
183 | 2022-08-07 오후 3:15:14 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.3
184 | 2022-08-07 오후 3:20:17 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.32
185 | 2022-08-07 오후 3:25:14 | 20.18 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.25
186 | 2022-08-07 오후 3:31:14 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.29
187 | 2022-08-07 오후 3:36:14 | 20.18 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.26
188 | 2022-08-07 오후 3:40:18 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.23
189 | 2022-08-07 오후 3:45:14 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.27
190 | 2022-08-07 오후 3:50:17 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.31
191 | 2022-08-07 오후 3:55:14 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.33
192 | 2022-08-07 오후 4:00:14 | 20.21 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.32
193 | 2022-08-07 오후 4:06:14 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.39
194 | 2022-08-07 오후 4:10:18 | 20.21 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.22
195 | 2022-08-07 오후 4:15:14 | 20.21 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.17
196 | 2022-08-07 오후 4:20:19 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.1
197 | 2022-08-07 오후 4:25:14 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.18
198 | 2022-08-07 오후 4:30:14 | 20.21 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.16
199 | 2022-08-07 오후 4:36:19 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.23
200 | 2022-08-07 오후 4:40:14 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.44
201 | 2022-08-07 오후 4:46:14 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.38
202 | 2022-08-07 오후 4:50:17 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.41
203 | 2022-08-07 오후 4:55:14 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.55
204 | 2022-08-07 오후 5:00:18 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.45
205 | 2022-08-07 오후 5:05:14 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.64
206 | 2022-08-07 오후 5:10:14 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.5
207 | 2022-08-07 오후 5:15:19 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.43
208 | 2022-08-07 오후 5:20:15 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.27
209 | 2022-08-07 오후 5:25:19 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.26
210 | 2022-08-07 오후 5:30:15 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.32
211 | 2022-08-07 오후 5:35:14 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.39
212 | 2022-08-07 오후 5:40:14 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.29
213 | 2022-08-07 오후 5:45:14 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.3
214 | 2022-08-07 오후 5:50:14 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.25
215 | 2022-08-07 오후 5:55:23 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.29
216 | 2022-08-07 오후 6:00:15 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.33
217 | 2022-08-07 오후 6:05:15 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.55
218 | 2022-08-07 오후 6:10:20 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.5
219 | 2022-08-07 오후 6:15:15 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.5
220 | 2022-08-07 오후 6:20:19 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.49
221 | 2022-08-07 오후 6:25:20 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.51
222 | 2022-08-07 오후 6:30:15 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.49
223 | 2022-08-07 오후 6:35:15 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.31
224 | 2022-08-07 오후 6:40:15 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.41
225 | 2022-08-07 오후 6:45:20 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.61
226 | 2022-08-07 오후 6:50:19 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.69
227 | 2022-08-07 오후 6:55:15 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.63
228 | 2022-08-07 오후 7:00:15 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.7
229 | 2022-08-07 오후 7:05:18 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.76
230 | 2022-08-07 오후 7:10:15 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.71
231 | 2022-08-07 오후 7:15:18 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.82
232 | 2022-08-07 오후 7:20:15 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.02
233 | 2022-08-07 오후 7:25:19 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.96
234 | 2022-08-07 오후 7:30:19 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.02
235 | 2022-08-07 오후 7:35:17 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.97
236 | 2022-08-07 오후 7:40:15 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.93
237 | 2022-08-07 오후 7:45:19 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.99
238 | 2022-08-07 오후 7:50:15 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.89
239 | 2022-08-07 오후 7:55:15 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.9
240 | 2022-08-07 오후 8:00:15 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.75
241 | 2022-08-07 오후 8:05:18 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.89
242 | 2022-08-07 오후 8:10:15 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1010.97
243 | 2022-08-07 오후 8:16:15 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.93
244 | 2022-08-07 오후 8:20:17 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011
245 | 2022-08-07 오후 8:25:15 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1010.99
246 | 2022-08-07 오후 8:30:19 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.04
247 | 2022-08-07 오후 8:35:17 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.07
248 | 2022-08-07 오후 8:40:15 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.2
249 | 2022-08-07 오후 8:45:18 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.18
250 | 2022-08-07 오후 8:50:15 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.3
251 | 2022-08-07 오후 8:55:19 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.33
252 | 2022-08-07 오후 9:00:15 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.33
253 | 2022-08-07 오후 9:05:20 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.26
254 | 2022-08-07 오후 9:10:16 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.34
255 | 2022-08-07 오후 9:15:15 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.32
256 | 2022-08-07 오후 9:20:20 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.38
257 | 2022-08-07 오후 9:25:15 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.33
258 | 2022-08-07 오후 9:30:15 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.42
259 | 2022-08-07 오후 9:35:20 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.47
260 | 2022-08-07 오후 9:40:15 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.5
261 | 2022-08-07 오후 9:45:20 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.52
262 | 2022-08-07 오후 9:50:16 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.44
263 | 2022-08-07 오후 9:55:15 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.41
264 | 2022-08-07 오후 10:00:20 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.3
265 | 2022-08-07 오후 10:06:15 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.32
266 | 2022-08-07 오후 10:10:15 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.28
267 | 2022-08-07 오후 10:15:20 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.31
268 | 2022-08-07 오후 10:20:15 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.25
269 | 2022-08-07 오후 10:25:18 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.36
270 | 2022-08-07 오후 10:30:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.42
271 | 2022-08-07 오후 10:35:20 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.45
272 | 2022-08-07 오후 10:40:16 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.42
273 | 2022-08-07 오후 10:45:16 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.47
274 | 2022-08-07 오후 10:50:20 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.52
275 | 2022-08-07 오후 10:55:20 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.52
276 | 2022-08-07 오후 11:00:20 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.37
277 | 2022-08-07 오후 11:05:16 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.47
278 | 2022-08-07 오후 11:10:20 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.54
279 | 2022-08-07 오후 11:15:20 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.61
280 | 2022-08-07 오후 11:20:21 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.5
281 | 2022-08-07 오후 11:25:20 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.45
282 | 2022-08-07 오후 11:30:20 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.4
283 | 2022-08-07 오후 11:35:21 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.34
284 | 2022-08-07 오후 11:40:21 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.37
285 | 2022-08-07 오후 11:45:21 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.3
286 | 2022-08-07 오후 11:50:20 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.29
287 | 2022-08-07 오후 11:55:21 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.33

## 22.08.08
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-08 오전 12:00:20 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.22
2 | 2022-08-08 오전 12:05:16 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.16
3 | 2022-08-08 오전 12:10:16 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.3
4 | 2022-08-08 오전 12:15:20 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.16
5 | 2022-08-08 오전 12:20:19 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.18
6 | 2022-08-08 오전 12:25:16 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.23
7 | 2022-08-08 오전 12:30:21 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.22
8 | 2022-08-08 오전 12:35:21 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.24
9 | 2022-08-08 오전 12:40:20 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.3
10 | 2022-08-08 오전 12:45:16 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.34
11 | 2022-08-08 오전 12:50:20 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.36
12 | 2022-08-08 오전 12:55:21 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.37
13 | 2022-08-08 오전 1:00:21 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.34
14 | 2022-08-08 오전 1:05:21 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.3
15 | 2022-08-08 오전 1:10:21 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.32
16 | 2022-08-08 오전 1:15:21 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.28
17 | 2022-08-08 오전 1:20:20 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.25
18 | 2022-08-08 오전 1:25:20 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.25
19 | 2022-08-08 오전 1:30:16 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.24
20 | 2022-08-08 오전 1:35:21 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.31
21 | 2022-08-08 오전 1:41:16 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.35
22 | 2022-08-08 오전 1:45:20 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.29
23 | 2022-08-08 오전 1:50:16 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.29
24 | 2022-08-08 오전 1:56:16 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.48
25 | 2022-08-08 오전 2:00:21 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.36
26 | 2022-08-08 오전 2:05:21 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.44
27 | 2022-08-08 오전 2:12:16 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.52
28 | 2022-08-08 오전 2:15:16 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.47
29 | 2022-08-08 오전 2:20:21 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.38
30 | 2022-08-08 오전 2:25:25 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.19
31 | 2022-08-08 오전 2:30:16 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.35
32 | 2022-08-08 오전 2:35:21 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.45
33 | 2022-08-08 오전 2:40:21 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.43
34 | 2022-08-08 오전 2:45:16 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.44
35 | 2022-08-08 오전 2:50:16 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.3
36 | 2022-08-08 오전 2:55:16 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.44
37 | 2022-08-08 오전 3:00:17 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.35
38 | 2022-08-08 오전 3:05:21 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.35
39 | 2022-08-08 오전 3:10:21 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.27
40 | 2022-08-08 오전 3:15:21 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.23
41 | 2022-08-08 오전 3:20:21 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.24
42 | 2022-08-08 오전 3:26:16 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.39
43 | 2022-08-08 오전 3:30:17 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.39
44 | 2022-08-08 오전 3:35:21 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.28
45 | 2022-08-08 오전 3:40:17 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.13
46 | 2022-08-08 오전 3:45:22 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.12
47 | 2022-08-08 오전 3:50:17 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.11
48 | 2022-08-08 오전 3:55:21 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.08
49 | 2022-08-08 오전 4:01:17 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1011.14
50 | 2022-08-08 오전 4:05:17 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.1
51 | 2022-08-08 오전 4:10:21 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.17
52 | 2022-08-08 오전 4:15:17 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.27
53 | 2022-08-08 오전 4:20:17 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.35
54 | 2022-08-08 오전 4:25:17 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.29
55 | 2022-08-08 오전 4:31:17 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.4
56 | 2022-08-08 오전 4:35:17 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.31
57 | 2022-08-08 오전 4:42:17 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.39
58 | 2022-08-08 오전 4:46:17 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.4
59 | 2022-08-08 오전 4:50:21 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.46
60 | 2022-08-08 오전 4:55:17 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.41
61 | 2022-08-08 오전 5:01:17 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.52
62 | 2022-08-08 오전 5:05:22 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.52
63 | 2022-08-08 오전 5:10:22 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.67
64 | 2022-08-08 오전 5:16:17 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.66
65 | 2022-08-08 오전 5:20:17 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.73
66 | 2022-08-08 오전 5:25:17 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.66
67 | 2022-08-08 오전 5:30:22 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.74
68 | 2022-08-08 오전 5:35:17 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.82
69 | 2022-08-08 오전 5:40:22 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.75
70 | 2022-08-08 오전 5:45:20 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.86
71 | 2022-08-08 오전 5:50:17 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.88
72 | 2022-08-08 오전 5:55:17 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.8
73 | 2022-08-08 오전 6:00:17 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.93
74 | 2022-08-08 오전 6:05:17 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1011.94
75 | 2022-08-08 오전 6:11:17 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012
76 | 2022-08-08 오전 6:15:22 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012
77 | 2022-08-08 오전 6:21:17 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.1
78 | 2022-08-08 오전 6:25:17 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.12
79 | 2022-08-08 오전 6:30:17 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.13
80 | 2022-08-08 오전 6:35:22 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.13
81 | 2022-08-08 오전 6:40:22 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.05
82 | 2022-08-08 오전 6:45:22 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.2
83 | 2022-08-08 오전 6:51:17 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.22
84 | 2022-08-08 오전 6:55:22 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.22
85 | 2022-08-08 오전 7:00:22 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.38
86 | 2022-08-08 오전 7:05:22 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.29
87 | 2022-08-08 오전 7:10:17 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.43
88 | 2022-08-08 오전 7:15:17 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.44
89 | 2022-08-08 오전 7:20:22 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.53
90 | 2022-08-08 오전 7:25:24 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.5
91 | 2022-08-08 오전 7:30:23 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.53
92 | 2022-08-08 오전 7:35:23 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.47
93 | 2022-08-08 오전 7:40:18 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.55
94 | 2022-08-08 오전 7:45:23 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.53
95 | 2022-08-08 오전 7:50:22 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.46
96 | 2022-08-08 오전 7:55:22 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.42
97 | 2022-08-08 오전 8:00:22 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.46
98 | 2022-08-08 오전 8:05:23 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.4
99 | 2022-08-08 오전 8:10:23 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.48
100 | 2022-08-08 오전 8:15:23 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.39
101 | 2022-08-08 오전 8:20:23 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.49
102 | 2022-08-08 오전 8:25:23 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.3
103 | 2022-08-08 오전 8:30:23 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.39
104 | 2022-08-08 오전 8:35:23 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.4
105 | 2022-08-08 오전 8:40:23 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.45
106 | 2022-08-08 오전 8:45:23 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.52
107 | 2022-08-08 오전 8:50:23 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.46
108 | 2022-08-08 오전 8:55:23 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.53
109 | 2022-08-08 오전 9:00:23 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.47
110 | 2022-08-08 오전 9:05:23 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.38
111 | 2022-08-08 오전 9:10:18 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.39
112 | 2022-08-08 오전 9:15:23 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.46
113 | 2022-08-08 오전 9:20:23 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.44
114 | 2022-08-08 오전 9:25:23 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.49
115 | 2022-08-08 오전 9:30:23 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.48
116 | 2022-08-08 오전 9:35:23 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.53
117 | 2022-08-08 오전 9:40:23 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.55
118 | 2022-08-08 오전 9:45:23 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.52
119 | 2022-08-08 오전 9:50:18 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.64
120 | 2022-08-08 오전 9:55:23 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.62
121 | 2022-08-08 오전 10:00:21 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.58
122 | 2022-08-08 오전 10:05:18 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.68
123 | 2022-08-08 오전 10:10:23 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.57
124 | 2022-08-08 오전 10:15:23 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.49
125 | 2022-08-08 오전 10:20:23 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.42
126 | 2022-08-08 오전 10:25:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.38
127 | 2022-08-08 오전 10:30:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.53
128 | 2022-08-08 오전 10:35:18 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.48
129 | 2022-08-08 오전 10:40:22 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.51
130 | 2022-08-08 오전 10:45:18 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.42
131 | 2022-08-08 오전 10:50:23 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.51
132 | 2022-08-08 오전 10:55:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.57
133 | 2022-08-08 오전 11:00:23 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.6
134 | 2022-08-08 오전 11:05:18 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.53
135 | 2022-08-08 오전 11:10:18 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.58
136 | 2022-08-08 오전 11:15:18 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.55
137 | 2022-08-08 오전 11:20:18 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.58
138 | 2022-08-08 오전 11:25:23 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.57
139 | 2022-08-08 오전 11:30:18 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.61
140 | 2022-08-08 오전 11:35:18 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.63
141 | 2022-08-08 오전 11:40:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.57
142 | 2022-08-08 오전 11:45:23 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.57
143 | 2022-08-08 오전 11:50:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.53
144 | 2022-08-08 오전 11:55:23 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.49
145 | 2022-08-08 오후 12:00:23 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.28
146 | 2022-08-08 오후 12:05:23 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.19
147 | 2022-08-08 오후 12:10:23 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.13
148 | 2022-08-08 오후 12:15:23 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.14
149 | 2022-08-08 오후 12:20:23 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.11
150 | 2022-08-08 오후 12:25:23 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.98
151 | 2022-08-08 오후 12:30:19 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.96
152 | 2022-08-08 오후 12:35:23 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.88
153 | 2022-08-08 오후 12:40:24 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.77
154 | 2022-08-08 오후 12:45:23 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012
155 | 2022-08-08 오후 12:50:23 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.86
156 | 2022-08-08 오후 12:55:24 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.9
157 | 2022-08-08 오후 1:00:23 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.91
158 | 2022-08-08 오후 1:05:19 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.99
159 | 2022-08-08 오후 1:10:19 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.9
160 | 2022-08-08 오후 1:15:24 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.82
161 | 2022-08-08 오후 1:20:24 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.89
162 | 2022-08-08 오후 1:25:24 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.75
163 | 2022-08-08 오후 1:30:24 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.56
164 | 2022-08-08 오후 1:35:24 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.72
165 | 2022-08-08 오후 1:40:24 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.61
166 | 2022-08-08 오후 1:45:23 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.68
167 | 2022-08-08 오후 1:50:19 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.71
168 | 2022-08-08 오후 1:55:24 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.66
169 | 2022-08-08 오후 2:00:24 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.84
170 | 2022-08-08 오후 2:05:24 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -75 | 1011.8
171 | 2022-08-08 오후 2:10:19 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.68
172 | 2022-08-08 오후 2:15:19 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1011.62
173 | 2022-08-08 오후 2:20:24 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.61
174 | 2022-08-08 오후 2:25:19 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.65
175 | 2022-08-08 오후 2:30:23 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -77 | 1011.67
176 | 2022-08-08 오후 2:36:19 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.66
177 | 2022-08-08 오후 2:40:19 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.63
178 | 2022-08-08 오후 2:45:24 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.47
179 | 2022-08-08 오후 2:50:24 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.5
180 | 2022-08-08 오후 2:56:19 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.49
181 | 2022-08-08 오후 3:00:24 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.48
182 | 2022-08-08 오후 3:05:19 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.34
183 | 2022-08-08 오후 3:10:24 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.4
184 | 2022-08-08 오후 3:15:19 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.38
185 | 2022-08-08 오후 3:20:24 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.35
186 | 2022-08-08 오후 3:25:24 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.38
187 | 2022-08-08 오후 3:30:24 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.48
188 | 2022-08-08 오후 3:35:24 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.4
189 | 2022-08-08 오후 3:40:23 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.46
190 | 2022-08-08 오후 3:45:19 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.47
191 | 2022-08-08 오후 3:50:19 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.4
192 | 2022-08-08 오후 3:55:24 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.42
193 | 2022-08-08 오후 4:00:24 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.41
194 | 2022-08-08 오후 4:05:19 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.41
195 | 2022-08-08 오후 4:10:19 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.46
196 | 2022-08-08 오후 4:15:19 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.44
197 | 2022-08-08 오후 4:20:19 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.5
198 | 2022-08-08 오후 4:25:24 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.51
199 | 2022-08-08 오후 4:30:24 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.46
200 | 2022-08-08 오후 4:35:19 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.44
201 | 2022-08-08 오후 4:40:24 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.43
202 | 2022-08-08 오후 4:47:19 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1011.46
203 | 2022-08-08 오후 4:50:24 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.41
204 | 2022-08-08 오후 4:55:19 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.42
205 | 2022-08-08 오후 5:00:24 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1011.45
206 | 2022-08-08 오후 5:05:24 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.33
207 | 2022-08-08 오후 5:10:24 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.34
208 | 2022-08-08 오후 5:15:24 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.31
209 | 2022-08-08 오후 5:20:19 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1011.33
210 | 2022-08-08 오후 5:26:19 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.23
211 | 2022-08-08 오후 5:31:19 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.32
212 | 2022-08-08 오후 5:35:19 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.23
213 | 2022-08-08 오후 5:40:19 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1011.24
214 | 2022-08-08 오후 5:46:19 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.16
215 | 2022-08-08 오후 5:50:25 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.22
216 | 2022-08-08 오후 5:55:24 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1011.28
217 | 2022-08-08 오후 6:00:25 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.25
218 | 2022-08-08 오후 6:05:25 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.29
219 | 2022-08-08 오후 6:10:19 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.2
220 | 2022-08-08 오후 6:15:24 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.17
221 | 2022-08-08 오후 6:20:24 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.16
222 | 2022-08-08 오후 6:25:24 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1011.18
223 | 2022-08-08 오후 6:31:20 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.07
224 | 2022-08-08 오후 6:35:24 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1010.96
225 | 2022-08-08 오후 6:40:24 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1010.97
226 | 2022-08-08 오후 6:46:20 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.12
227 | 2022-08-08 오후 6:51:20 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.18
228 | 2022-08-08 오후 6:55:25 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.17
229 | 2022-08-08 오후 7:01:28 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.08
230 | 2022-08-08 오후 7:05:20 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.2
231 | 2022-08-08 오후 7:10:20 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.26
232 | 2022-08-08 오후 7:16:20 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.36
233 | 2022-08-08 오후 7:20:20 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.46
234 | 2022-08-08 오후 7:25:20 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.58
235 | 2022-08-08 오후 7:30:20 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.52
236 | 2022-08-08 오후 7:37:20 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.65
237 | 2022-08-08 오후 7:41:20 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.74
238 | 2022-08-08 오후 7:45:20 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.77
239 | 2022-08-08 오후 7:50:25 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.82
240 | 2022-08-08 오후 7:55:24 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.86
241 | 2022-08-08 오후 8:00:20 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.96
242 | 2022-08-08 오후 8:05:25 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1011.94
243 | 2022-08-08 오후 8:10:25 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.02
244 | 2022-08-08 오후 8:15:25 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.13
245 | 2022-08-08 오후 8:20:20 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.2
246 | 2022-08-08 오후 8:25:25 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.32
247 | 2022-08-08 오후 8:30:25 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.34
248 | 2022-08-08 오후 8:35:25 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.29
249 | 2022-08-08 오후 8:40:20 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.34
250 | 2022-08-08 오후 8:45:25 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.41
251 | 2022-08-08 오후 8:50:20 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.38
252 | 2022-08-08 오후 8:55:25 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1012.41
253 | 2022-08-08 오후 9:00:25 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.5
254 | 2022-08-08 오후 9:05:25 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.55
255 | 2022-08-08 오후 9:10:25 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1012.59
256 | 2022-08-08 오후 9:15:25 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.62
257 | 2022-08-08 오후 9:20:25 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.62
258 | 2022-08-08 오후 9:25:25 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.63
259 | 2022-08-08 오후 9:30:25 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.74
260 | 2022-08-08 오후 9:35:25 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.8
261 | 2022-08-08 오후 9:40:25 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.73
262 | 2022-08-08 오후 9:45:25 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.78
263 | 2022-08-08 오후 9:50:25 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.85
264 | 2022-08-08 오후 9:55:25 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.81
265 | 2022-08-08 오후 10:00:25 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.78
266 | 2022-08-08 오후 10:05:25 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.77
267 | 2022-08-08 오후 10:10:25 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.69
268 | 2022-08-08 오후 10:15:25 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.71
269 | 2022-08-08 오후 10:20:25 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.61
270 | 2022-08-08 오후 10:25:25 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.53
271 | 2022-08-08 오후 10:30:23 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.41
272 | 2022-08-08 오후 10:35:21 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.49
273 | 2022-08-08 오후 10:40:26 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1012.54
274 | 2022-08-08 오후 10:45:25 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.48
275 | 2022-08-08 오후 10:50:25 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1012.47
276 | 2022-08-08 오후 10:55:25 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.45
277 | 2022-08-08 오후 11:00:25 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.45
278 | 2022-08-08 오후 11:05:25 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.42
279 | 2022-08-08 오후 11:10:25 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.41
280 | 2022-08-08 오후 11:15:25 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.42
281 | 2022-08-08 오후 11:20:26 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.37
282 | 2022-08-08 오후 11:25:25 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.46
283 | 2022-08-08 오후 11:30:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.4
284 | 2022-08-08 오후 11:35:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.49
285 | 2022-08-08 오후 11:40:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.41
286 | 2022-08-08 오후 11:45:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.47
287 | 2022-08-08 오후 11:50:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.36
288 | 2022-08-08 오후 11:55:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.26

## 22.08.09
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-09 오전 12:00:26 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.2
2 | 2022-08-09 오전 12:05:26 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.17
3 | 2022-08-09 오전 12:10:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.18
4 | 2022-08-09 오전 12:15:21 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.19
5 | 2022-08-09 오전 12:20:26 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.09
6 | 2022-08-09 오전 12:26:21 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.07
7 | 2022-08-09 오전 12:30:21 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.13
8 | 2022-08-09 오전 12:35:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.12
9 | 2022-08-09 오전 12:40:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.21
10 | 2022-08-09 오전 12:45:21 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.25
11 | 2022-08-09 오전 12:50:26 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.29
12 | 2022-08-09 오전 12:55:26 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.38
13 | 2022-08-09 오전 1:00:26 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.41
14 | 2022-08-09 오전 1:05:26 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.43
15 | 2022-08-09 오전 1:10:26 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.39
16 | 2022-08-09 오전 1:15:26 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.47
17 | 2022-08-09 오전 1:20:26 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.48
18 | 2022-08-09 오전 1:25:26 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.39
19 | 2022-08-09 오전 1:30:26 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.37
20 | 2022-08-09 오전 1:35:26 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.28
21 | 2022-08-09 오전 1:40:26 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1012.2
22 | 2022-08-09 오전 1:45:26 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.19
23 | 2022-08-09 오전 1:50:21 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.26
24 | 2022-08-09 오전 1:55:21 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.18
25 | 2022-08-09 오전 2:00:21 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.08
26 | 2022-08-09 오전 2:05:21 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.13
27 | 2022-08-09 오전 2:10:26 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012
28 | 2022-08-09 오전 2:15:21 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.04
29 | 2022-08-09 오전 2:20:26 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.11
30 | 2022-08-09 오전 2:25:21 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.07
31 | 2022-08-09 오전 2:30:21 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1012.21
32 | 2022-08-09 오전 2:35:26 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.28
33 | 2022-08-09 오전 2:40:26 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.29
34 | 2022-08-09 오전 2:45:21 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.21
35 | 2022-08-09 오전 2:50:26 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.21
36 | 2022-08-09 오전 2:55:26 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.09
37 | 2022-08-09 오전 3:01:21 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012
38 | 2022-08-09 오전 3:05:26 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1011.94
39 | 2022-08-09 오전 3:10:26 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012
40 | 2022-08-09 오전 3:15:26 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.18
41 | 2022-08-09 오전 3:20:21 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.19
42 | 2022-08-09 오전 3:25:26 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.19
43 | 2022-08-09 오전 3:30:21 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.1
44 | 2022-08-09 오전 3:35:21 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.18
45 | 2022-08-09 오전 3:40:21 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.22
46 | 2022-08-09 오전 3:46:21 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.15
47 | 2022-08-09 오전 3:50:21 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.21
48 | 2022-08-09 오전 3:55:21 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.31
49 | 2022-08-09 오전 4:01:21 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.31
50 | 2022-08-09 오전 4:05:21 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1012.42
51 | 2022-08-09 오전 4:11:22 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.33
52 | 2022-08-09 오전 4:15:22 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.32
53 | 2022-08-09 오전 4:20:26 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1012.27
54 | 2022-08-09 오전 4:25:22 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.24
55 | 2022-08-09 오전 4:30:26 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.26
56 | 2022-08-09 오전 4:35:26 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.18
57 | 2022-08-09 오전 4:40:22 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.21
58 | 2022-08-09 오전 4:45:22 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.15
59 | 2022-08-09 오전 4:50:22 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.22
60 | 2022-08-09 오전 4:55:27 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1012.3
61 | 2022-08-09 오전 5:00:27 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.47
62 | 2022-08-09 오전 5:05:22 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.36
63 | 2022-08-09 오전 5:10:22 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.38
64 | 2022-08-09 오전 5:15:22 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.38
65 | 2022-08-09 오전 5:20:22 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.46
66 | 2022-08-09 오전 5:25:22 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.33
67 | 2022-08-09 오전 5:30:22 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.4
68 | 2022-08-09 오전 5:35:22 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.32
69 | 2022-08-09 오전 5:40:22 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.32
70 | 2022-08-09 오전 5:45:22 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.46
71 | 2022-08-09 오전 5:51:22 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.49
72 | 2022-08-09 오전 5:55:22 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1012.39
73 | 2022-08-09 오전 6:01:22 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1012.47
74 | 2022-08-09 오전 6:05:27 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.35
75 | 2022-08-09 오전 6:10:22 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.28
76 | 2022-08-09 오전 6:15:27 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.29
77 | 2022-08-09 오전 6:20:27 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.31
78 | 2022-08-09 오전 6:25:22 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.39
79 | 2022-08-09 오전 6:30:26 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1012.48
80 | 2022-08-09 오전 6:36:22 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.6
81 | 2022-08-09 오전 6:40:22 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1012.58
82 | 2022-08-09 오전 6:45:27 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.58
83 | 2022-08-09 오전 6:50:27 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.58
84 | 2022-08-09 오전 6:55:30 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.56
85 | 2022-08-09 오전 7:00:27 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.52
86 | 2022-08-09 오전 7:05:22 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.55
87 | 2022-08-09 오전 7:10:22 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.55
88 | 2022-08-09 오전 7:15:22 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1012.55
89 | 2022-08-09 오전 7:20:27 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1012.53
90 | 2022-08-09 오전 7:25:22 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1012.5
91 | 2022-08-09 오전 7:30:22 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.51
92 | 2022-08-09 오전 7:35:27 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.53
93 | 2022-08-09 오전 7:41:22 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.6
94 | 2022-08-09 오전 7:45:22 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.52
95 | 2022-08-09 오전 7:50:22 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.46
96 | 2022-08-09 오전 7:55:27 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.48
97 | 2022-08-09 오전 8:00:22 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -71 | 1012.5
98 | 2022-08-09 오전 8:05:27 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.55
99 | 2022-08-09 오전 8:10:22 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.53
100 | 2022-08-09 오전 8:15:27 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.57
101 | 2022-08-09 오전 8:20:27 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.59
102 | 2022-08-09 오전 8:25:27 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.62
103 | 2022-08-09 오전 8:30:27 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.56
104 | 2022-08-09 오전 8:35:22 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.53
105 | 2022-08-09 오전 8:40:22 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1012.56
106 | 2022-08-09 오전 8:45:22 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1012.47
107 | 2022-08-09 오전 8:50:22 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1012.47
108 | 2022-08-09 오전 8:55:27 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.43
109 | 2022-08-09 오전 9:00:27 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.41
110 | 2022-08-09 오전 9:05:27 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1012.53
111 | 2022-08-09 오전 9:10:27 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.51
112 | 2022-08-09 오전 9:15:27 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1012.53
113 | 2022-08-09 오전 9:20:27 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.62
114 | 2022-08-09 오전 9:25:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.55
115 | 2022-08-09 오전 9:30:27 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.56
116 | 2022-08-09 오전 9:35:28 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.56
117 | 2022-08-09 오전 9:40:23 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -72 | 1012.61
118 | 2022-08-09 오전 9:45:28 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1012.61
119 | 2022-08-09 오전 9:50:28 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1012.6
120 | 2022-08-09 오전 9:55:28 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1012.63
121 | 2022-08-09 오전 10:00:23 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1012.7
122 | 2022-08-09 오전 10:05:28 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1012.67
123 | 2022-08-09 오전 10:10:28 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1012.67
124 | 2022-08-09 오전 10:15:23 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -73 | 1012.54
125 | 2022-08-09 오전 10:20:23 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1012.53
126 | 2022-08-09 오전 10:25:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1012.62
127 | 2022-08-09 오전 10:30:28 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.63
128 | 2022-08-09 오전 10:35:28 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1012.59
129 | 2022-08-09 오전 10:40:28 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1012.51
130 | 2022-08-09 오전 10:45:28 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1012.54
131 | 2022-08-09 오전 10:50:28 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1012.52
132 | 2022-08-09 오전 10:55:28 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1012.55
133 | 2022-08-09 오전 11:00:27 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1012.5
134 | 2022-08-09 오전 11:05:28 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1012.38
135 | 2022-08-09 오전 11:10:28 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1012.32
136 | 2022-08-09 오전 11:15:28 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 8 | 1 | -74 | 1012.28
137 | 2022-08-09 오전 11:20:28 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1012.26
138 | 2022-08-09 오전 11:25:28 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1012.31
139 | 2022-08-09 오전 11:30:28 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1012.27
140 | 2022-08-09 오전 11:35:28 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1012.23
141 | 2022-08-09 오전 11:40:28 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1012.13
142 | 2022-08-09 오전 11:45:23 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1012.18
143 | 2022-08-09 오전 11:50:28 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1012.13
144 | 2022-08-09 오전 11:55:28 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.94
145 | 2022-08-09 오후 12:00:23 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1011.93
146 | 2022-08-09 오후 12:05:28 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -75 | 1011.9
147 | 2022-08-09 오후 12:10:28 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -75 | 1011.93
148 | 2022-08-09 오후 12:15:28 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -75 | 1011.86
149 | 2022-08-09 오후 12:20:23 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.79
150 | 2022-08-09 오후 12:25:28 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -75 | 1011.82
151 | 2022-08-09 오후 12:30:28 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -75 | 1011.84
152 | 2022-08-09 오후 12:35:28 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.78
153 | 2022-08-09 오후 12:40:28 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.82
154 | 2022-08-09 오후 12:45:23 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.75
155 | 2022-08-09 오후 12:50:28 | 20.29 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -75 | 1011.86
156 | 2022-08-09 오후 12:55:28 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -75 | 1011.64
157 | 2022-08-09 오후 1:00:28 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -75 | 1011.5
158 | 2022-08-09 오후 1:05:28 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -75 | 1011.56
159 | 2022-08-09 오후 1:10:28 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -75 | 1011.49
160 | 2022-08-09 오후 1:15:28 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.46
161 | 2022-08-09 오후 1:20:28 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -75 | 1011.36
162 | 2022-08-09 오후 1:25:28 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.32
163 | 2022-08-09 오후 1:30:28 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.38
164 | 2022-08-09 오후 1:35:28 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.23
165 | 2022-08-09 오후 1:40:26 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.31
166 | 2022-08-09 오후 1:45:23 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.21
167 | 2022-08-09 오후 1:50:28 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.18
168 | 2022-08-09 오후 1:55:28 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -75 | 1011.15
169 | 2022-08-09 오후 2:00:28 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.15
170 | 2022-08-09 오후 2:05:28 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.09
171 | 2022-08-09 오후 2:10:28 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.03
172 | 2022-08-09 오후 2:15:28 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1011.11
173 | 2022-08-09 오후 2:21:23 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1011.06
174 | 2022-08-09 오후 2:25:28 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1011.07
175 | 2022-08-09 오후 2:30:28 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.95
176 | 2022-08-09 오후 2:35:28 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.99
177 | 2022-08-09 오후 2:40:29 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -75 | 1010.91
178 | 2022-08-09 오후 2:46:24 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.78
179 | 2022-08-09 오후 2:50:28 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.7
180 | 2022-08-09 오후 2:55:29 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.74
181 | 2022-08-09 오후 3:00:23 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.85
182 | 2022-08-09 오후 3:05:28 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.72
183 | 2022-08-09 오후 3:10:28 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.77
184 | 2022-08-09 오후 3:15:28 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.73
185 | 2022-08-09 오후 3:20:29 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.74
186 | 2022-08-09 오후 3:25:29 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.84
187 | 2022-08-09 오후 3:30:24 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.84
188 | 2022-08-09 오후 3:35:29 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.78
189 | 2022-08-09 오후 3:40:29 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.69
190 | 2022-08-09 오후 3:45:29 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.88
191 | 2022-08-09 오후 3:50:29 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.65
192 | 2022-08-09 오후 3:56:24 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.53
193 | 2022-08-09 오후 4:00:24 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.63
194 | 2022-08-09 오후 4:05:29 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.62
195 | 2022-08-09 오후 4:10:29 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.58
196 | 2022-08-09 오후 4:16:24 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.54
197 | 2022-08-09 오후 4:20:29 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.48
198 | 2022-08-09 오후 4:25:29 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.52
199 | 2022-08-09 오후 4:30:29 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.54
200 | 2022-08-09 오후 4:36:24 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.49
201 | 2022-08-09 오후 4:40:29 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.49
202 | 2022-08-09 오후 4:46:24 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.37
203 | 2022-08-09 오후 4:50:29 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.29
204 | 2022-08-09 오후 4:55:24 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.43
205 | 2022-08-09 오후 5:00:24 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.43
206 | 2022-08-09 오후 5:05:24 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.44
207 | 2022-08-09 오후 5:10:24 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.38
208 | 2022-08-09 오후 5:15:29 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.4
209 | 2022-08-09 오후 5:20:24 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.5
210 | 2022-08-09 오후 5:25:24 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.44
211 | 2022-08-09 오후 5:30:24 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.43
212 | 2022-08-09 오후 5:35:29 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.31
213 | 2022-08-09 오후 5:41:24 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.4
214 | 2022-08-09 오후 5:45:29 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.46
215 | 2022-08-09 오후 5:50:30 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.48
216 | 2022-08-09 오후 5:55:29 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.52
217 | 2022-08-09 오후 6:00:29 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.62
218 | 2022-08-09 오후 6:05:24 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.7
219 | 2022-08-09 오후 6:10:24 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.64
220 | 2022-08-09 오후 6:15:24 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.53
221 | 2022-08-09 오후 6:20:29 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.55
222 | 2022-08-09 오후 6:25:29 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.44
223 | 2022-08-09 오후 6:30:29 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.47
224 | 2022-08-09 오후 6:36:24 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.58
225 | 2022-08-09 오후 6:40:24 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.48
226 | 2022-08-09 오후 6:45:24 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.58
227 | 2022-08-09 오후 6:50:24 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.55
228 | 2022-08-09 오후 6:55:24 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.56
229 | 2022-08-09 오후 7:00:24 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.63
230 | 2022-08-09 오후 7:05:24 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.62
231 | 2022-08-09 오후 7:10:24 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.61
232 | 2022-08-09 오후 7:15:30 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.66
233 | 2022-08-09 오후 7:21:24 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.75
234 | 2022-08-09 오후 7:25:29 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.78
235 | 2022-08-09 오후 7:30:30 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.84
236 | 2022-08-09 오후 7:35:29 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.84
237 | 2022-08-09 오후 7:40:24 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.82
238 | 2022-08-09 오후 7:45:24 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.85
239 | 2022-08-09 오후 7:50:24 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.95
240 | 2022-08-09 오후 7:55:24 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1011.14
241 | 2022-08-09 오후 8:00:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.09
242 | 2022-08-09 오후 8:05:30 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1011.08
243 | 2022-08-09 오후 8:10:29 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1011.14
244 | 2022-08-09 오후 8:16:25 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.15
245 | 2022-08-09 오후 8:21:25 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.2
246 | 2022-08-09 오후 8:25:25 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.2
247 | 2022-08-09 오후 8:30:25 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.15
248 | 2022-08-09 오후 8:35:29 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.18
249 | 2022-08-09 오후 8:41:25 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.36
250 | 2022-08-09 오후 8:45:25 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.27
251 | 2022-08-09 오후 8:50:25 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.32
252 | 2022-08-09 오후 8:55:25 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.27
253 | 2022-08-09 오후 9:00:25 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.33
254 | 2022-08-09 오후 9:05:25 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1011.45
255 | 2022-08-09 오후 9:10:30 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.37
256 | 2022-08-09 오후 9:15:30 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.41
257 | 2022-08-09 오후 9:20:25 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.43
258 | 2022-08-09 오후 9:25:25 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.42
259 | 2022-08-09 오후 9:30:25 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.43
260 | 2022-08-09 오후 9:35:25 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.39
261 | 2022-08-09 오후 9:40:25 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.4
262 | 2022-08-09 오후 9:45:30 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.47
263 | 2022-08-09 오후 9:50:25 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.44
264 | 2022-08-09 오후 9:55:25 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1011.47
265 | 2022-08-09 오후 10:00:25 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.43
266 | 2022-08-09 오후 10:05:25 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.44
267 | 2022-08-09 오후 10:10:25 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.37
268 | 2022-08-09 오후 10:15:25 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.5
269 | 2022-08-09 오후 10:20:30 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.46
270 | 2022-08-09 오후 10:25:30 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.5
271 | 2022-08-09 오후 10:30:25 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.38
272 | 2022-08-09 오후 10:35:30 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1011.42
273 | 2022-08-09 오후 10:40:31 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1011.42
274 | 2022-08-09 오후 10:45:25 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1011.32
275 | 2022-08-09 오후 10:50:25 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.41
276 | 2022-08-09 오후 10:55:25 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.39
277 | 2022-08-09 오후 11:00:30 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.44
278 | 2022-08-09 오후 11:05:25 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.51
279 | 2022-08-09 오후 11:10:30 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.46
280 | 2022-08-09 오후 11:15:31 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1011.44
281 | 2022-08-09 오후 11:20:31 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1011.47
282 | 2022-08-09 오후 11:25:30 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1011.45
283 | 2022-08-09 오후 11:30:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.53
284 | 2022-08-09 오후 11:35:30 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.45
285 | 2022-08-09 오후 11:40:25 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.5
286 | 2022-08-09 오후 11:45:25 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.56
287 | 2022-08-09 오후 11:50:25 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.56
288 | 2022-08-09 오후 11:55:25 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.51

## 22.08.10
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-10 오전 12:00:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.47
2 | 2022-08-10 오전 12:05:25 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.48
3 | 2022-08-10 오전 12:10:31 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.47
4 | 2022-08-10 오전 12:15:31 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1011.51
5 | 2022-08-10 오전 12:20:25 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.39
6 | 2022-08-10 오전 12:25:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.24
7 | 2022-08-10 오전 12:30:30 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.24
8 | 2022-08-10 오전 12:35:25 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.11
9 | 2022-08-10 오전 12:40:25 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.03
10 | 2022-08-10 오전 12:45:26 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011
11 | 2022-08-10 오전 12:50:31 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.01
12 | 2022-08-10 오전 12:55:31 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.87
13 | 2022-08-10 오전 1:00:31 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.78
14 | 2022-08-10 오전 1:05:31 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.74
15 | 2022-08-10 오전 1:10:26 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.7
16 | 2022-08-10 오전 1:15:31 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.74
17 | 2022-08-10 오전 1:20:26 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.68
18 | 2022-08-10 오전 1:25:34 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.78
19 | 2022-08-10 오전 1:30:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.78
20 | 2022-08-10 오전 1:35:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.67
21 | 2022-08-10 오전 1:40:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.7
22 | 2022-08-10 오전 1:45:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.63
23 | 2022-08-10 오전 1:50:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.61
24 | 2022-08-10 오전 1:55:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.45
25 | 2022-08-10 오전 2:00:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.4
26 | 2022-08-10 오전 2:05:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.35
27 | 2022-08-10 오전 2:10:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.27
28 | 2022-08-10 오전 2:15:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.34
29 | 2022-08-10 오전 2:20:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.3
30 | 2022-08-10 오전 2:25:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.37
31 | 2022-08-10 오전 2:30:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.45
32 | 2022-08-10 오전 2:35:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.34
33 | 2022-08-10 오전 2:40:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.34
34 | 2022-08-10 오전 2:46:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.37
35 | 2022-08-10 오전 2:50:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.31
36 | 2022-08-10 오전 2:55:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.39
37 | 2022-08-10 오전 3:00:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.36
38 | 2022-08-10 오전 3:05:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.34
39 | 2022-08-10 오전 3:10:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.25
40 | 2022-08-10 오전 3:15:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.23
41 | 2022-08-10 오전 3:20:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.2
42 | 2022-08-10 오전 3:25:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.12
43 | 2022-08-10 오전 3:30:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.14
44 | 2022-08-10 오전 3:35:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.15
45 | 2022-08-10 오전 3:40:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.09
46 | 2022-08-10 오전 3:45:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.18
47 | 2022-08-10 오전 3:50:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.21
48 | 2022-08-10 오전 3:55:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.15
49 | 2022-08-10 오전 4:00:27 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.16
50 | 2022-08-10 오전 4:05:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.08
51 | 2022-08-10 오전 4:10:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.06
52 | 2022-08-10 오전 4:15:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.11
53 | 2022-08-10 오전 4:20:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.12
54 | 2022-08-10 오전 4:25:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.06
55 | 2022-08-10 오전 4:30:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.03
56 | 2022-08-10 오전 4:35:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.08
57 | 2022-08-10 오전 4:40:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.11
58 | 2022-08-10 오전 4:46:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.05
59 | 2022-08-10 오전 4:51:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.02
60 | 2022-08-10 오전 4:55:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.02
61 | 2022-08-10 오전 5:00:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.1
62 | 2022-08-10 오전 5:05:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.16
63 | 2022-08-10 오전 5:10:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.2
64 | 2022-08-10 오전 5:15:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.23
65 | 2022-08-10 오전 5:20:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.16
66 | 2022-08-10 오전 5:26:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.28
67 | 2022-08-10 오전 5:30:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.31
68 | 2022-08-10 오전 5:35:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.3
69 | 2022-08-10 오전 5:40:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.32
70 | 2022-08-10 오전 5:45:27 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.36
71 | 2022-08-10 오전 5:50:35 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.35
72 | 2022-08-10 오전 5:56:26 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.37
73 | 2022-08-10 오전 6:01:26 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.42
74 | 2022-08-10 오전 6:05:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.38
75 | 2022-08-10 오전 6:10:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.41
76 | 2022-08-10 오전 6:15:27 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.44
77 | 2022-08-10 오전 6:20:27 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.4
78 | 2022-08-10 오전 6:25:27 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.53
79 | 2022-08-10 오전 6:30:27 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.49
80 | 2022-08-10 오전 6:35:27 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.52
81 | 2022-08-10 오전 6:40:27 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.54
82 | 2022-08-10 오전 6:45:27 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.56
83 | 2022-08-10 오전 6:50:27 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.53
84 | 2022-08-10 오전 6:57:27 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.53
85 | 2022-08-10 오전 7:00:26 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.53
86 | 2022-08-10 오전 7:05:27 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.53
87 | 2022-08-10 오전 7:10:27 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.61
88 | 2022-08-10 오전 7:15:27 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.47
89 | 2022-08-10 오전 7:20:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.48
90 | 2022-08-10 오전 7:25:27 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.56
91 | 2022-08-10 오전 7:30:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.51
92 | 2022-08-10 오전 7:35:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.5
93 | 2022-08-10 오전 7:40:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.47
94 | 2022-08-10 오전 7:45:27 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.52
95 | 2022-08-10 오전 7:50:27 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.4
96 | 2022-08-10 오전 7:55:27 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.47
97 | 2022-08-10 오전 8:01:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.51
98 | 2022-08-10 오전 8:08:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.67
99 | 2022-08-10 오전 8:12:27 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.59
100 | 2022-08-10 오전 8:15:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.51
101 | 2022-08-10 오전 8:21:27 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.62
102 | 2022-08-10 오전 8:26:27 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.57
103 | 2022-08-10 오전 8:30:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.64
104 | 2022-08-10 오전 8:35:27 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.57
105 | 2022-08-10 오전 8:40:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.63
106 | 2022-08-10 오전 8:45:27 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.66
107 | 2022-08-10 오전 8:50:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.71
108 | 2022-08-10 오전 8:55:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.57
109 | 2022-08-10 오전 9:00:27 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.64
110 | 2022-08-10 오전 9:05:32 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.56
111 | 2022-08-10 오전 9:10:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.65
112 | 2022-08-10 오전 9:15:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.68
113 | 2022-08-10 오전 9:20:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.67
114 | 2022-08-10 오전 9:25:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.68
115 | 2022-08-10 오전 9:30:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.71
116 | 2022-08-10 오전 9:35:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.72
117 | 2022-08-10 오전 9:40:27 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.73
118 | 2022-08-10 오전 9:45:27 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.86
119 | 2022-08-10 오전 9:50:27 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.87
120 | 2022-08-10 오전 9:55:27 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.86
121 | 2022-08-10 오전 10:00:27 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.9
122 | 2022-08-10 오전 10:05:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.94
123 | 2022-08-10 오전 10:10:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.9
124 | 2022-08-10 오전 10:15:33 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.8
125 | 2022-08-10 오전 10:20:33 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.88
126 | 2022-08-10 오전 10:25:27 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.99
127 | 2022-08-10 오전 10:30:32 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1011.01
128 | 2022-08-10 오전 10:35:32 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.97
129 | 2022-08-10 오전 10:40:32 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1011.01
130 | 2022-08-10 오전 10:45:33 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.97
131 | 2022-08-10 오전 10:50:27 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.99
132 | 2022-08-10 오전 10:55:33 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.96
133 | 2022-08-10 오전 11:00:27 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.91
134 | 2022-08-10 오전 11:05:33 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.84
135 | 2022-08-10 오전 11:10:33 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.85
136 | 2022-08-10 오전 11:15:33 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.76
137 | 2022-08-10 오전 11:20:33 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.97
138 | 2022-08-10 오전 11:25:33 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.82
139 | 2022-08-10 오전 11:30:33 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.76
140 | 2022-08-10 오전 11:35:28 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.75
141 | 2022-08-10 오전 11:40:34 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.64
142 | 2022-08-10 오전 11:45:34 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.8
143 | 2022-08-10 오전 11:50:33 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.82
144 | 2022-08-10 오전 11:55:33 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.87
145 | 2022-08-10 오후 12:00:33 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.89
146 | 2022-08-10 오후 12:05:28 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.97
147 | 2022-08-10 오후 12:10:34 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.93
148 | 2022-08-10 오후 12:15:33 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.86
149 | 2022-08-10 오후 12:20:33 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.86
150 | 2022-08-10 오후 12:25:33 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.85
151 | 2022-08-10 오후 12:30:33 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.88
152 | 2022-08-10 오후 12:35:34 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.77
153 | 2022-08-10 오후 12:40:33 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.78
154 | 2022-08-10 오후 12:45:33 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.68
155 | 2022-08-10 오후 12:50:33 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.76
156 | 2022-08-10 오후 12:55:33 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.66
157 | 2022-08-10 오후 1:00:33 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.6
158 | 2022-08-10 오후 1:05:33 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.58
159 | 2022-08-10 오후 1:10:33 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.55
160 | 2022-08-10 오후 1:15:28 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.47
161 | 2022-08-10 오후 1:20:33 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.31
162 | 2022-08-10 오후 1:25:33 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.4
163 | 2022-08-10 오후 1:30:33 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.32
164 | 2022-08-10 오후 1:35:33 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.37
165 | 2022-08-10 오후 1:40:33 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.32
166 | 2022-08-10 오후 1:45:33 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.32
167 | 2022-08-10 오후 1:50:33 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.35
168 | 2022-08-10 오후 1:55:33 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.46
169 | 2022-08-10 오후 2:00:33 | 20.29 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.47
170 | 2022-08-10 오후 2:05:34 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.36
171 | 2022-08-10 오후 2:10:28 | 20.28 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.37
172 | 2022-08-10 오후 2:15:28 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.44
173 | 2022-08-10 오후 2:20:28 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.43
174 | 2022-08-10 오후 2:25:34 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.39
175 | 2022-08-10 오후 2:30:28 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.41
176 | 2022-08-10 오후 2:35:28 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1010.4
177 | 2022-08-10 오후 2:40:28 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.33
178 | 2022-08-10 오후 2:45:28 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.28
179 | 2022-08-10 오후 2:50:28 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.26
180 | 2022-08-10 오후 2:55:28 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1010.32
181 | 2022-08-10 오후 3:00:28 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.22
182 | 2022-08-10 오후 3:05:28 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.23
183 | 2022-08-10 오후 3:10:34 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.19
184 | 2022-08-10 오후 3:15:29 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.15
185 | 2022-08-10 오후 3:20:29 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.13
186 | 2022-08-10 오후 3:25:28 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.11
187 | 2022-08-10 오후 3:30:28 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.07
188 | 2022-08-10 오후 3:35:29 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.09
189 | 2022-08-10 오후 3:40:34 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1010.04
190 | 2022-08-10 오후 3:45:29 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.19
191 | 2022-08-10 오후 3:50:34 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.19
192 | 2022-08-10 오후 3:55:29 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.29
193 | 2022-08-10 오후 4:00:28 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.25
194 | 2022-08-10 오후 4:07:29 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.32
195 | 2022-08-10 오후 4:10:29 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.18
196 | 2022-08-10 오후 4:15:29 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.21
197 | 2022-08-10 오후 4:20:29 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1010.28
198 | 2022-08-10 오후 4:25:29 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.3
199 | 2022-08-10 오후 4:30:29 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1010.31
200 | 2022-08-10 오후 4:35:29 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.31
201 | 2022-08-10 오후 4:40:29 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.38
202 | 2022-08-10 오후 4:45:29 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.41
203 | 2022-08-10 오후 4:50:29 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.5
204 | 2022-08-10 오후 4:55:29 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.48
205 | 2022-08-10 오후 5:00:34 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.45
206 | 2022-08-10 오후 5:05:29 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.49
207 | 2022-08-10 오후 5:11:29 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.46
208 | 2022-08-10 오후 5:15:29 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.48
209 | 2022-08-10 오후 5:21:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.48
210 | 2022-08-10 오후 5:25:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.43
211 | 2022-08-10 오후 5:30:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.42
212 | 2022-08-10 오후 5:36:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.41
213 | 2022-08-10 오후 5:40:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.44
214 | 2022-08-10 오후 5:45:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1010.43
215 | 2022-08-10 오후 5:50:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.35
216 | 2022-08-10 오후 5:56:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.3
217 | 2022-08-10 오후 6:00:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.33
218 | 2022-08-10 오후 6:05:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1010.39
219 | 2022-08-10 오후 6:11:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.44
220 | 2022-08-10 오후 6:15:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.42
221 | 2022-08-10 오후 6:20:35 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1010.47
222 | 2022-08-10 오후 6:25:29 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.48
223 | 2022-08-10 오후 6:30:29 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.49
224 | 2022-08-10 오후 6:35:32 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.43
225 | 2022-08-10 오후 6:40:29 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.53
226 | 2022-08-10 오후 6:45:29 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.53
227 | 2022-08-10 오후 6:50:29 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.47
228 | 2022-08-10 오후 6:55:29 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.48
229 | 2022-08-10 오후 7:00:29 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.51
230 | 2022-08-10 오후 7:05:29 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.53
231 | 2022-08-10 오후 7:10:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.46
232 | 2022-08-10 오후 7:15:29 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.44
233 | 2022-08-10 오후 7:20:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.49
234 | 2022-08-10 오후 7:25:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.57
235 | 2022-08-10 오후 7:30:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.52
236 | 2022-08-10 오후 7:35:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.55
237 | 2022-08-10 오후 7:40:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.54
238 | 2022-08-10 오후 7:45:29 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.55
239 | 2022-08-10 오후 7:50:35 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.47
240 | 2022-08-10 오후 7:55:30 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.47
241 | 2022-08-10 오후 8:00:30 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.42
242 | 2022-08-10 오후 8:05:30 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.48
243 | 2022-08-10 오후 8:10:30 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.47
244 | 2022-08-10 오후 8:15:30 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.45
245 | 2022-08-10 오후 8:20:30 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.48
246 | 2022-08-10 오후 8:25:29 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.44
247 | 2022-08-10 오후 8:30:30 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.6
248 | 2022-08-10 오후 8:35:30 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.87
249 | 2022-08-10 오후 8:40:30 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1010.99
250 | 2022-08-10 오후 8:45:30 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.1
251 | 2022-08-10 오후 8:50:30 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.25
252 | 2022-08-10 오후 8:55:30 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.27
253 | 2022-08-10 오후 9:00:30 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.34
254 | 2022-08-10 오후 9:05:30 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.32
255 | 2022-08-10 오후 9:10:30 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1011.5
256 | 2022-08-10 오후 9:15:30 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.55
257 | 2022-08-10 오후 9:20:30 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.5
258 | 2022-08-10 오후 9:25:30 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.48
259 | 2022-08-10 오후 9:30:32 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.51
260 | 2022-08-10 오후 9:35:30 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.44
261 | 2022-08-10 오후 9:40:30 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.41
262 | 2022-08-10 오후 9:45:30 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.45
263 | 2022-08-10 오후 9:50:30 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.53
264 | 2022-08-10 오후 9:55:30 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.55
265 | 2022-08-10 오후 10:00:30 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1011.56
266 | 2022-08-10 오후 10:05:30 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.41
267 | 2022-08-10 오후 10:11:30 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.39
268 | 2022-08-10 오후 10:15:30 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.52
269 | 2022-08-10 오후 10:20:30 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1011.53
270 | 2022-08-10 오후 10:25:30 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.4
271 | 2022-08-10 오후 10:30:30 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.24
272 | 2022-08-10 오후 10:35:30 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.22
273 | 2022-08-10 오후 10:41:30 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.04
274 | 2022-08-10 오후 10:45:30 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.05
275 | 2022-08-10 오후 10:50:30 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011
276 | 2022-08-10 오후 10:55:30 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.05
277 | 2022-08-10 오후 11:00:30 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.01
278 | 2022-08-10 오후 11:05:30 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.11
279 | 2022-08-10 오후 11:10:30 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.11
280 | 2022-08-10 오후 11:15:30 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.05
281 | 2022-08-10 오후 11:20:30 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1011.01
282 | 2022-08-10 오후 11:25:30 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.97
283 | 2022-08-10 오후 11:30:30 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.86
284 | 2022-08-10 오후 11:35:30 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.81
285 | 2022-08-10 오후 11:40:30 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.7
286 | 2022-08-10 오후 11:45:30 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.6
287 | 2022-08-10 오후 11:50:30 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.45
288 | 2022-08-10 오후 11:55:30 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.4

## 22.08.11
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-11 오전 12:00:30 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1010.38
2 | 2022-08-11 오전 12:05:30 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.4
3 | 2022-08-11 오전 12:10:30 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.41
4 | 2022-08-11 오전 12:15:30 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.37
5 | 2022-08-11 오전 12:20:30 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.43
6 | 2022-08-11 오전 12:25:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.35
7 | 2022-08-11 오전 12:30:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.28
8 | 2022-08-11 오전 12:35:31 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.23
9 | 2022-08-11 오전 12:40:30 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.09
10 | 2022-08-11 오전 12:45:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.01
11 | 2022-08-11 오전 12:50:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.89
12 | 2022-08-11 오전 12:55:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.84
13 | 2022-08-11 오전 1:00:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.82
14 | 2022-08-11 오전 1:05:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.78
15 | 2022-08-11 오전 1:10:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.7
16 | 2022-08-11 오전 1:15:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.79
17 | 2022-08-11 오전 1:20:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.82
18 | 2022-08-11 오전 1:25:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.92
19 | 2022-08-11 오전 1:30:31 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.06
20 | 2022-08-11 오전 1:35:31 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.12
21 | 2022-08-11 오전 1:40:31 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.04
22 | 2022-08-11 오전 1:45:31 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.07
23 | 2022-08-11 오전 1:50:31 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.09
24 | 2022-08-11 오전 1:55:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.12
25 | 2022-08-11 오전 2:00:31 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.13
26 | 2022-08-11 오전 2:05:31 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.15
27 | 2022-08-11 오전 2:10:31 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.12
28 | 2022-08-11 오전 2:15:31 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.01
29 | 2022-08-11 오전 2:20:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.95
30 | 2022-08-11 오전 2:25:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.89
31 | 2022-08-11 오전 2:30:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.79
32 | 2022-08-11 오전 2:35:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.71
33 | 2022-08-11 오전 2:40:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.75
34 | 2022-08-11 오전 2:45:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.59
35 | 2022-08-11 오전 2:50:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.56
36 | 2022-08-11 오전 2:55:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.61
37 | 2022-08-11 오전 3:00:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.59
38 | 2022-08-11 오전 3:05:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.55
39 | 2022-08-11 오전 3:10:31 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.52
40 | 2022-08-11 오전 3:15:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.49
41 | 2022-08-11 오전 3:20:31 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.48
42 | 2022-08-11 오전 3:25:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.48
43 | 2022-08-11 오전 3:30:31 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.44
44 | 2022-08-11 오전 3:35:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.38
45 | 2022-08-11 오전 3:40:31 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.23
46 | 2022-08-11 오전 3:45:31 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.2
47 | 2022-08-11 오전 3:50:31 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.17
48 | 2022-08-11 오전 3:55:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.16
49 | 2022-08-11 오전 4:00:31 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.34
50 | 2022-08-11 오전 4:05:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.24
51 | 2022-08-11 오전 4:10:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.24
52 | 2022-08-11 오전 4:15:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.15
53 | 2022-08-11 오전 4:20:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.13
54 | 2022-08-11 오전 4:25:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.15
55 | 2022-08-11 오전 4:30:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.18
56 | 2022-08-11 오전 4:35:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.12
57 | 2022-08-11 오전 4:40:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.13
58 | 2022-08-11 오전 4:45:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.16
59 | 2022-08-11 오전 4:50:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.17
60 | 2022-08-11 오전 4:55:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1009.19
61 | 2022-08-11 오전 5:00:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1009.18
62 | 2022-08-11 오전 5:05:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.27
63 | 2022-08-11 오전 5:10:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1009.17
64 | 2022-08-11 오전 5:15:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.19
65 | 2022-08-11 오전 5:20:32 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.28
66 | 2022-08-11 오전 5:26:32 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.31
67 | 2022-08-11 오전 5:30:32 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1009.27
68 | 2022-08-11 오전 5:35:32 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.16
69 | 2022-08-11 오전 5:40:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.15
70 | 2022-08-11 오전 5:45:32 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1009.14
71 | 2022-08-11 오전 5:50:31 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.19
72 | 2022-08-11 오전 5:55:32 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.14
73 | 2022-08-11 오전 6:00:32 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.05
74 | 2022-08-11 오전 6:05:32 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.09
75 | 2022-08-11 오전 6:10:32 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.07
76 | 2022-08-11 오전 6:15:32 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.04
77 | 2022-08-11 오전 6:20:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1009.04
78 | 2022-08-11 오전 6:26:32 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1009.06
79 | 2022-08-11 오전 6:30:32 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.06
80 | 2022-08-11 오전 6:35:31 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.03
81 | 2022-08-11 오전 6:41:32 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1008.92
82 | 2022-08-11 오전 6:46:32 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.95
83 | 2022-08-11 오전 6:50:32 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.88
84 | 2022-08-11 오전 6:55:32 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.9
85 | 2022-08-11 오전 7:00:32 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.94
86 | 2022-08-11 오전 7:05:32 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.88
87 | 2022-08-11 오전 7:10:32 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.99
88 | 2022-08-11 오전 7:15:32 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1008.88
89 | 2022-08-11 오전 7:20:32 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.86
90 | 2022-08-11 오전 7:25:32 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1009.01
91 | 2022-08-11 오전 7:30:33 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.08
92 | 2022-08-11 오전 7:36:32 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.99
93 | 2022-08-11 오전 7:40:32 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.05
94 | 2022-08-11 오전 7:45:32 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.08
95 | 2022-08-11 오전 7:50:32 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.13
96 | 2022-08-11 오전 7:55:35 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.13
97 | 2022-08-11 오전 8:00:32 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.06
98 | 2022-08-11 오전 8:05:32 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.02
99 | 2022-08-11 오전 8:10:32 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.03
100 | 2022-08-11 오전 8:15:32 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.06
101 | 2022-08-11 오전 8:20:32 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.08
102 | 2022-08-11 오전 8:25:32 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.17
103 | 2022-08-11 오전 8:30:32 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.2
104 | 2022-08-11 오전 8:35:32 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.26
105 | 2022-08-11 오전 8:40:32 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.19
106 | 2022-08-11 오전 8:45:32 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.3
107 | 2022-08-11 오전 8:50:32 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.3
108 | 2022-08-11 오전 8:56:32 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.3
109 | 2022-08-11 오전 9:00:32 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.36
110 | 2022-08-11 오전 9:05:32 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.36
111 | 2022-08-11 오전 9:10:32 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.44
112 | 2022-08-11 오전 9:15:32 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.59
113 | 2022-08-11 오전 9:20:32 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1009.52
114 | 2022-08-11 오전 9:25:32 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.55
115 | 2022-08-11 오전 9:30:32 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1009.56
116 | 2022-08-11 오전 9:35:33 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.61
117 | 2022-08-11 오전 9:40:32 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.69
118 | 2022-08-11 오전 9:45:32 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.81
119 | 2022-08-11 오전 9:52:32 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.02
120 | 2022-08-11 오전 9:55:32 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.08
121 | 2022-08-11 오전 10:00:32 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.2
122 | 2022-08-11 오전 10:05:32 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.32
123 | 2022-08-11 오전 10:10:32 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.42
124 | 2022-08-11 오전 10:15:32 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.34
125 | 2022-08-11 오전 10:20:33 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.28
126 | 2022-08-11 오전 10:25:32 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.33
127 | 2022-08-11 오전 10:31:32 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.25
128 | 2022-08-11 오전 10:35:32 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.26
129 | 2022-08-11 오전 10:40:32 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.2
130 | 2022-08-11 오전 10:45:32 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1010.08
131 | 2022-08-11 오전 10:51:33 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.87
132 | 2022-08-11 오전 10:55:33 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.75
133 | 2022-08-11 오전 11:00:33 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.7
134 | 2022-08-11 오전 11:05:33 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.74
135 | 2022-08-11 오전 11:10:33 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.76
136 | 2022-08-11 오전 11:15:33 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.76
137 | 2022-08-11 오전 11:20:33 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.62
138 | 2022-08-11 오전 11:25:33 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.61
139 | 2022-08-11 오전 11:30:33 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.59
140 | 2022-08-11 오전 11:35:33 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.5
141 | 2022-08-11 오전 11:40:33 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.55
142 | 2022-08-11 오전 11:45:33 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.53
143 | 2022-08-11 오전 11:50:33 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.5
144 | 2022-08-11 오전 11:55:33 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.55
145 | 2022-08-11 오후 12:00:33 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.56
146 | 2022-08-11 오후 12:05:32 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.4
147 | 2022-08-11 오후 12:10:33 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.34
148 | 2022-08-11 오후 12:15:33 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.24
149 | 2022-08-11 오후 12:20:33 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.19
150 | 2022-08-11 오후 12:25:33 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.29
151 | 2022-08-11 오후 12:30:33 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.31
152 | 2022-08-11 오후 12:35:33 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.3
153 | 2022-08-11 오후 12:40:33 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.29
154 | 2022-08-11 오후 12:45:33 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1009.25
155 | 2022-08-11 오후 12:50:33 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.25
156 | 2022-08-11 오후 12:55:33 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.29
157 | 2022-08-11 오후 1:00:33 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1009.27
158 | 2022-08-11 오후 1:05:33 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1009.26
159 | 2022-08-11 오후 1:10:33 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.29
160 | 2022-08-11 오후 1:15:33 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.21
161 | 2022-08-11 오후 1:20:33 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.22
162 | 2022-08-11 오후 1:25:33 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.07
163 | 2022-08-11 오후 1:30:33 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.04
164 | 2022-08-11 오후 1:35:33 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009
165 | 2022-08-11 오후 1:40:33 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009
166 | 2022-08-11 오후 1:45:33 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.07
167 | 2022-08-11 오후 1:50:33 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009
168 | 2022-08-11 오후 1:55:33 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.05
169 | 2022-08-11 오후 2:00:33 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.99
170 | 2022-08-11 오후 2:05:33 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.97
171 | 2022-08-11 오후 2:10:33 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.02
172 | 2022-08-11 오후 2:15:33 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.95
173 | 2022-08-11 오후 2:20:33 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.92
174 | 2022-08-11 오후 2:25:33 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1008.95
175 | 2022-08-11 오후 2:30:33 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -66 | 1008.83
176 | 2022-08-11 오후 2:35:33 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.89
177 | 2022-08-11 오후 2:40:33 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.85
178 | 2022-08-11 오후 2:45:33 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.92
179 | 2022-08-11 오후 2:50:33 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.95
180 | 2022-08-11 오후 2:55:33 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.93
181 | 2022-08-11 오후 3:00:33 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -75 | 1008.91
182 | 2022-08-11 오후 3:05:33 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.92
183 | 2022-08-11 오후 3:10:33 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -75 | 1008.83
184 | 2022-08-11 오후 3:15:33 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -76 | 1008.91
185 | 2022-08-11 오후 3:20:33 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -76 | 1008.87
186 | 2022-08-11 오후 3:25:33 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -76 | 1008.72
187 | 2022-08-11 오후 3:30:39 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -76 | 1008.73
188 | 2022-08-11 오후 3:35:33 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -76 | 1008.7
189 | 2022-08-11 오후 3:40:33 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -76 | 1008.77
190 | 2022-08-11 오후 3:45:34 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -76 | 1008.7
191 | 2022-08-11 오후 3:50:34 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.81
192 | 2022-08-11 오후 3:55:34 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -76 | 1008.73
193 | 2022-08-11 오후 4:00:33 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1008.85
194 | 2022-08-11 오후 4:05:33 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.75
195 | 2022-08-11 오후 4:10:34 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.78
196 | 2022-08-11 오후 4:15:33 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.76
197 | 2022-08-11 오후 4:20:34 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.79
198 | 2022-08-11 오후 4:25:34 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.77
199 | 2022-08-11 오후 4:30:34 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.7
200 | 2022-08-11 오후 4:35:34 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.66
201 | 2022-08-11 오후 4:40:34 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.6
202 | 2022-08-11 오후 4:45:34 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.66
203 | 2022-08-11 오후 4:50:34 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.66
204 | 2022-08-11 오후 4:55:34 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.64
205 | 2022-08-11 오후 5:00:34 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.66
206 | 2022-08-11 오후 5:05:34 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.73
207 | 2022-08-11 오후 5:10:34 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.82
208 | 2022-08-11 오후 5:15:34 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.77
209 | 2022-08-11 오후 5:20:34 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.91
210 | 2022-08-11 오후 5:25:34 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.8
211 | 2022-08-11 오후 5:30:34 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.77
212 | 2022-08-11 오후 5:35:34 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.81
213 | 2022-08-11 오후 5:40:34 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.74
214 | 2022-08-11 오후 5:45:34 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.78
215 | 2022-08-11 오후 5:50:34 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.76
216 | 2022-08-11 오후 5:55:34 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.73
217 | 2022-08-11 오후 6:00:34 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1008.7
218 | 2022-08-11 오후 6:05:34 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.71
219 | 2022-08-11 오후 6:10:34 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.63
220 | 2022-08-11 오후 6:15:34 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.55
221 | 2022-08-11 오후 6:20:34 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.61
222 | 2022-08-11 오후 6:25:34 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.7
223 | 2022-08-11 오후 6:30:34 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.65
224 | 2022-08-11 오후 6:35:34 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.53
225 | 2022-08-11 오후 6:40:34 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.57
226 | 2022-08-11 오후 6:45:34 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.43
227 | 2022-08-11 오후 6:50:34 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.36
228 | 2022-08-11 오후 6:55:34 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.35
229 | 2022-08-11 오후 7:00:34 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.22
230 | 2022-08-11 오후 7:05:34 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.12
231 | 2022-08-11 오후 7:10:34 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1007.88
232 | 2022-08-11 오후 7:15:34 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1007.92
233 | 2022-08-11 오후 7:20:34 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1007.84
234 | 2022-08-11 오후 7:25:34 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1007.87
235 | 2022-08-11 오후 7:30:34 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1007.83
236 | 2022-08-11 오후 7:35:34 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1007.95
237 | 2022-08-11 오후 7:40:34 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1008.02
238 | 2022-08-11 오후 7:45:34 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008
239 | 2022-08-11 오후 7:50:34 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.23
240 | 2022-08-11 오후 7:55:34 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1008.39
241 | 2022-08-11 오후 8:00:34 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.46
242 | 2022-08-11 오후 8:05:34 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.69
243 | 2022-08-11 오후 8:10:34 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.78
244 | 2022-08-11 오후 8:15:34 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -71 | 1008.8
245 | 2022-08-11 오후 8:20:34 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.82
246 | 2022-08-11 오후 8:25:34 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.97
247 | 2022-08-11 오후 8:30:34 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1008.97
248 | 2022-08-11 오후 8:35:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.96
249 | 2022-08-11 오후 8:40:34 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1008.98
250 | 2022-08-11 오후 8:45:34 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.09
251 | 2022-08-11 오후 8:50:34 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.15
252 | 2022-08-11 오후 8:55:34 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.2
253 | 2022-08-11 오후 9:00:34 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.23
254 | 2022-08-11 오후 9:05:34 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.23
255 | 2022-08-11 오후 9:10:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.36
256 | 2022-08-11 오후 9:15:35 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1009.28
257 | 2022-08-11 오후 9:20:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.23
258 | 2022-08-11 오후 9:25:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.15
259 | 2022-08-11 오후 9:30:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.33
260 | 2022-08-11 오후 9:35:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.37
261 | 2022-08-11 오후 9:40:35 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.28
262 | 2022-08-11 오후 9:45:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.18
263 | 2022-08-11 오후 9:50:35 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.06
264 | 2022-08-11 오후 9:55:35 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.84
265 | 2022-08-11 오후 10:00:35 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.6
266 | 2022-08-11 오후 10:05:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.64
267 | 2022-08-11 오후 10:10:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.72
268 | 2022-08-11 오후 10:15:35 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.99
269 | 2022-08-11 오후 10:20:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.2
270 | 2022-08-11 오후 10:25:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.41
271 | 2022-08-11 오후 10:30:35 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.28
272 | 2022-08-11 오후 10:35:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.09
273 | 2022-08-11 오후 10:40:35 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.05
274 | 2022-08-11 오후 10:45:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.2
275 | 2022-08-11 오후 10:50:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1009.18
276 | 2022-08-11 오후 10:55:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.16
277 | 2022-08-11 오후 11:00:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.25
278 | 2022-08-11 오후 11:05:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.11
279 | 2022-08-11 오후 11:10:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009
280 | 2022-08-11 오후 11:15:35 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009.05
281 | 2022-08-11 오후 11:20:35 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.96
282 | 2022-08-11 오후 11:25:35 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.97
283 | 2022-08-11 오후 11:30:35 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.94
284 | 2022-08-11 오후 11:35:35 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.98
285 | 2022-08-11 오후 11:40:35 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.98
286 | 2022-08-11 오후 11:45:35 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1009
287 | 2022-08-11 오후 11:50:35 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.93
288 | 2022-08-11 오후 11:55:35 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.9

## 22.08.12
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-12 오전 12:00:35 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1008.94
2 | 2022-08-12 오전 12:05:35 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.74
3 | 2022-08-12 오전 12:10:35 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.67
4 | 2022-08-12 오전 12:15:35 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.67
5 | 2022-08-12 오전 12:20:35 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.55
6 | 2022-08-12 오전 12:25:35 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.55
7 | 2022-08-12 오전 12:30:35 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.58
8 | 2022-08-12 오전 12:35:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.51
9 | 2022-08-12 오전 12:40:35 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.46
10 | 2022-08-12 오전 12:45:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.47
11 | 2022-08-12 오전 12:50:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.44
12 | 2022-08-12 오전 12:55:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.45
13 | 2022-08-12 오전 1:00:35 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.54
14 | 2022-08-12 오전 1:05:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.52
15 | 2022-08-12 오전 1:10:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.51
16 | 2022-08-12 오전 1:15:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.46
17 | 2022-08-12 오전 1:20:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.48
18 | 2022-08-12 오전 1:25:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.41
19 | 2022-08-12 오전 1:30:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.41
20 | 2022-08-12 오전 1:35:35 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.5
21 | 2022-08-12 오전 1:40:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.49
22 | 2022-08-12 오전 1:45:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.42
23 | 2022-08-12 오전 1:50:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.5
24 | 2022-08-12 오전 1:55:35 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.44
25 | 2022-08-12 오전 2:00:36 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.59
26 | 2022-08-12 오전 2:05:36 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.64
27 | 2022-08-12 오전 2:10:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.58
28 | 2022-08-12 오전 2:15:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.56
29 | 2022-08-12 오전 2:20:35 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.52
30 | 2022-08-12 오전 2:25:35 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.46
31 | 2022-08-12 오전 2:30:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.5
32 | 2022-08-12 오전 2:35:35 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.49
33 | 2022-08-12 오전 2:40:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.61
34 | 2022-08-12 오전 2:45:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.55
35 | 2022-08-12 오전 2:50:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.6
36 | 2022-08-12 오전 2:55:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.62
37 | 2022-08-12 오전 3:00:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.79
38 | 2022-08-12 오전 3:05:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.74
39 | 2022-08-12 오전 3:10:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.77
40 | 2022-08-12 오전 3:15:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.78
41 | 2022-08-12 오전 3:20:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.7
42 | 2022-08-12 오전 3:25:36 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.72
43 | 2022-08-12 오전 3:30:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.82
44 | 2022-08-12 오전 3:35:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.64
45 | 2022-08-12 오전 3:40:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.74
46 | 2022-08-12 오전 3:45:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.66
47 | 2022-08-12 오전 3:50:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.59
48 | 2022-08-12 오전 3:55:36 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.6
49 | 2022-08-12 오전 4:00:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.46
50 | 2022-08-12 오전 4:05:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.33
51 | 2022-08-12 오전 4:10:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.34
52 | 2022-08-12 오전 4:15:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.19
53 | 2022-08-12 오전 4:20:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.16
54 | 2022-08-12 오전 4:25:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.15
55 | 2022-08-12 오전 4:30:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1008.12
56 | 2022-08-12 오전 4:35:36 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.08
57 | 2022-08-12 오전 4:40:36 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.08
58 | 2022-08-12 오전 4:45:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.13
59 | 2022-08-12 오전 4:50:36 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.18
60 | 2022-08-12 오전 4:55:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.21
61 | 2022-08-12 오전 5:00:36 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.13
62 | 2022-08-12 오전 5:05:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1008.23
63 | 2022-08-12 오전 5:10:36 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.09
64 | 2022-08-12 오전 5:15:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.1
65 | 2022-08-12 오전 5:20:36 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.02
66 | 2022-08-12 오전 5:25:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1007.99
67 | 2022-08-12 오전 5:30:36 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.05
68 | 2022-08-12 오전 5:35:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.05
69 | 2022-08-12 오전 5:40:36 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.08
70 | 2022-08-12 오전 5:45:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.09
71 | 2022-08-12 오전 5:50:36 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.16
72 | 2022-08-12 오전 5:55:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.11
73 | 2022-08-12 오전 6:00:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.1
74 | 2022-08-12 오전 6:05:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.2
75 | 2022-08-12 오전 6:10:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.2
76 | 2022-08-12 오전 6:15:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -72 | 1008.2
77 | 2022-08-12 오전 6:20:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.22
78 | 2022-08-12 오전 6:25:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.23
79 | 2022-08-12 오전 6:30:36 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.28
80 | 2022-08-12 오전 6:35:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -72 | 1008.35
81 | 2022-08-12 오전 6:40:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.31
82 | 2022-08-12 오전 6:45:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.37
83 | 2022-08-12 오전 6:50:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.49
84 | 2022-08-12 오전 6:55:36 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.41
85 | 2022-08-12 오전 7:00:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.49
86 | 2022-08-12 오전 7:05:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.57
87 | 2022-08-12 오전 7:10:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.66
88 | 2022-08-12 오전 7:15:37 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.58
89 | 2022-08-12 오전 7:20:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.54
90 | 2022-08-12 오전 7:25:36 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.59
91 | 2022-08-12 오전 7:30:37 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.52
92 | 2022-08-12 오전 7:35:37 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.47
93 | 2022-08-12 오전 7:40:37 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.35
94 | 2022-08-12 오전 7:45:37 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.26
95 | 2022-08-12 오전 7:50:37 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.28
96 | 2022-08-12 오전 7:55:36 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.28
97 | 2022-08-12 오전 8:00:37 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.39
98 | 2022-08-12 오전 8:05:37 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.41
99 | 2022-08-12 오전 8:10:37 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.55
100 | 2022-08-12 오전 8:15:37 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.53
101 | 2022-08-12 오전 8:20:37 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.42
102 | 2022-08-12 오전 8:25:37 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.45
103 | 2022-08-12 오전 8:30:37 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -73 | 1008.5
104 | 2022-08-12 오전 8:35:37 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.51
105 | 2022-08-12 오전 8:40:37 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.66
106 | 2022-08-12 오전 8:45:37 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.56
107 | 2022-08-12 오전 8:50:37 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.56
108 | 2022-08-12 오전 8:55:37 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.6
109 | 2022-08-12 오전 9:00:37 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.6
110 | 2022-08-12 오전 9:05:37 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.74
111 | 2022-08-12 오전 9:10:37 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.71
112 | 2022-08-12 오전 9:15:37 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.71
113 | 2022-08-12 오전 9:20:37 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.84
114 | 2022-08-12 오전 9:25:37 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.81
115 | 2022-08-12 오전 9:30:37 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.97
116 | 2022-08-12 오전 9:35:37 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.95
117 | 2022-08-12 오전 9:40:37 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.14
118 | 2022-08-12 오전 9:45:37 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1009.02
119 | 2022-08-12 오전 9:50:37 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.02
120 | 2022-08-12 오전 9:55:37 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.12
121 | 2022-08-12 오전 10:00:37 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.19
122 | 2022-08-12 오전 10:05:37 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.24
123 | 2022-08-12 오전 10:10:37 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.36
124 | 2022-08-12 오전 10:15:37 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.9 | 1 | -74 | 1009.4
125 | 2022-08-12 오전 10:20:37 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.26
126 | 2022-08-12 오전 10:25:37 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.23
127 | 2022-08-12 오전 10:30:37 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.17
128 | 2022-08-12 오전 10:35:37 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.26
129 | 2022-08-12 오전 10:40:37 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.14
130 | 2022-08-12 오전 10:45:37 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.02
131 | 2022-08-12 오전 10:50:37 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.98
132 | 2022-08-12 오전 10:55:37 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.87
133 | 2022-08-12 오전 11:00:37 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.75
134 | 2022-08-12 오전 11:05:37 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.81
135 | 2022-08-12 오전 11:10:37 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.59
136 | 2022-08-12 오전 11:15:37 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.71
137 | 2022-08-12 오전 11:20:37 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.57
138 | 2022-08-12 오전 11:25:37 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.52
139 | 2022-08-12 오전 11:30:37 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.53
140 | 2022-08-12 오전 11:35:37 | 20.29 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.48
141 | 2022-08-12 오전 11:40:37 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.47
142 | 2022-08-12 오전 11:45:37 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.46
143 | 2022-08-12 오전 11:50:37 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.39
144 | 2022-08-12 오전 11:55:37 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.38
145 | 2022-08-12 오후 12:00:37 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.38
146 | 2022-08-12 오후 12:05:37 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.47
147 | 2022-08-12 오후 12:10:37 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.4
148 | 2022-08-12 오후 12:15:38 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.34
149 | 2022-08-12 오후 12:20:38 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.42
150 | 2022-08-12 오후 12:25:38 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.46
151 | 2022-08-12 오후 12:30:37 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.51
152 | 2022-08-12 오후 12:35:38 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.44
153 | 2022-08-12 오후 12:40:37 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.51
154 | 2022-08-12 오후 12:45:38 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.41
155 | 2022-08-12 오후 12:50:38 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.43
156 | 2022-08-12 오후 12:55:38 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.32
157 | 2022-08-12 오후 1:00:38 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.45
158 | 2022-08-12 오후 1:05:38 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.36
159 | 2022-08-12 오후 1:10:38 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.32
160 | 2022-08-12 오후 1:15:38 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.21
161 | 2022-08-12 오후 1:20:38 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.15
162 | 2022-08-12 오후 1:25:38 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.16
163 | 2022-08-12 오후 1:30:38 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.13
164 | 2022-08-12 오후 1:35:38 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008
165 | 2022-08-12 오후 1:40:38 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.01
166 | 2022-08-12 오후 1:45:38 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.94
167 | 2022-08-12 오후 1:50:38 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008
168 | 2022-08-12 오후 1:55:38 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.88
169 | 2022-08-12 오후 2:00:38 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.84
170 | 2022-08-12 오후 2:05:38 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.78
171 | 2022-08-12 오후 2:10:38 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.61
172 | 2022-08-12 오후 2:15:38 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.61
173 | 2022-08-12 오후 2:20:38 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.58
174 | 2022-08-12 오후 2:25:38 | 20.21 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.51
175 | 2022-08-12 오후 2:30:38 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.46
176 | 2022-08-12 오후 2:35:38 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.39
177 | 2022-08-12 오후 2:40:38 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.41
178 | 2022-08-12 오후 2:45:38 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.38
179 | 2022-08-12 오후 2:50:38 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.42
180 | 2022-08-12 오후 2:55:38 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1007.3
181 | 2022-08-12 오후 3:00:38 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.23
182 | 2022-08-12 오후 3:05:38 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.26
183 | 2022-08-12 오후 3:10:38 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.36
184 | 2022-08-12 오후 3:15:38 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.32
185 | 2022-08-12 오후 3:20:38 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.28
186 | 2022-08-12 오후 3:25:38 | 20.19 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.34
187 | 2022-08-12 오후 3:30:38 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.37
188 | 2022-08-12 오후 3:35:38 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.51
189 | 2022-08-12 오후 3:40:38 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.5
190 | 2022-08-12 오후 3:45:38 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.55
191 | 2022-08-12 오후 3:50:38 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.46
192 | 2022-08-12 오후 3:55:38 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.43
193 | 2022-08-12 오후 4:00:38 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.46
194 | 2022-08-12 오후 4:05:38 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.36
195 | 2022-08-12 오후 4:10:38 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.37
196 | 2022-08-12 오후 4:15:38 | 20.18 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.26
197 | 2022-08-12 오후 4:20:38 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.27
198 | 2022-08-12 오후 4:25:38 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.21
199 | 2022-08-12 오후 4:30:38 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.16
200 | 2022-08-12 오후 4:35:38 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.14
201 | 2022-08-12 오후 4:40:38 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.23
202 | 2022-08-12 오후 4:45:38 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.2
203 | 2022-08-12 오후 4:50:38 | 20.16 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.17
204 | 2022-08-12 오후 4:55:38 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.15
205 | 2022-08-12 오후 5:00:38 | 20.16 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.17
206 | 2022-08-12 오후 5:05:38 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.09
207 | 2022-08-12 오후 5:10:38 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.12
208 | 2022-08-12 오후 5:15:38 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.07
209 | 2022-08-12 오후 5:20:38 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.08
210 | 2022-08-12 오후 5:25:38 | 20.16 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.1
211 | 2022-08-12 오후 5:30:38 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.05
212 | 2022-08-12 오후 5:35:38 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1006.92
213 | 2022-08-12 오후 5:40:38 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.03
214 | 2022-08-12 오후 5:45:38 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.01
215 | 2022-08-12 오후 5:50:39 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.02
216 | 2022-08-12 오후 5:55:39 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.04
217 | 2022-08-12 오후 6:00:39 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1006.98
218 | 2022-08-12 오후 6:05:39 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.07
219 | 2022-08-12 오후 6:10:39 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.09
220 | 2022-08-12 오후 6:15:39 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.06
221 | 2022-08-12 오후 6:20:39 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.11
222 | 2022-08-12 오후 6:25:39 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.15
223 | 2022-08-12 오후 6:30:39 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.15
224 | 2022-08-12 오후 6:35:39 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.24
225 | 2022-08-12 오후 6:40:39 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.28
226 | 2022-08-12 오후 6:45:39 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1007.23
227 | 2022-08-12 오후 6:50:39 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1007.33
228 | 2022-08-12 오후 6:55:39 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.37
229 | 2022-08-12 오후 7:00:39 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.46
230 | 2022-08-12 오후 7:05:39 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1007.44
231 | 2022-08-12 오후 7:10:39 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1007.54
232 | 2022-08-12 오후 7:15:39 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.61
233 | 2022-08-12 오후 7:20:39 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1007.59
234 | 2022-08-12 오후 7:25:39 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1007.6
235 | 2022-08-12 오후 7:30:39 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1007.59
236 | 2022-08-12 오후 7:35:39 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1007.61
237 | 2022-08-12 오후 7:40:39 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1007.76
238 | 2022-08-12 오후 7:45:39 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1007.83
239 | 2022-08-12 오후 7:50:39 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1007.82
240 | 2022-08-12 오후 7:55:39 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1007.87
241 | 2022-08-12 오후 8:00:39 | 20.21 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1007.94
242 | 2022-08-12 오후 8:05:39 | 20.2 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.04
243 | 2022-08-12 오후 8:10:39 | 20.21 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.09
244 | 2022-08-12 오후 8:15:39 | 20.21 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.13
245 | 2022-08-12 오후 8:20:39 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.15
246 | 2022-08-12 오후 8:25:39 | 20.22 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.21
247 | 2022-08-12 오후 8:30:39 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.36
248 | 2022-08-12 오후 8:35:39 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.44
249 | 2022-08-12 오후 8:40:39 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.49
250 | 2022-08-12 오후 8:45:39 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.49
251 | 2022-08-12 오후 8:50:39 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.59
252 | 2022-08-12 오후 8:55:39 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.58
253 | 2022-08-12 오후 9:00:39 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.59
254 | 2022-08-12 오후 9:05:39 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.53
255 | 2022-08-12 오후 9:10:39 | 20.26 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.55
256 | 2022-08-12 오후 9:15:39 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.59
257 | 2022-08-12 오후 9:20:39 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.64
258 | 2022-08-12 오후 9:25:39 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.61
259 | 2022-08-12 오후 9:30:39 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.54
260 | 2022-08-12 오후 9:35:39 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.6
261 | 2022-08-12 오후 9:40:39 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.52
262 | 2022-08-12 오후 9:45:39 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.61
263 | 2022-08-12 오후 9:50:39 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.6
264 | 2022-08-12 오후 9:55:39 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.6
265 | 2022-08-12 오후 10:00:39 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.63
266 | 2022-08-12 오후 10:05:39 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.74
267 | 2022-08-12 오후 10:10:39 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.7
268 | 2022-08-12 오후 10:15:39 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.65
269 | 2022-08-12 오후 10:20:39 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.65
270 | 2022-08-12 오후 10:25:39 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.63
271 | 2022-08-12 오후 10:30:39 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.73
272 | 2022-08-12 오후 10:35:39 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.76
273 | 2022-08-12 오후 10:40:39 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.95
274 | 2022-08-12 오후 10:45:40 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.01
275 | 2022-08-12 오후 10:50:39 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.01
276 | 2022-08-12 오후 10:55:39 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.98
277 | 2022-08-12 오후 11:00:39 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.06
278 | 2022-08-12 오후 11:05:40 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.18
279 | 2022-08-12 오후 11:10:40 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.28
280 | 2022-08-12 오후 11:15:40 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.27
281 | 2022-08-12 오후 11:20:40 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.38
282 | 2022-08-12 오후 11:25:39 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.41
283 | 2022-08-12 오후 11:30:40 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.49
284 | 2022-08-12 오후 11:35:40 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.46
285 | 2022-08-12 오후 11:40:40 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.51
286 | 2022-08-12 오후 11:45:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.65
287 | 2022-08-12 오후 11:50:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.59
288 | 2022-08-12 오후 11:55:39 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.5

## 22.08.13
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-13 오전 12:00:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.47
2 | 2022-08-13 오전 12:05:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.61
3 | 2022-08-13 오전 12:10:40 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.43
4 | 2022-08-13 오전 12:15:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.38
5 | 2022-08-13 오전 12:20:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.37
6 | 2022-08-13 오전 12:25:40 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.45
7 | 2022-08-13 오전 12:30:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.38
8 | 2022-08-13 오전 12:35:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.29
9 | 2022-08-13 오전 12:40:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.33
10 | 2022-08-13 오전 12:45:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.26
11 | 2022-08-13 오전 12:50:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.25
12 | 2022-08-13 오전 12:55:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.19
13 | 2022-08-13 오전 1:00:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.17
14 | 2022-08-13 오전 1:05:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.24
15 | 2022-08-13 오전 1:10:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.29
16 | 2022-08-13 오전 1:15:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.32
17 | 2022-08-13 오전 1:20:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.24
18 | 2022-08-13 오전 1:25:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.19
19 | 2022-08-13 오전 1:30:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.15
20 | 2022-08-13 오전 1:35:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.15
21 | 2022-08-13 오전 1:40:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.09
22 | 2022-08-13 오전 1:45:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.13
23 | 2022-08-13 오전 1:50:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.08
24 | 2022-08-13 오전 1:55:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.96
25 | 2022-08-13 오전 2:00:40 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.88
26 | 2022-08-13 오전 2:05:40 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.89
27 | 2022-08-13 오전 2:10:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.82
28 | 2022-08-13 오전 2:15:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.88
29 | 2022-08-13 오전 2:20:40 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.89
30 | 2022-08-13 오전 2:25:40 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.98
31 | 2022-08-13 오전 2:30:40 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.89
32 | 2022-08-13 오전 2:35:40 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.89
33 | 2022-08-13 오전 2:40:40 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.84
34 | 2022-08-13 오전 2:45:40 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.86
35 | 2022-08-13 오전 2:50:40 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.82
36 | 2022-08-13 오전 2:55:40 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.93
37 | 2022-08-13 오전 3:00:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.94
38 | 2022-08-13 오전 3:05:40 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.95
39 | 2022-08-13 오전 3:10:40 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.95
40 | 2022-08-13 오전 3:15:40 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.02
41 | 2022-08-13 오전 3:20:40 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.08
42 | 2022-08-13 오전 3:25:41 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.13
43 | 2022-08-13 오전 3:30:41 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.05
44 | 2022-08-13 오전 3:35:41 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.96
45 | 2022-08-13 오전 3:40:41 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.93
46 | 2022-08-13 오전 3:45:41 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.92
47 | 2022-08-13 오전 3:52:41 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.95
48 | 2022-08-13 오전 3:55:41 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.9
49 | 2022-08-13 오전 4:00:41 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.92
50 | 2022-08-13 오전 4:05:41 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.76
51 | 2022-08-13 오전 4:10:41 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.71
52 | 2022-08-13 오전 4:15:41 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.71
53 | 2022-08-13 오전 4:20:41 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.67
54 | 2022-08-13 오전 4:25:41 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.69
55 | 2022-08-13 오전 4:30:41 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.7
56 | 2022-08-13 오전 4:35:40 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.63
57 | 2022-08-13 오전 4:40:41 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.58
58 | 2022-08-13 오전 4:45:41 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.51
59 | 2022-08-13 오전 4:50:41 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.59
60 | 2022-08-13 오전 4:55:41 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.68
61 | 2022-08-13 오전 5:00:41 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.56
62 | 2022-08-13 오전 5:05:41 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.48
63 | 2022-08-13 오전 5:10:41 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.52
64 | 2022-08-13 오전 5:15:41 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.41
65 | 2022-08-13 오전 5:20:41 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.44
66 | 2022-08-13 오전 5:25:41 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.42
67 | 2022-08-13 오전 5:30:41 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.49
68 | 2022-08-13 오전 5:35:41 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.56
69 | 2022-08-13 오전 5:40:41 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.43
70 | 2022-08-13 오전 5:45:41 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.44
71 | 2022-08-13 오전 5:50:41 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.46
72 | 2022-08-13 오전 5:55:41 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.39
73 | 2022-08-13 오전 6:00:41 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.4
74 | 2022-08-13 오전 6:05:41 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.62
75 | 2022-08-13 오전 6:10:41 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.69
76 | 2022-08-13 오전 6:15:41 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.75
77 | 2022-08-13 오전 6:20:41 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.75
78 | 2022-08-13 오전 6:25:41 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.81
79 | 2022-08-13 오전 6:30:41 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.92
80 | 2022-08-13 오전 6:35:41 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.87
81 | 2022-08-13 오전 6:40:41 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.82
82 | 2022-08-13 오전 6:45:41 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.86
83 | 2022-08-13 오전 6:50:41 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.92
84 | 2022-08-13 오전 6:55:41 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.97
85 | 2022-08-13 오전 7:00:41 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.83
86 | 2022-08-13 오전 7:05:41 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.58
87 | 2022-08-13 오전 7:10:41 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.64
88 | 2022-08-13 오전 7:15:41 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.84
89 | 2022-08-13 오전 7:20:41 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.86
90 | 2022-08-13 오전 7:25:41 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.87
91 | 2022-08-13 오전 7:30:41 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.85
92 | 2022-08-13 오전 7:35:42 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1008.97
93 | 2022-08-13 오전 7:40:42 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.04
94 | 2022-08-13 오전 7:45:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.06
95 | 2022-08-13 오전 7:50:41 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.22
96 | 2022-08-13 오전 7:55:42 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.21
97 | 2022-08-13 오전 8:00:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.2
98 | 2022-08-13 오전 8:05:42 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.23
99 | 2022-08-13 오전 8:10:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.38
100 | 2022-08-13 오전 8:15:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.35
101 | 2022-08-13 오전 8:20:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.47
102 | 2022-08-13 오전 8:25:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.51
103 | 2022-08-13 오전 8:30:42 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.54
104 | 2022-08-13 오전 8:35:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.55
105 | 2022-08-13 오전 8:40:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.64
106 | 2022-08-13 오전 8:45:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.56
107 | 2022-08-13 오전 8:50:42 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.58
108 | 2022-08-13 오전 8:55:42 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.65
109 | 2022-08-13 오전 9:00:42 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.71
110 | 2022-08-13 오전 9:05:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.65
111 | 2022-08-13 오전 9:10:42 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.62
112 | 2022-08-13 오전 9:15:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.76
113 | 2022-08-13 오전 9:20:42 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.71
114 | 2022-08-13 오전 9:25:42 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.82
115 | 2022-08-13 오전 9:30:42 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.86
116 | 2022-08-13 오전 9:35:42 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.87
117 | 2022-08-13 오전 9:40:42 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.72
118 | 2022-08-13 오전 9:45:42 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.53
119 | 2022-08-13 오전 9:50:42 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.45
120 | 2022-08-13 오전 9:55:42 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.15
121 | 2022-08-13 오전 10:00:42 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.32
122 | 2022-08-13 오전 10:05:42 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.52
123 | 2022-08-13 오전 10:10:42 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.71
124 | 2022-08-13 오전 10:15:42 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.73
125 | 2022-08-13 오전 10:20:42 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.78
126 | 2022-08-13 오전 10:25:42 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.83
127 | 2022-08-13 오전 10:30:42 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.76
128 | 2022-08-13 오전 10:35:42 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.81
129 | 2022-08-13 오전 10:40:42 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.86
130 | 2022-08-13 오전 10:45:42 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.84
131 | 2022-08-13 오전 10:50:42 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.88
132 | 2022-08-13 오전 10:55:42 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.85
133 | 2022-08-13 오전 11:00:42 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.97
134 | 2022-08-13 오전 11:05:42 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.84
135 | 2022-08-13 오전 11:10:42 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.78
136 | 2022-08-13 오전 11:15:42 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.52
137 | 2022-08-13 오전 11:20:42 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.65
138 | 2022-08-13 오전 11:25:42 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.54
139 | 2022-08-13 오전 11:30:42 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.52
140 | 2022-08-13 오전 11:35:42 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.59
141 | 2022-08-13 오전 11:40:42 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.64
142 | 2022-08-13 오전 11:45:42 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.72
143 | 2022-08-13 오전 11:50:42 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.71
144 | 2022-08-13 오전 11:55:42 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.76
145 | 2022-08-13 오후 12:00:42 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.7
146 | 2022-08-13 오후 12:05:43 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.56
147 | 2022-08-13 오후 12:10:43 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.47
148 | 2022-08-13 오후 12:15:43 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.48
149 | 2022-08-13 오후 12:20:43 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.36
150 | 2022-08-13 오후 12:25:43 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.35
151 | 2022-08-13 오후 12:30:42 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.37
152 | 2022-08-13 오후 12:35:43 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.38
153 | 2022-08-13 오후 12:40:43 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.19
154 | 2022-08-13 오후 12:45:43 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.15
155 | 2022-08-13 오후 12:50:43 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.04
156 | 2022-08-13 오후 12:55:43 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.95
157 | 2022-08-13 오후 1:00:43 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1009
158 | 2022-08-13 오후 1:05:43 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1009
159 | 2022-08-13 오후 1:10:43 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.91
160 | 2022-08-13 오후 1:15:43 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.82
161 | 2022-08-13 오후 1:20:43 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.69
162 | 2022-08-13 오후 1:25:43 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.64
163 | 2022-08-13 오후 1:30:43 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.8
164 | 2022-08-13 오후 1:35:43 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.87
165 | 2022-08-13 오후 1:40:43 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.9
166 | 2022-08-13 오후 1:45:43 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.86
167 | 2022-08-13 오후 1:50:43 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.91
168 | 2022-08-13 오후 1:55:43 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.86
169 | 2022-08-13 오후 2:00:43 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.77
170 | 2022-08-13 오후 2:05:43 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.67
171 | 2022-08-13 오후 2:10:43 | 20.16 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.79
172 | 2022-08-13 오후 2:15:43 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.93
173 | 2022-08-13 오후 2:20:43 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.84
174 | 2022-08-13 오후 2:25:43 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.69
175 | 2022-08-13 오후 2:30:43 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.75
176 | 2022-08-13 오후 2:35:43 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.84
177 | 2022-08-13 오후 2:40:43 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.9
178 | 2022-08-13 오후 2:45:43 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.88
179 | 2022-08-13 오후 2:50:43 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.84
180 | 2022-08-13 오후 2:55:43 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.81
181 | 2022-08-13 오후 3:00:43 | 20.19 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.7
182 | 2022-08-13 오후 3:05:43 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.72
183 | 2022-08-13 오후 3:10:43 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.61
184 | 2022-08-13 오후 3:15:43 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.59
185 | 2022-08-13 오후 3:20:43 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.51
186 | 2022-08-13 오후 3:25:43 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.49
187 | 2022-08-13 오후 3:30:43 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.52
188 | 2022-08-13 오후 3:35:43 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.52
189 | 2022-08-13 오후 3:40:43 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -77 | 1008.56
190 | 2022-08-13 오후 3:45:43 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.58
191 | 2022-08-13 오후 3:50:43 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.57
192 | 2022-08-13 오후 3:55:43 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -77 | 1008.64
193 | 2022-08-13 오후 4:00:43 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.59
194 | 2022-08-13 오후 4:05:43 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.65
195 | 2022-08-13 오후 4:10:43 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.64
196 | 2022-08-13 오후 4:15:43 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.7
197 | 2022-08-13 오후 4:20:43 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.63
198 | 2022-08-13 오후 4:25:43 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.68
199 | 2022-08-13 오후 4:30:43 | 20.21 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.65
200 | 2022-08-13 오후 4:35:43 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.65
201 | 2022-08-13 오후 4:40:43 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.64
202 | 2022-08-13 오후 4:45:43 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.66
203 | 2022-08-13 오후 4:50:43 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.61
204 | 2022-08-13 오후 4:55:43 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.7
205 | 2022-08-13 오후 5:00:43 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.76
206 | 2022-08-13 오후 5:05:43 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.82
207 | 2022-08-13 오후 5:10:43 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.88
208 | 2022-08-13 오후 5:15:43 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1009.06
209 | 2022-08-13 오후 5:20:43 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1009.07
210 | 2022-08-13 오후 5:25:44 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1009.04
211 | 2022-08-13 오후 5:30:43 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.92
212 | 2022-08-13 오후 5:35:44 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.87
213 | 2022-08-13 오후 5:40:44 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.84
214 | 2022-08-13 오후 5:45:44 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.78
215 | 2022-08-13 오후 5:50:44 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.6
216 | 2022-08-13 오후 5:55:44 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.6
217 | 2022-08-13 오후 6:00:44 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.72
218 | 2022-08-13 오후 6:05:43 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.84
219 | 2022-08-13 오후 6:10:44 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.92
220 | 2022-08-13 오후 6:15:44 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.97
221 | 2022-08-13 오후 6:20:44 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.98
222 | 2022-08-13 오후 6:25:44 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1009.02
223 | 2022-08-13 오후 6:30:44 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.75
224 | 2022-08-13 오후 6:35:44 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.76
225 | 2022-08-13 오후 6:40:44 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.84
226 | 2022-08-13 오후 6:45:44 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.92
227 | 2022-08-13 오후 6:50:44 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.02
228 | 2022-08-13 오후 6:55:44 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.94
229 | 2022-08-13 오후 7:00:44 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.93
230 | 2022-08-13 오후 7:05:44 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009
231 | 2022-08-13 오후 7:10:44 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.9
232 | 2022-08-13 오후 7:15:44 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.87
233 | 2022-08-13 오후 7:20:44 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.87
234 | 2022-08-13 오후 7:25:44 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.04
235 | 2022-08-13 오후 7:30:44 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.96
236 | 2022-08-13 오후 7:35:44 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.08
237 | 2022-08-13 오후 7:40:44 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.22
238 | 2022-08-13 오후 7:45:44 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.27
239 | 2022-08-13 오후 7:50:44 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.35
240 | 2022-08-13 오후 7:55:44 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.42
241 | 2022-08-13 오후 8:00:44 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.4
242 | 2022-08-13 오후 8:05:44 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.51
243 | 2022-08-13 오후 8:10:44 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.51
244 | 2022-08-13 오후 8:15:44 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.48
245 | 2022-08-13 오후 8:20:44 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.52
246 | 2022-08-13 오후 8:25:44 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.64
247 | 2022-08-13 오후 8:30:44 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.81
248 | 2022-08-13 오후 8:35:44 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.9
249 | 2022-08-13 오후 8:40:44 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.76
250 | 2022-08-13 오후 8:45:44 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.69
251 | 2022-08-13 오후 8:50:44 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.74
252 | 2022-08-13 오후 8:55:44 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.83
253 | 2022-08-13 오후 9:00:44 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.67
254 | 2022-08-13 오후 9:05:44 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.84
255 | 2022-08-13 오후 9:10:44 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.86
256 | 2022-08-13 오후 9:15:44 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.83
257 | 2022-08-13 오후 9:20:44 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.89
258 | 2022-08-13 오후 9:25:44 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.87
259 | 2022-08-13 오후 9:30:44 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.82
260 | 2022-08-13 오후 9:35:44 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.94
261 | 2022-08-13 오후 9:40:44 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.91
262 | 2022-08-13 오후 9:45:44 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.8
263 | 2022-08-13 오후 9:50:44 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.65
264 | 2022-08-13 오후 9:55:44 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.7
265 | 2022-08-13 오후 10:00:44 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.74
266 | 2022-08-13 오후 10:05:44 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.75
267 | 2022-08-13 오후 10:10:44 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.71
268 | 2022-08-13 오후 10:15:44 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.69
269 | 2022-08-13 오후 10:20:44 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.73
270 | 2022-08-13 오후 10:25:44 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.02
271 | 2022-08-13 오후 10:30:44 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.03
272 | 2022-08-13 오후 10:35:44 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.92
273 | 2022-08-13 오후 10:40:45 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.84
274 | 2022-08-13 오후 10:45:44 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.85
275 | 2022-08-13 오후 10:50:44 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.9
276 | 2022-08-13 오후 10:55:44 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.78
277 | 2022-08-13 오후 11:00:44 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.76
278 | 2022-08-13 오후 11:05:44 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.88
279 | 2022-08-13 오후 11:10:45 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.88
280 | 2022-08-13 오후 11:15:45 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.85
281 | 2022-08-13 오후 11:20:45 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.86
282 | 2022-08-13 오후 11:25:45 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.9
283 | 2022-08-13 오후 11:30:45 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.97
284 | 2022-08-13 오후 11:35:45 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.03
285 | 2022-08-13 오후 11:40:45 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.05
286 | 2022-08-13 오후 11:45:45 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.08
287 | 2022-08-13 오후 11:50:45 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.14
288 | 2022-08-13 오후 11:55:45 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.13

## 22.08.14
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-14 오전 12:00:45 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.11
2 | 2022-08-14 오전 12:05:45 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.1
3 | 2022-08-14 오전 12:10:45 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.06
4 | 2022-08-14 오전 12:15:45 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.2
5 | 2022-08-14 오전 12:21:44 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.04
6 | 2022-08-14 오전 12:25:45 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.03
7 | 2022-08-14 오전 12:30:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.92
8 | 2022-08-14 오전 12:35:45 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.82
9 | 2022-08-14 오전 12:40:45 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.8
10 | 2022-08-14 오전 12:45:45 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.77
11 | 2022-08-14 오전 12:50:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.83
12 | 2022-08-14 오전 12:55:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.82
13 | 2022-08-14 오전 1:00:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.71
14 | 2022-08-14 오전 1:05:45 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.55
15 | 2022-08-14 오전 1:10:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.48
16 | 2022-08-14 오전 1:15:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.52
17 | 2022-08-14 오전 1:20:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.53
18 | 2022-08-14 오전 1:25:45 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.63
19 | 2022-08-14 오전 1:30:45 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.47
20 | 2022-08-14 오전 1:35:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.51
21 | 2022-08-14 오전 1:40:45 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.5
22 | 2022-08-14 오전 1:45:45 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.48
23 | 2022-08-14 오전 1:50:45 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.58
24 | 2022-08-14 오전 1:55:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.56
25 | 2022-08-14 오전 2:00:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.51
26 | 2022-08-14 오전 2:05:45 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.48
27 | 2022-08-14 오전 2:10:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.59
28 | 2022-08-14 오전 2:15:45 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.48
29 | 2022-08-14 오전 2:20:45 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.42
30 | 2022-08-14 오전 2:25:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.41
31 | 2022-08-14 오전 2:30:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.34
32 | 2022-08-14 오전 2:35:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.46
33 | 2022-08-14 오전 2:40:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.54
34 | 2022-08-14 오전 2:45:45 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.73
35 | 2022-08-14 오전 2:50:45 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.64
36 | 2022-08-14 오전 2:55:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.61
37 | 2022-08-14 오전 3:00:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.53
38 | 2022-08-14 오전 3:05:45 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.5
39 | 2022-08-14 오전 3:10:45 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.56
40 | 2022-08-14 오전 3:15:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.43
41 | 2022-08-14 오전 3:20:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.35
42 | 2022-08-14 오전 3:25:45 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.38
43 | 2022-08-14 오전 3:30:45 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.33
44 | 2022-08-14 오전 3:35:45 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.38
45 | 2022-08-14 오전 3:40:45 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.54
46 | 2022-08-14 오전 3:45:45 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.54
47 | 2022-08-14 오전 3:50:45 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.48
48 | 2022-08-14 오전 3:55:45 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.36
49 | 2022-08-14 오전 4:00:46 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.29
50 | 2022-08-14 오전 4:05:45 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.18
51 | 2022-08-14 오전 4:10:45 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.15
52 | 2022-08-14 오전 4:15:45 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.18
53 | 2022-08-14 오전 4:20:45 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.17
54 | 2022-08-14 오전 4:25:44 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 2 | -92 | 1009.29
55 | 2022-08-14 오전 4:30:45 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.28
56 | 2022-08-14 오전 4:35:45 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.27
57 | 2022-08-14 오전 4:40:46 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.33
58 | 2022-08-14 오전 4:45:46 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.24
59 | 2022-08-14 오전 4:50:46 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.22
60 | 2022-08-14 오전 4:55:44 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 2 | -92 | 1009.27
61 | 2022-08-14 오전 5:00:46 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.38
62 | 2022-08-14 오전 5:05:46 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.49
63 | 2022-08-14 오전 5:10:46 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.53
64 | 2022-08-14 오전 5:15:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.69
65 | 2022-08-14 오전 5:20:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.78
66 | 2022-08-14 오전 5:25:46 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.74
67 | 2022-08-14 오전 5:30:46 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.73
68 | 2022-08-14 오전 5:35:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.74
69 | 2022-08-14 오전 5:40:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.76
70 | 2022-08-14 오전 5:45:46 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.72
71 | 2022-08-14 오전 5:50:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.69
72 | 2022-08-14 오전 5:55:46 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.68
73 | 2022-08-14 오전 6:00:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.64
74 | 2022-08-14 오전 6:05:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.8
75 | 2022-08-14 오전 6:10:46 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.64
76 | 2022-08-14 오전 6:15:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.86
77 | 2022-08-14 오전 6:20:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.68
78 | 2022-08-14 오전 6:25:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.67
79 | 2022-08-14 오전 6:30:46 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.68
80 | 2022-08-14 오전 6:35:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.65
81 | 2022-08-14 오전 6:40:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.73
82 | 2022-08-14 오전 6:45:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.74
83 | 2022-08-14 오전 6:50:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.73
84 | 2022-08-14 오전 6:55:46 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.73
85 | 2022-08-14 오전 7:00:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.72
86 | 2022-08-14 오전 7:05:46 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.8
87 | 2022-08-14 오전 7:10:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.83
88 | 2022-08-14 오전 7:15:46 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.83
89 | 2022-08-14 오전 7:20:46 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.8
90 | 2022-08-14 오전 7:25:46 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.91
91 | 2022-08-14 오전 7:30:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.92
92 | 2022-08-14 오전 7:35:46 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.86
93 | 2022-08-14 오전 7:40:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.78
94 | 2022-08-14 오전 7:45:46 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.89
95 | 2022-08-14 오전 7:50:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.91
96 | 2022-08-14 오전 7:55:46 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.93
97 | 2022-08-14 오전 8:00:46 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.04
98 | 2022-08-14 오전 8:05:46 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.15
99 | 2022-08-14 오전 8:10:46 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.17
100 | 2022-08-14 오전 8:15:46 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1010.25
101 | 2022-08-14 오전 8:20:46 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.29
102 | 2022-08-14 오전 8:25:46 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.34
103 | 2022-08-14 오전 8:30:46 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.3
104 | 2022-08-14 오전 8:35:46 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.21
105 | 2022-08-14 오전 8:40:46 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.31
106 | 2022-08-14 오전 8:45:46 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.42
107 | 2022-08-14 오전 8:50:46 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.32
108 | 2022-08-14 오전 8:55:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.3
109 | 2022-08-14 오전 9:00:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.28
110 | 2022-08-14 오전 9:05:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.26
111 | 2022-08-14 오전 9:10:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.35
112 | 2022-08-14 오전 9:15:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.34
113 | 2022-08-14 오전 9:20:46 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.33
114 | 2022-08-14 오전 9:25:46 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.35
115 | 2022-08-14 오전 9:30:47 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.31
116 | 2022-08-14 오전 9:35:47 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.34
117 | 2022-08-14 오전 9:40:47 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.32
118 | 2022-08-14 오전 9:45:47 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.4
119 | 2022-08-14 오전 9:50:47 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.25
120 | 2022-08-14 오전 9:55:47 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.29
121 | 2022-08-14 오전 10:00:47 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.25
122 | 2022-08-14 오전 10:05:47 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.2
123 | 2022-08-14 오전 10:10:47 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.25
124 | 2022-08-14 오전 10:15:47 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.18
125 | 2022-08-14 오전 10:20:47 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.26
126 | 2022-08-14 오전 10:25:47 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.25
127 | 2022-08-14 오전 10:30:47 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.39
128 | 2022-08-14 오전 10:35:47 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.33
129 | 2022-08-14 오전 10:40:47 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.27
130 | 2022-08-14 오전 10:45:47 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.35
131 | 2022-08-14 오전 10:50:47 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.38
132 | 2022-08-14 오전 10:55:47 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.23
133 | 2022-08-14 오전 11:00:47 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.23
134 | 2022-08-14 오전 11:05:47 | 20.29 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.21
135 | 2022-08-14 오전 11:10:47 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.16
136 | 2022-08-14 오전 11:15:47 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.11
137 | 2022-08-14 오전 11:20:47 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.21
138 | 2022-08-14 오전 11:25:47 | 20.28 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.23
139 | 2022-08-14 오전 11:30:47 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.2
140 | 2022-08-14 오전 11:35:47 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.12
141 | 2022-08-14 오전 11:40:47 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.07
142 | 2022-08-14 오전 11:45:47 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.09
143 | 2022-08-14 오전 11:50:47 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.16
144 | 2022-08-14 오전 11:55:47 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.17
145 | 2022-08-14 오후 12:00:47 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.16
146 | 2022-08-14 오후 12:05:47 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.22
147 | 2022-08-14 오후 12:10:47 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.15
148 | 2022-08-14 오후 12:15:47 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.29
149 | 2022-08-14 오후 12:20:47 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.24
150 | 2022-08-14 오후 12:25:47 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.14
151 | 2022-08-14 오후 12:30:47 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.06
152 | 2022-08-14 오후 12:35:47 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.07
153 | 2022-08-14 오후 12:40:47 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1010.03
154 | 2022-08-14 오후 12:45:47 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.09
155 | 2022-08-14 오후 12:50:47 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1009.95
156 | 2022-08-14 오후 12:55:47 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.16
157 | 2022-08-14 오후 1:00:47 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.08
158 | 2022-08-14 오후 1:05:47 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.07
159 | 2022-08-14 오후 1:10:47 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.1
160 | 2022-08-14 오후 1:15:47 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.08
161 | 2022-08-14 오후 1:20:47 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.08
162 | 2022-08-14 오후 1:25:47 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.09
163 | 2022-08-14 오후 1:30:47 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.08
164 | 2022-08-14 오후 1:35:47 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.13
165 | 2022-08-14 오후 1:40:47 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.11
166 | 2022-08-14 오후 1:45:47 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.13
167 | 2022-08-14 오후 1:50:47 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010
168 | 2022-08-14 오후 1:55:47 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.07
169 | 2022-08-14 오후 2:00:47 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.07
170 | 2022-08-14 오후 2:05:47 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.15
171 | 2022-08-14 오후 2:10:47 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.22
172 | 2022-08-14 오후 2:15:47 | 20.14 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.25
173 | 2022-08-14 오후 2:20:47 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.16
174 | 2022-08-14 오후 2:25:47 | 20.16 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.08
175 | 2022-08-14 오후 2:30:48 | 20.14 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.08
176 | 2022-08-14 오후 2:35:47 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.09
177 | 2022-08-14 오후 2:40:47 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.07
178 | 2022-08-14 오후 2:45:47 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.02
179 | 2022-08-14 오후 2:50:47 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.05
180 | 2022-08-14 오후 2:55:47 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.06
181 | 2022-08-14 오후 3:00:47 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1010.14
182 | 2022-08-14 오후 3:05:48 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.15
183 | 2022-08-14 오후 3:10:48 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.14
184 | 2022-08-14 오후 3:15:48 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.19
185 | 2022-08-14 오후 3:20:48 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.12
186 | 2022-08-14 오후 3:25:48 | 20.18 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.08
187 | 2022-08-14 오후 3:30:48 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010
188 | 2022-08-14 오후 3:35:47 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1009.97
189 | 2022-08-14 오후 3:40:47 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010
190 | 2022-08-14 오후 3:45:48 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.11
191 | 2022-08-14 오후 3:50:48 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.13
192 | 2022-08-14 오후 3:55:48 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.16
193 | 2022-08-14 오후 4:00:48 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.16
194 | 2022-08-14 오후 4:05:48 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.17
195 | 2022-08-14 오후 4:10:48 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.15
196 | 2022-08-14 오후 4:15:48 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.12
197 | 2022-08-14 오후 4:20:48 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.2
198 | 2022-08-14 오후 4:26:48 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.28
199 | 2022-08-14 오후 4:30:48 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.3
200 | 2022-08-14 오후 4:35:48 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.32
201 | 2022-08-14 오후 4:40:48 | 20.2 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.26
202 | 2022-08-14 오후 4:45:48 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.31
203 | 2022-08-14 오후 4:50:48 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1010.3
204 | 2022-08-14 오후 4:55:02 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -77 | 1010.3
205 | 2022-08-14 오후 5:00:48 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1010.18
206 | 2022-08-14 오후 5:05:48 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.17
207 | 2022-08-14 오후 5:10:48 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.23
208 | 2022-08-14 오후 5:15:48 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.13
209 | 2022-08-14 오후 5:20:48 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.19
210 | 2022-08-14 오후 5:25:48 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.21
211 | 2022-08-14 오후 5:30:48 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.27
212 | 2022-08-14 오후 5:35:48 | 20.21 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.13
213 | 2022-08-14 오후 5:40:48 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.14
214 | 2022-08-14 오후 5:45:48 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.05
215 | 2022-08-14 오후 5:50:48 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.03
216 | 2022-08-14 오후 5:55:48 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.02
217 | 2022-08-14 오후 6:00:48 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1010.12
218 | 2022-08-14 오후 6:05:48 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.96
219 | 2022-08-14 오후 6:10:48 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.82
220 | 2022-08-14 오후 6:15:48 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.89
221 | 2022-08-14 오후 6:20:48 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.83
222 | 2022-08-14 오후 6:25:48 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.9
223 | 2022-08-14 오후 6:30:48 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1009.92
224 | 2022-08-14 오후 6:35:48 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.88
225 | 2022-08-14 오후 6:40:48 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.88
226 | 2022-08-14 오후 6:45:48 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.96
227 | 2022-08-14 오후 6:50:48 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.96
228 | 2022-08-14 오후 6:55:48 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.17
229 | 2022-08-14 오후 7:00:48 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.02
230 | 2022-08-14 오후 7:05:48 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.01
231 | 2022-08-14 오후 7:10:48 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.96
232 | 2022-08-14 오후 7:15:48 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.97
233 | 2022-08-14 오후 7:20:48 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.16
234 | 2022-08-14 오후 7:25:48 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.27
235 | 2022-08-14 오후 7:30:48 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.16
236 | 2022-08-14 오후 7:35:48 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.27
237 | 2022-08-14 오후 7:40:48 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.23
238 | 2022-08-14 오후 7:45:48 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.34
239 | 2022-08-14 오후 7:50:48 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1010.3
240 | 2022-08-14 오후 7:55:49 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.39
241 | 2022-08-14 오후 8:00:49 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.5
242 | 2022-08-14 오후 8:05:48 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.45
243 | 2022-08-14 오후 8:10:48 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.42
244 | 2022-08-14 오후 8:15:48 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.44
245 | 2022-08-14 오후 8:20:48 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.4
246 | 2022-08-14 오후 8:25:48 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.5
247 | 2022-08-14 오후 8:30:48 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.55
248 | 2022-08-14 오후 8:35:48 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.53
249 | 2022-08-14 오후 8:40:49 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.61
250 | 2022-08-14 오후 8:45:49 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.65
251 | 2022-08-14 오후 8:50:49 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.55
252 | 2022-08-14 오후 8:55:49 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.55
253 | 2022-08-14 오후 9:00:49 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.61
254 | 2022-08-14 오후 9:05:49 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.43
255 | 2022-08-14 오후 9:10:49 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.45
256 | 2022-08-14 오후 9:15:49 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.39
257 | 2022-08-14 오후 9:20:49 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.41
258 | 2022-08-14 오후 9:25:49 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.44
259 | 2022-08-14 오후 9:30:49 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.47
260 | 2022-08-14 오후 9:35:49 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.49
261 | 2022-08-14 오후 9:40:49 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.47
262 | 2022-08-14 오후 9:45:49 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.58
263 | 2022-08-14 오후 9:50:49 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.55
264 | 2022-08-14 오후 9:55:49 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.57
265 | 2022-08-14 오후 10:00:49 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.66
266 | 2022-08-14 오후 10:05:49 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.62
267 | 2022-08-14 오후 10:10:49 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.67
268 | 2022-08-14 오후 10:15:49 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1010.6
269 | 2022-08-14 오후 10:20:49 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.49
270 | 2022-08-14 오후 10:25:49 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.44
271 | 2022-08-14 오후 10:30:49 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.49
272 | 2022-08-14 오후 10:35:49 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.53
273 | 2022-08-14 오후 10:40:49 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.51
274 | 2022-08-14 오후 10:45:49 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.55
275 | 2022-08-14 오후 10:50:49 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1010.6
276 | 2022-08-14 오후 10:55:49 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.6
277 | 2022-08-14 오후 11:00:49 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1010.64
278 | 2022-08-14 오후 11:05:00 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.62
279 | 2022-08-14 오후 11:10:49 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.49
280 | 2022-08-14 오후 11:15:49 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.6
281 | 2022-08-14 오후 11:20:49 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.56
282 | 2022-08-14 오후 11:25:49 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.61
283 | 2022-08-14 오후 11:30:49 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.54
284 | 2022-08-14 오후 11:35:49 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1010.62
285 | 2022-08-14 오후 11:40:03 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.6
286 | 2022-08-14 오후 11:45:49 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.48
287 | 2022-08-14 오후 11:50:49 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.48
288 | 2022-08-14 오후 11:55:49 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.55

## 22.08.15
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-15 오전 12:00:49 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.51
2 | 2022-08-15 오전 12:05:49 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.52
3 | 2022-08-15 오전 12:10:49 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.42
4 | 2022-08-15 오전 12:15:49 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.42
5 | 2022-08-15 오전 12:20:01 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1010.39
6 | 2022-08-15 오전 12:25:49 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.39
7 | 2022-08-15 오전 12:30:49 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.43
8 | 2022-08-15 오전 12:35:49 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.31
9 | 2022-08-15 오전 12:40:01 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.3
10 | 2022-08-15 오전 12:45:49 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.28
11 | 2022-08-15 오전 12:50:49 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.33
12 | 2022-08-15 오전 12:55:49 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.38
13 | 2022-08-15 오전 1:00:49 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.19
14 | 2022-08-15 오전 1:05:00 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.21
15 | 2022-08-15 오전 1:10:49 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.05
16 | 2022-08-15 오전 1:15:50 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.1
17 | 2022-08-15 오전 1:20:50 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.13
18 | 2022-08-15 오전 1:25:50 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.12
19 | 2022-08-15 오전 1:30:50 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.1
20 | 2022-08-15 오전 1:35:50 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.1
21 | 2022-08-15 오전 1:40:01 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1010.18
22 | 2022-08-15 오전 1:45:50 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.1
23 | 2022-08-15 오전 1:50:50 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.11
24 | 2022-08-15 오전 1:55:50 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.11
25 | 2022-08-15 오전 2:00:50 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1010.06
26 | 2022-08-15 오전 2:05:50 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.05
27 | 2022-08-15 오전 2:10:50 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1010.02
28 | 2022-08-15 오전 2:15:50 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.95
29 | 2022-08-15 오전 2:20:50 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.84
30 | 2022-08-15 오전 2:25:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.82
31 | 2022-08-15 오전 2:30:50 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.9
32 | 2022-08-15 오전 2:35:50 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.8
33 | 2022-08-15 오전 2:40:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.8
34 | 2022-08-15 오전 2:45:50 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.94
35 | 2022-08-15 오전 2:50:01 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.8
36 | 2022-08-15 오전 2:55:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.74
37 | 2022-08-15 오전 3:00:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.83
38 | 2022-08-15 오전 3:05:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.69
39 | 2022-08-15 오전 3:10:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.69
40 | 2022-08-15 오전 3:15:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1009.71
41 | 2022-08-15 오전 3:20:01 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.66
42 | 2022-08-15 오전 3:25:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.56
43 | 2022-08-15 오전 3:30:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.53
44 | 2022-08-15 오전 3:35:50 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.55
45 | 2022-08-15 오전 3:40:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.62
46 | 2022-08-15 오전 3:45:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.54
47 | 2022-08-15 오전 3:50:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.47
48 | 2022-08-15 오전 3:55:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.49
49 | 2022-08-15 오전 4:00:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.51
50 | 2022-08-15 오전 4:05:01 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.48
51 | 2022-08-15 오전 4:10:50 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.6
52 | 2022-08-15 오전 4:15:50 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.58
53 | 2022-08-15 오전 4:20:01 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.62
54 | 2022-08-15 오전 4:25:50 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.55
55 | 2022-08-15 오전 4:30:50 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.65
56 | 2022-08-15 오전 4:35:50 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.57
57 | 2022-08-15 오전 4:40:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.62
58 | 2022-08-15 오전 4:45:07 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.5
59 | 2022-08-15 오전 4:50:50 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.37
60 | 2022-08-15 오전 4:55:50 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.41
61 | 2022-08-15 오전 5:00:50 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.44
62 | 2022-08-15 오전 5:05:50 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.42
63 | 2022-08-15 오전 5:10:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.41
64 | 2022-08-15 오전 5:15:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.08
65 | 2022-08-15 오전 5:20:50 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.26
66 | 2022-08-15 오전 5:25:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.31
67 | 2022-08-15 오전 5:30:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.23
68 | 2022-08-15 오전 5:35:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1009.35
69 | 2022-08-15 오전 5:40:50 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.31
70 | 2022-08-15 오전 5:45:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.25
71 | 2022-08-15 오전 5:50:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.23
72 | 2022-08-15 오전 5:55:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.25
73 | 2022-08-15 오전 6:00:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.27
74 | 2022-08-15 오전 6:05:50 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.28
75 | 2022-08-15 오전 6:10:50 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.34
76 | 2022-08-15 오전 6:15:50 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.15
77 | 2022-08-15 오전 6:20:02 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1009.13
78 | 2022-08-15 오전 6:25:51 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.2
79 | 2022-08-15 오전 6:30:50 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.3
80 | 2022-08-15 오전 6:35:02 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.32
81 | 2022-08-15 오전 6:40:51 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.44
82 | 2022-08-15 오전 6:45:50 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.44
83 | 2022-08-15 오전 6:50:51 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.35
84 | 2022-08-15 오전 6:55:51 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.41
85 | 2022-08-15 오전 7:00:02 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.25
86 | 2022-08-15 오전 7:05:51 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.22
87 | 2022-08-15 오전 7:10:01 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.29
88 | 2022-08-15 오전 7:15:51 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1009.26
89 | 2022-08-15 오전 7:20:51 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.21
90 | 2022-08-15 오전 7:25:51 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1009.17
91 | 2022-08-15 오전 7:30:51 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -73 | 1009.1
92 | 2022-08-15 오전 7:35:51 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009.05
93 | 2022-08-15 오전 7:40:51 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.98
94 | 2022-08-15 오전 7:45:51 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.89
95 | 2022-08-15 오전 7:50:51 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.95
96 | 2022-08-15 오전 7:55:51 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.84
97 | 2022-08-15 오전 8:00:02 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.9
98 | 2022-08-15 오전 8:05:51 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1009
99 | 2022-08-15 오전 8:10:02 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.91
100 | 2022-08-15 오전 8:15:51 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.89
101 | 2022-08-15 오전 8:20:01 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.93
102 | 2022-08-15 오전 8:25:51 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.79
103 | 2022-08-15 오전 8:30:51 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.92
104 | 2022-08-15 오전 8:35:51 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.88
105 | 2022-08-15 오전 8:40:51 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.9
106 | 2022-08-15 오전 8:45:51 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.87
107 | 2022-08-15 오전 8:50:51 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.85
108 | 2022-08-15 오전 8:55:51 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.86
109 | 2022-08-15 오전 9:00:51 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.71
110 | 2022-08-15 오전 9:05:51 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.7
111 | 2022-08-15 오전 9:10:51 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.62
112 | 2022-08-15 오전 9:15:02 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.76
113 | 2022-08-15 오전 9:20:02 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.64
114 | 2022-08-15 오전 9:25:51 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.57
115 | 2022-08-15 오전 9:30:51 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1008.63
116 | 2022-08-15 오전 9:35:51 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.73
117 | 2022-08-15 오전 9:40:51 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.64
118 | 2022-08-15 오전 9:45:51 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.63
119 | 2022-08-15 오전 9:50:04 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.66
120 | 2022-08-15 오전 9:55:51 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.61
121 | 2022-08-15 오전 10:00:51 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.54
122 | 2022-08-15 오전 10:05:00 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.56
123 | 2022-08-15 오전 10:10:03 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.6
124 | 2022-08-15 오전 10:15:02 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.69
125 | 2022-08-15 오전 10:20:51 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.63
126 | 2022-08-15 오전 10:25:51 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.68
127 | 2022-08-15 오전 10:30:00 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.69
128 | 2022-08-15 오전 10:35:00 | 20.31 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.73
129 | 2022-08-15 오전 10:40:51 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.68
130 | 2022-08-15 오전 10:45:51 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.77
131 | 2022-08-15 오전 10:50:51 | 20.3 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.68
132 | 2022-08-15 오전 10:55:51 | 20.29 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.68
133 | 2022-08-15 오전 11:00:02 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.67
134 | 2022-08-15 오전 11:05:02 | 20.3 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.7
135 | 2022-08-15 오전 11:10:00 | 20.29 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.77
136 | 2022-08-15 오전 11:15:51 | 20.28 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.71
137 | 2022-08-15 오전 11:20:01 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.78
138 | 2022-08-15 오전 11:25:51 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.66
139 | 2022-08-15 오전 11:30:03 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.65
140 | 2022-08-15 오전 11:35:51 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.58
141 | 2022-08-15 오전 11:40:02 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.58
142 | 2022-08-15 오전 11:45:02 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.53
143 | 2022-08-15 오전 11:50:02 | 20.26 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.56
144 | 2022-08-15 오전 11:55:00 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1008.44
145 | 2022-08-15 오후 12:00:00 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1008.3
146 | 2022-08-15 오후 12:05:00 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.26
147 | 2022-08-15 오후 12:10:02 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.22
148 | 2022-08-15 오후 12:15:00 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1008.01
149 | 2022-08-15 오후 12:20:03 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -77 | 1008.07
150 | 2022-08-15 오후 12:25:02 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.01
151 | 2022-08-15 오후 12:30:03 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.04
152 | 2022-08-15 오후 12:35:00 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1008.01
153 | 2022-08-15 오후 12:40:02 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.92
154 | 2022-08-15 오후 12:45:01 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008
155 | 2022-08-15 오후 12:50:52 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.96
156 | 2022-08-15 오후 12:55:00 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.9
157 | 2022-08-15 오후 1:00:02 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.75
158 | 2022-08-15 오후 1:05:02 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.8
159 | 2022-08-15 오후 1:10:52 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.78
160 | 2022-08-15 오후 1:15:00 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.79
161 | 2022-08-15 오후 1:20:01 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1007.7
162 | 2022-08-15 오후 1:25:52 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.72
163 | 2022-08-15 오후 1:30:01 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.64
164 | 2022-08-15 오후 1:35:01 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.69
165 | 2022-08-15 오후 1:40:01 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.65
166 | 2022-08-15 오후 1:45:01 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.59
167 | 2022-08-15 오후 1:50:01 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.61
168 | 2022-08-15 오후 1:55:01 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.59
169 | 2022-08-15 오후 2:00:00 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.52
170 | 2022-08-15 오후 2:05:01 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.48
171 | 2022-08-15 오후 2:10:01 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.37
172 | 2022-08-15 오후 2:15:01 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.36
173 | 2022-08-15 오후 2:20:01 | 20.14 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.44
174 | 2022-08-15 오후 2:25:01 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.36
175 | 2022-08-15 오후 2:30:01 | 20.14 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.24
176 | 2022-08-15 오후 2:35:00 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.15
177 | 2022-08-15 오후 2:40:01 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.18
178 | 2022-08-15 오후 2:45:01 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.13
179 | 2022-08-15 오후 2:50:01 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.08
180 | 2022-08-15 오후 2:55:01 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.18
181 | 2022-08-15 오후 3:00:01 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.23
182 | 2022-08-15 오후 3:05:52 | 20.16 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.18
183 | 2022-08-15 오후 3:10:01 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.14
184 | 2022-08-15 오후 3:15:01 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.17
185 | 2022-08-15 오후 3:20:01 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.24
186 | 2022-08-15 오후 3:25:01 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.02
187 | 2022-08-15 오후 3:30:01 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.06
188 | 2022-08-15 오후 3:35:01 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.07
189 | 2022-08-15 오후 3:40:52 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007
190 | 2022-08-15 오후 3:45:52 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.01
191 | 2022-08-15 오후 3:50:01 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.99
192 | 2022-08-15 오후 3:55:01 | 20.18 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.04
193 | 2022-08-15 오후 4:00:52 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.03
194 | 2022-08-15 오후 4:05:52 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.91
195 | 2022-08-15 오후 4:10:01 | 20.19 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.84
196 | 2022-08-15 오후 4:15:01 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.78
197 | 2022-08-15 오후 4:20:01 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.78
198 | 2022-08-15 오후 4:25:01 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.79
199 | 2022-08-15 오후 4:30:53 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.81
200 | 2022-08-15 오후 4:35:01 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.88
201 | 2022-08-15 오후 4:40:53 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.84
202 | 2022-08-15 오후 4:45:01 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.83
203 | 2022-08-15 오후 4:50:01 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.82
204 | 2022-08-15 오후 4:55:02 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.72
205 | 2022-08-15 오후 5:00:01 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.69
206 | 2022-08-15 오후 5:05:01 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.67
207 | 2022-08-15 오후 5:10:04 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.71
208 | 2022-08-15 오후 5:15:01 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.68
209 | 2022-08-15 오후 5:20:01 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.65
210 | 2022-08-15 오후 5:25:53 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.5
211 | 2022-08-15 오후 5:30:01 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.46
212 | 2022-08-15 오후 5:35:01 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.53
213 | 2022-08-15 오후 5:40:01 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.43
214 | 2022-08-15 오후 5:45:01 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.3
215 | 2022-08-15 오후 5:50:02 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.27
216 | 2022-08-15 오후 5:55:53 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.21
217 | 2022-08-15 오후 6:00:01 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.2
218 | 2022-08-15 오후 6:05:01 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1006.12
219 | 2022-08-15 오후 6:10:02 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.19
220 | 2022-08-15 오후 6:15:02 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.21
221 | 2022-08-15 오후 6:20:02 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.26
222 | 2022-08-15 오후 6:25:02 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.14
223 | 2022-08-15 오후 6:30:02 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.16
224 | 2022-08-15 오후 6:35:02 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.15
225 | 2022-08-15 오후 6:40:01 | 20.28 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.2
226 | 2022-08-15 오후 6:45:04 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1005.96
227 | 2022-08-15 오후 6:50:01 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1005.93
228 | 2022-08-15 오후 6:55:02 | 20.3 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1005.77
229 | 2022-08-15 오후 7:00:02 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1005.9
230 | 2022-08-15 오후 7:05:04 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006
231 | 2022-08-15 오후 7:10:04 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1005.93
232 | 2022-08-15 오후 7:15:01 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.09
233 | 2022-08-15 오후 7:20:02 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1006.2
234 | 2022-08-15 오후 7:25:53 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.14
235 | 2022-08-15 오후 7:30:02 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.16
236 | 2022-08-15 오후 7:35:02 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.04
237 | 2022-08-15 오후 7:40:02 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.01
238 | 2022-08-15 오후 7:45:02 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.1
239 | 2022-08-15 오후 7:50:02 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.13
240 | 2022-08-15 오후 7:55:04 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.19
241 | 2022-08-15 오후 8:00:02 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.21
242 | 2022-08-15 오후 8:05:02 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.22
243 | 2022-08-15 오후 8:10:02 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -76 | 1006.18
244 | 2022-08-15 오후 8:15:02 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.18
245 | 2022-08-15 오후 8:20:01 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.3
246 | 2022-08-15 오후 8:25:02 | 20.31 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.39
247 | 2022-08-15 오후 8:30:00 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.53
248 | 2022-08-15 오후 8:35:02 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1006.56
249 | 2022-08-15 오후 8:40:02 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.53
250 | 2022-08-15 오후 8:45:02 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -78 | 1006.75
251 | 2022-08-15 오후 8:50:03 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.71
252 | 2022-08-15 오후 8:55:02 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.73
253 | 2022-08-15 오후 9:00:02 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.88
254 | 2022-08-15 오후 9:05:01 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.92
255 | 2022-08-15 오후 9:10:04 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.81
256 | 2022-08-15 오후 9:15:02 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.87
257 | 2022-08-15 오후 9:20:54 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.9
258 | 2022-08-15 오후 9:25:05 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.94
259 | 2022-08-15 오후 9:30:02 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.84
260 | 2022-08-15 오후 9:35:08 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.92
261 | 2022-08-15 오후 9:40:05 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.98
262 | 2022-08-15 오후 9:45:04 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -78 | 1006.86
263 | 2022-08-15 오후 9:50:54 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.95
264 | 2022-08-15 오후 9:55:02 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.94
265 | 2022-08-15 오후 10:00:02 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1006.95
266 | 2022-08-15 오후 10:05:02 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.76
267 | 2022-08-15 오후 10:10:05 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1006.69
268 | 2022-08-15 오후 10:15:02 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.8
269 | 2022-08-15 오후 10:20:02 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.78
270 | 2022-08-15 오후 10:25:02 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1006.86
271 | 2022-08-15 오후 10:30:02 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.83
272 | 2022-08-15 오후 10:35:02 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.85
273 | 2022-08-15 오후 10:40:54 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.94
274 | 2022-08-15 오후 10:45:02 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.97
275 | 2022-08-15 오후 10:50:03 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.95
276 | 2022-08-15 오후 10:55:03 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.9
277 | 2022-08-15 오후 11:00:02 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.79
278 | 2022-08-15 오후 11:05:05 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.8
279 | 2022-08-15 오후 11:10:03 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1006.78
280 | 2022-08-15 오후 11:15:02 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.76
281 | 2022-08-15 오후 11:20:05 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.71
282 | 2022-08-15 오후 11:25:02 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.57
283 | 2022-08-15 오후 11:30:02 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.66
284 | 2022-08-15 오후 11:35:03 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.44
285 | 2022-08-15 오후 11:40:02 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.58
286 | 2022-08-15 오후 11:45:02 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1006.34
287 | 2022-08-15 오후 11:50:02 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1006.28
288 | 2022-08-15 오후 11:55:03 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.47

## 22.08.16
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-16 오전 12:00:54 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.48
2 | 2022-08-16 오전 12:05:02 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.64
3 | 2022-08-16 오전 12:10:02 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.55
4 | 2022-08-16 오전 12:15:02 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.47
5 | 2022-08-16 오전 12:20:05 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.35
6 | 2022-08-16 오전 12:25:03 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.28
7 | 2022-08-16 오전 12:30:03 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.26
8 | 2022-08-16 오전 12:35:03 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -75 | 1006.24
9 | 2022-08-16 오전 12:40:02 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.09
10 | 2022-08-16 오전 12:45:02 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.23
11 | 2022-08-16 오전 12:50:03 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.25
12 | 2022-08-16 오전 12:55:03 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.3
13 | 2022-08-16 오전 1:00:02 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.05
14 | 2022-08-16 오전 1:05:02 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.13
15 | 2022-08-16 오전 1:10:06 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.14
16 | 2022-08-16 오전 1:15:02 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1005.92
17 | 2022-08-16 오전 1:20:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1005.83
18 | 2022-08-16 오전 1:25:04 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.1
19 | 2022-08-16 오전 1:30:02 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1005.98
20 | 2022-08-16 오전 1:35:03 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1005.97
21 | 2022-08-16 오전 1:40:05 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1005.85
22 | 2022-08-16 오전 1:45:03 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1005.68
23 | 2022-08-16 오전 1:50:05 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1005.68
24 | 2022-08-16 오전 1:55:02 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1005.67
25 | 2022-08-16 오전 2:00:05 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1005.72
26 | 2022-08-16 오전 2:05:05 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1005.78
27 | 2022-08-16 오전 2:10:03 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1005.81
28 | 2022-08-16 오전 2:15:03 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1005.72
29 | 2022-08-16 오전 2:20:03 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1005.89
30 | 2022-08-16 오전 2:25:03 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1005.79
31 | 2022-08-16 오전 2:30:02 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1005.74
32 | 2022-08-16 오전 2:35:03 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1005.79
33 | 2022-08-16 오전 2:40:01 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1005.62
34 | 2022-08-16 오전 2:45:02 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1005.78
35 | 2022-08-16 오전 2:50:03 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1005.97
36 | 2022-08-16 오전 2:55:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.03
37 | 2022-08-16 오전 3:00:02 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.08
38 | 2022-08-16 오전 3:05:03 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.09
39 | 2022-08-16 오전 3:10:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.03
40 | 2022-08-16 오전 3:15:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1005.98
41 | 2022-08-16 오전 3:20:03 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006
42 | 2022-08-16 오전 3:25:03 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.1
43 | 2022-08-16 오전 3:30:03 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.8 | 1 | -74 | 1006.1
44 | 2022-08-16 오전 3:35:03 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.02
45 | 2022-08-16 오전 3:40:55 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1006.21
46 | 2022-08-16 오전 3:45:05 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.03
47 | 2022-08-16 오전 3:50:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1005.88
48 | 2022-08-16 오전 3:55:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1005.93
49 | 2022-08-16 오전 4:00:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1005.86
50 | 2022-08-16 오전 4:05:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006
51 | 2022-08-16 오전 4:10:06 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.08
52 | 2022-08-16 오전 4:15:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.07
53 | 2022-08-16 오전 4:20:55 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1006.23
54 | 2022-08-16 오전 4:25:03 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.17
55 | 2022-08-16 오전 4:30:03 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.31
56 | 2022-08-16 오전 4:35:03 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.36
57 | 2022-08-16 오전 4:40:03 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.14
58 | 2022-08-16 오전 4:45:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.19
59 | 2022-08-16 오전 4:50:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.27
60 | 2022-08-16 오전 4:55:03 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.29
61 | 2022-08-16 오전 5:00:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.52
62 | 2022-08-16 오전 5:05:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.45
63 | 2022-08-16 오전 5:10:03 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.6
64 | 2022-08-16 오전 5:15:03 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.6
65 | 2022-08-16 오전 5:20:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.52
66 | 2022-08-16 오전 5:25:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.6
67 | 2022-08-16 오전 5:30:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.68
68 | 2022-08-16 오전 5:35:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.64
69 | 2022-08-16 오전 5:40:03 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.59
70 | 2022-08-16 오전 5:45:03 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.66
71 | 2022-08-16 오전 5:50:03 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.63
72 | 2022-08-16 오전 5:55:04 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.74
73 | 2022-08-16 오전 6:00:04 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1006.63
74 | 2022-08-16 오전 6:05:04 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.59
75 | 2022-08-16 오전 6:10:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.55
76 | 2022-08-16 오전 6:15:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.6
77 | 2022-08-16 오전 6:20:03 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.5
78 | 2022-08-16 오전 6:25:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.48
79 | 2022-08-16 오전 6:30:03 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.54
80 | 2022-08-16 오전 6:35:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.16
81 | 2022-08-16 오전 6:40:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.46
82 | 2022-08-16 오전 6:45:06 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.43
83 | 2022-08-16 오전 6:50:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.59
84 | 2022-08-16 오전 6:55:06 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.69
85 | 2022-08-16 오전 7:00:04 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.7
86 | 2022-08-16 오전 7:05:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.88
87 | 2022-08-16 오전 7:10:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.97
88 | 2022-08-16 오전 7:15:04 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.01
89 | 2022-08-16 오전 7:20:00 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.11
90 | 2022-08-16 오전 7:25:07 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.16
91 | 2022-08-16 오전 7:30:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.12
92 | 2022-08-16 오전 7:35:06 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.06
93 | 2022-08-16 오전 7:40:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.11
94 | 2022-08-16 오전 7:45:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.11
95 | 2022-08-16 오전 7:50:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007
96 | 2022-08-16 오전 7:55:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.05
97 | 2022-08-16 오전 8:00:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.99
98 | 2022-08-16 오전 8:05:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.03
99 | 2022-08-16 오전 8:10:05 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.03
100 | 2022-08-16 오전 8:15:06 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.11
101 | 2022-08-16 오전 8:20:07 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.07
102 | 2022-08-16 오전 8:25:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1006.93
103 | 2022-08-16 오전 8:30:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007
104 | 2022-08-16 오전 8:35:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.09
105 | 2022-08-16 오전 8:40:04 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.12
106 | 2022-08-16 오전 8:45:04 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.19
107 | 2022-08-16 오전 8:50:04 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.16
108 | 2022-08-16 오전 8:55:04 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.19
109 | 2022-08-16 오전 9:00:04 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.2
110 | 2022-08-16 오전 9:05:04 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.19
111 | 2022-08-16 오전 9:10:04 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.24
112 | 2022-08-16 오전 9:15:04 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.29
113 | 2022-08-16 오전 9:20:00 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.3
114 | 2022-08-16 오전 9:25:06 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.33
115 | 2022-08-16 오전 9:30:04 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.32
116 | 2022-08-16 오전 9:35:04 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.35
117 | 2022-08-16 오전 9:40:04 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.35
118 | 2022-08-16 오전 9:45:05 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.43
119 | 2022-08-16 오전 9:50:04 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.48
120 | 2022-08-16 오전 9:55:05 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.52
121 | 2022-08-16 오전 10:00:04 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.47
122 | 2022-08-16 오전 10:05:05 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.51
123 | 2022-08-16 오전 10:10:05 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.64
124 | 2022-08-16 오전 10:15:08 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.67
125 | 2022-08-16 오전 10:20:10 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.71
126 | 2022-08-16 오전 10:25:00 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.77
127 | 2022-08-16 오전 10:30:00 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.81
128 | 2022-08-16 오전 10:35:00 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.76
129 | 2022-08-16 오전 10:40:00 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.64
130 | 2022-08-16 오전 10:45:05 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.7
131 | 2022-08-16 오전 10:50:06 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.72
132 | 2022-08-16 오전 10:55:06 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.71
133 | 2022-08-16 오전 11:00:06 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.73
134 | 2022-08-16 오전 11:05:01 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.9
135 | 2022-08-16 오전 11:10:06 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.8
136 | 2022-08-16 오전 11:15:06 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.92
137 | 2022-08-16 오전 11:20:06 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1007.86
138 | 2022-08-16 오전 11:25:06 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.88
139 | 2022-08-16 오전 11:30:06 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1007.84
140 | 2022-08-16 오전 11:35:06 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1007.92
141 | 2022-08-16 오전 11:40:06 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1008.03
142 | 2022-08-16 오전 11:45:06 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.92
143 | 2022-08-16 오전 11:50:01 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -78 | 1007.82
144 | 2022-08-16 오전 11:55:06 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -78 | 1007.85
145 | 2022-08-16 오후 12:00:06 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -79 | 1007.99
146 | 2022-08-16 오후 12:05:58 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.94
147 | 2022-08-16 오후 12:10:06 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.81
148 | 2022-08-16 오후 12:15:05 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.68
149 | 2022-08-16 오후 12:20:06 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.69
150 | 2022-08-16 오후 12:25:06 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.74
151 | 2022-08-16 오후 12:30:06 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.67
152 | 2022-08-16 오후 12:35:06 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.76
153 | 2022-08-16 오후 12:40:06 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.73
154 | 2022-08-16 오후 12:45:06 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.68
155 | 2022-08-16 오후 12:50:06 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.68
156 | 2022-08-16 오후 12:55:06 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.77
157 | 2022-08-16 오후 1:00:06 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.8
158 | 2022-08-16 오후 1:05:06 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.84
159 | 2022-08-16 오후 1:10:06 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.95
160 | 2022-08-16 오후 1:15:06 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.96
161 | 2022-08-16 오후 1:20:00 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.99
162 | 2022-08-16 오후 1:25:01 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1008.05
163 | 2022-08-16 오후 1:30:06 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.93
164 | 2022-08-16 오후 1:35:06 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.89
165 | 2022-08-16 오후 1:40:06 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1007.78
166 | 2022-08-16 오후 1:45:06 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.78
167 | 2022-08-16 오후 1:50:06 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1007.75
168 | 2022-08-16 오후 1:55:06 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.84
169 | 2022-08-16 오후 2:00:06 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.71
170 | 2022-08-16 오후 2:05:06 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.62
171 | 2022-08-16 오후 2:10:06 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.58
172 | 2022-08-16 오후 2:15:06 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.52
173 | 2022-08-16 오후 2:20:06 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.48
174 | 2022-08-16 오후 2:25:07 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.38
175 | 2022-08-16 오후 2:30:00 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.35
176 | 2022-08-16 오후 2:35:00 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.28
177 | 2022-08-16 오후 2:40:06 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.16
178 | 2022-08-16 오후 2:45:07 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.2
179 | 2022-08-16 오후 2:50:06 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.27
180 | 2022-08-16 오후 2:55:06 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.2
181 | 2022-08-16 오후 3:00:07 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.21
182 | 2022-08-16 오후 3:05:06 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.26
183 | 2022-08-16 오후 3:10:07 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.31
184 | 2022-08-16 오후 3:15:00 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.28
185 | 2022-08-16 오후 3:20:06 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.19
186 | 2022-08-16 오후 3:25:00 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1007.15
187 | 2022-08-16 오후 3:30:00 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.12
188 | 2022-08-16 오후 3:35:00 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.13
189 | 2022-08-16 오후 3:40:07 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.12
190 | 2022-08-16 오후 3:45:06 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1007.14
191 | 2022-08-16 오후 3:50:06 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.34
192 | 2022-08-16 오후 3:55:07 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.29
193 | 2022-08-16 오후 4:00:07 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.25
194 | 2022-08-16 오후 4:05:00 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.44
195 | 2022-08-16 오후 4:10:06 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.66
196 | 2022-08-16 오후 4:15:07 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.65
197 | 2022-08-16 오후 4:20:07 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.63
198 | 2022-08-16 오후 4:25:06 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.62
199 | 2022-08-16 오후 4:30:07 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.6
200 | 2022-08-16 오후 4:35:01 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.6
201 | 2022-08-16 오후 4:40:06 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.54
202 | 2022-08-16 오후 4:45:07 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.51
203 | 2022-08-16 오후 4:50:07 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.61
204 | 2022-08-16 오후 4:55:06 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.65
205 | 2022-08-16 오후 5:00:07 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.81
206 | 2022-08-16 오후 5:05:07 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.89
207 | 2022-08-16 오후 5:10:07 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1007.76
208 | 2022-08-16 오후 5:15:07 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.86
209 | 2022-08-16 오후 5:20:07 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.9
210 | 2022-08-16 오후 5:25:01 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.91
211 | 2022-08-16 오후 5:30:07 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.86
212 | 2022-08-16 오후 5:35:07 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.89
213 | 2022-08-16 오후 5:40:07 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.89
214 | 2022-08-16 오후 5:45:01 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1007.91
215 | 2022-08-16 오후 5:50:07 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.93
216 | 2022-08-16 오후 5:55:07 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1007.86
217 | 2022-08-16 오후 6:00:07 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.07
218 | 2022-08-16 오후 6:05:07 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.14
219 | 2022-08-16 오후 6:10:07 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.25
220 | 2022-08-16 오후 6:15:07 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.19
221 | 2022-08-16 오후 6:20:07 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.25
222 | 2022-08-16 오후 6:25:07 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.29
223 | 2022-08-16 오후 6:30:07 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.29
224 | 2022-08-16 오후 6:35:07 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.32
225 | 2022-08-16 오후 6:40:00 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.34
226 | 2022-08-16 오후 6:45:07 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.56
227 | 2022-08-16 오후 6:50:00 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.58
228 | 2022-08-16 오후 6:55:00 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.66
229 | 2022-08-16 오후 7:00:00 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1008.62
230 | 2022-08-16 오후 7:05:00 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.46
231 | 2022-08-16 오후 7:10:00 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.53
232 | 2022-08-16 오후 7:15:07 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.53
233 | 2022-08-16 오후 7:20:00 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.55
234 | 2022-08-16 오후 7:25:00 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -72 | 1008.55
235 | 2022-08-16 오후 7:30:00 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -72 | 1008.54
236 | 2022-08-16 오후 7:35:00 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -72 | 1008.6
237 | 2022-08-16 오후 7:40:00 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -72 | 1008.72
238 | 2022-08-16 오후 7:45:07 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -72 | 1008.62
239 | 2022-08-16 오후 7:50:00 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.64
240 | 2022-08-16 오후 7:55:00 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.75
241 | 2022-08-16 오후 8:00:00 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.65
242 | 2022-08-16 오후 8:05:00 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1008.76
243 | 2022-08-16 오후 8:10:00 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1008.8
244 | 2022-08-16 오후 8:15:00 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.8
245 | 2022-08-16 오후 8:21:59 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1008.96
246 | 2022-08-16 오후 8:25:59 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1008.98
247 | 2022-08-16 오후 8:33:59 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.11
248 | 2022-08-16 오후 8:35:00 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.08
249 | 2022-08-16 오후 8:40:07 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.01
250 | 2022-08-16 오후 8:45:00 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.05
251 | 2022-08-16 오후 8:50:00 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.12
252 | 2022-08-16 오후 8:55:07 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.11
253 | 2022-08-16 오후 9:00:00 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.16
254 | 2022-08-16 오후 9:05:13 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.08
255 | 2022-08-16 오후 9:10:01 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.06
256 | 2022-08-16 오후 9:15:01 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.07
257 | 2022-08-16 오후 9:20:07 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.06
258 | 2022-08-16 오후 9:25:01 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.17
259 | 2022-08-16 오후 9:30:01 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.29
260 | 2022-08-16 오후 9:35:01 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.32
261 | 2022-08-16 오후 9:40:01 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.45
262 | 2022-08-16 오후 9:45:07 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.43
263 | 2022-08-16 오후 9:50:01 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.4
264 | 2022-08-16 오후 9:55:07 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.34
265 | 2022-08-16 오후 10:00:01 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.19
266 | 2022-08-16 오후 10:05:01 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.12
267 | 2022-08-16 오후 10:10:07 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.23
268 | 2022-08-16 오후 10:15:07 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.34
269 | 2022-08-16 오후 10:20:01 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.47
270 | 2022-08-16 오후 10:25:07 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.39
271 | 2022-08-16 오후 10:30:07 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.46
272 | 2022-08-16 오후 10:35:01 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.41
273 | 2022-08-16 오후 10:40:01 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.4
274 | 2022-08-16 오후 10:45:01 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.36
275 | 2022-08-16 오후 10:50:01 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.26
276 | 2022-08-16 오후 10:55:00 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.24
277 | 2022-08-16 오후 11:00:01 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.32
278 | 2022-08-16 오후 11:05:01 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.49
279 | 2022-08-16 오후 11:10:01 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.53
280 | 2022-08-16 오후 11:15:01 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.67
281 | 2022-08-16 오후 11:20:01 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.77
282 | 2022-08-16 오후 11:25:00 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -72 | 1010.04
283 | 2022-08-16 오후 11:30:00 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -72 | 1010.11
284 | 2022-08-16 오후 11:35:00 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1010.14
285 | 2022-08-16 오후 11:40:00 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -72 | 1009.7
286 | 2022-08-16 오후 11:45:00 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -70 | 1009.14
287 | 2022-08-16 오후 11:50:00 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -72 | 1009.26
288 | 2022-08-16 오후 11:55:00 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1009.47

## 22.08.17
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-17 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1009.65
2 | 2022-08-17 오전 12:05:00 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1009.74
3 | 2022-08-17 오전 12:10:00 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.81
4 | 2022-08-17 오전 12:15:00 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.58
5 | 2022-08-17 오전 12:20:00 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.52
6 | 2022-08-17 오전 12:25:00 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.3
7 | 2022-08-17 오전 12:30:00 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.38
8 | 2022-08-17 오전 12:35:00 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.49
9 | 2022-08-17 오전 12:40:00 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.52
10 | 2022-08-17 오전 12:45:00 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1009.31
11 | 2022-08-17 오전 12:50:00 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.27
12 | 2022-08-17 오전 12:55:00 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.29
13 | 2022-08-17 오전 1:00:00 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.98
14 | 2022-08-17 오전 1:05:00 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.94
15 | 2022-08-17 오전 1:10:00 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.65
16 | 2022-08-17 오전 1:15:00 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -73 | 1008.41
17 | 2022-08-17 오전 1:20:00 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1008.37
18 | 2022-08-17 오전 1:25:00 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.5
19 | 2022-08-17 오전 1:30:00 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.53
20 | 2022-08-17 오전 1:35:00 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.62
21 | 2022-08-17 오전 1:40:00 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.7
22 | 2022-08-17 오전 1:45:00 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.67
23 | 2022-08-17 오전 1:50:00 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1008.65
24 | 2022-08-17 오전 1:55:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.69
25 | 2022-08-17 오전 2:00:01 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.41
26 | 2022-08-17 오전 2:05:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.24
27 | 2022-08-17 오전 2:10:00 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.23
28 | 2022-08-17 오전 2:15:01 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.06
29 | 2022-08-17 오전 2:20:00 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.07
30 | 2022-08-17 오전 2:25:00 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.18
31 | 2022-08-17 오전 2:30:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.33
32 | 2022-08-17 오전 2:35:01 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.49
33 | 2022-08-17 오전 2:40:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.62
34 | 2022-08-17 오전 2:45:01 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.63
35 | 2022-08-17 오전 2:50:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1008.76
36 | 2022-08-17 오전 2:55:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.75
37 | 2022-08-17 오전 3:00:01 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.59
38 | 2022-08-17 오전 3:05:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.75
39 | 2022-08-17 오전 3:10:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.88
40 | 2022-08-17 오전 3:15:01 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.06
41 | 2022-08-17 오전 3:20:01 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.84
42 | 2022-08-17 오전 3:25:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.99
43 | 2022-08-17 오전 3:30:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.12
44 | 2022-08-17 오전 3:35:01 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.27
45 | 2022-08-17 오전 3:40:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.25
46 | 2022-08-17 오전 3:45:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.27
47 | 2022-08-17 오전 3:50:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.9
48 | 2022-08-17 오전 3:55:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.88
49 | 2022-08-17 오전 4:00:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.96
50 | 2022-08-17 오전 4:05:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.93
51 | 2022-08-17 오전 4:10:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.05
52 | 2022-08-17 오전 4:15:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1008.82
53 | 2022-08-17 오전 4:20:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1008.88
54 | 2022-08-17 오전 4:25:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1008.91
55 | 2022-08-17 오전 4:30:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.93
56 | 2022-08-17 오전 4:35:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.01
57 | 2022-08-17 오전 4:40:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.07
58 | 2022-08-17 오전 4:45:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1008.95
59 | 2022-08-17 오전 4:50:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1008.99
60 | 2022-08-17 오전 4:55:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.35
61 | 2022-08-17 오전 5:00:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.2
62 | 2022-08-17 오전 5:05:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.78
63 | 2022-08-17 오전 5:10:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.86
64 | 2022-08-17 오전 5:15:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.06
65 | 2022-08-17 오전 5:20:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.16
66 | 2022-08-17 오전 5:25:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.02
67 | 2022-08-17 오전 5:30:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.99
68 | 2022-08-17 오전 5:35:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.93
69 | 2022-08-17 오전 5:40:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.11
70 | 2022-08-17 오전 5:45:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.2
71 | 2022-08-17 오전 5:50:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.33
72 | 2022-08-17 오전 5:55:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.17
73 | 2022-08-17 오전 6:00:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.2
74 | 2022-08-17 오전 6:05:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.18
75 | 2022-08-17 오전 6:10:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.21
76 | 2022-08-17 오전 6:15:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.05
77 | 2022-08-17 오전 6:20:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.18
78 | 2022-08-17 오전 6:25:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.27
79 | 2022-08-17 오전 6:30:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.14
80 | 2022-08-17 오전 6:35:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.29
81 | 2022-08-17 오전 6:40:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.31
82 | 2022-08-17 오전 6:45:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.43
83 | 2022-08-17 오전 6:50:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.46
84 | 2022-08-17 오전 6:55:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.55
85 | 2022-08-17 오전 7:00:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.62
86 | 2022-08-17 오전 7:05:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.48
87 | 2022-08-17 오전 7:10:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.41
88 | 2022-08-17 오전 7:15:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.37
89 | 2022-08-17 오전 7:20:01 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.32
90 | 2022-08-17 오전 7:25:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.29
91 | 2022-08-17 오전 7:30:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1009.32
92 | 2022-08-17 오전 7:35:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.39
93 | 2022-08-17 오전 7:40:02 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.33
94 | 2022-08-17 오전 7:45:02 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.33
95 | 2022-08-17 오전 7:50:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.25
96 | 2022-08-17 오전 7:55:02 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.02
97 | 2022-08-17 오전 8:00:02 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.18
98 | 2022-08-17 오전 8:05:02 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.23
99 | 2022-08-17 오전 8:10:02 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.31
100 | 2022-08-17 오전 8:15:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1009.46
101 | 2022-08-17 오전 8:20:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.5
102 | 2022-08-17 오전 8:25:02 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.39
103 | 2022-08-17 오전 8:30:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.22
104 | 2022-08-17 오전 8:35:02 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.21
105 | 2022-08-17 오전 8:40:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.39
106 | 2022-08-17 오전 8:45:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.59
107 | 2022-08-17 오전 8:50:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.58
108 | 2022-08-17 오전 8:55:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.55
109 | 2022-08-17 오전 9:00:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.59
110 | 2022-08-17 오전 9:05:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.48
111 | 2022-08-17 오전 9:10:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.69
112 | 2022-08-17 오전 9:15:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.72
113 | 2022-08-17 오전 9:20:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.86
114 | 2022-08-17 오전 9:25:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.92
115 | 2022-08-17 오전 9:30:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.91
116 | 2022-08-17 오전 9:35:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1010.08
117 | 2022-08-17 오전 9:40:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.91
118 | 2022-08-17 오전 9:45:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.91
119 | 2022-08-17 오전 9:50:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.86
120 | 2022-08-17 오전 9:55:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.79
121 | 2022-08-17 오전 10:00:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.78
122 | 2022-08-17 오전 10:05:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.91
123 | 2022-08-17 오전 10:10:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.7
124 | 2022-08-17 오전 10:15:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.69
125 | 2022-08-17 오전 10:20:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.84
126 | 2022-08-17 오전 10:25:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.93
127 | 2022-08-17 오전 10:30:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.84
128 | 2022-08-17 오전 10:35:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.79
129 | 2022-08-17 오전 10:40:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.74
130 | 2022-08-17 오전 10:45:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.65
131 | 2022-08-17 오전 10:50:02 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.62
132 | 2022-08-17 오전 10:55:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.73
133 | 2022-08-17 오전 11:00:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.74
134 | 2022-08-17 오전 11:05:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.84
135 | 2022-08-17 오전 11:10:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.93
136 | 2022-08-17 오전 11:16:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.75
137 | 2022-08-17 오전 11:20:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.69
138 | 2022-08-17 오전 11:25:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.78
139 | 2022-08-17 오전 11:30:02 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.9
140 | 2022-08-17 오전 11:35:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.8
141 | 2022-08-17 오전 11:40:02 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.84
142 | 2022-08-17 오전 11:45:02 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.85
143 | 2022-08-17 오전 11:50:02 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.78
144 | 2022-08-17 오전 11:55:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.38
145 | 2022-08-17 오후 12:00:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1008.95
146 | 2022-08-17 오후 12:05:02 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.13
147 | 2022-08-17 오후 12:10:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.31
148 | 2022-08-17 오후 12:15:02 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.51
149 | 2022-08-17 오후 12:20:02 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.52
150 | 2022-08-17 오후 12:25:03 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.18
151 | 2022-08-17 오후 12:30:02 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.98
152 | 2022-08-17 오후 12:35:02 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.79
153 | 2022-08-17 오후 12:40:02 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.79
154 | 2022-08-17 오후 12:45:03 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.35
155 | 2022-08-17 오후 12:50:03 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.55
156 | 2022-08-17 오후 12:55:03 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.35
157 | 2022-08-17 오후 1:00:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.22
158 | 2022-08-17 오후 1:05:03 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.51
159 | 2022-08-17 오후 1:10:03 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.56
160 | 2022-08-17 오후 1:15:03 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.64
161 | 2022-08-17 오후 1:21:03 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.79
162 | 2022-08-17 오후 1:25:02 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.76
163 | 2022-08-17 오후 1:30:03 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.66
164 | 2022-08-17 오후 1:35:03 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.74
165 | 2022-08-17 오후 1:40:03 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.72
166 | 2022-08-17 오후 1:45:03 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.51
167 | 2022-08-17 오후 1:50:03 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.42
168 | 2022-08-17 오후 1:55:03 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1009.38
169 | 2022-08-17 오후 2:00:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.14
170 | 2022-08-17 오후 2:05:03 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.85
171 | 2022-08-17 오후 2:10:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.02
172 | 2022-08-17 오후 2:15:03 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.13
173 | 2022-08-17 오후 2:20:03 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.08
174 | 2022-08-17 오후 2:25:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.92
175 | 2022-08-17 오후 2:30:03 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.77
176 | 2022-08-17 오후 2:35:03 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.52
177 | 2022-08-17 오후 2:40:03 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.63
178 | 2022-08-17 오후 2:45:03 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.67
179 | 2022-08-17 오후 2:50:03 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.52
180 | 2022-08-17 오후 2:55:03 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.52
181 | 2022-08-17 오후 3:00:03 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.35
182 | 2022-08-17 오후 3:05:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.36
183 | 2022-08-17 오후 3:10:03 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1008.36
184 | 2022-08-17 오후 3:15:03 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.33
185 | 2022-08-17 오후 3:20:03 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.38
186 | 2022-08-17 오후 3:25:03 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.56
187 | 2022-08-17 오후 3:30:03 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1008.46
188 | 2022-08-17 오후 3:35:03 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.48
189 | 2022-08-17 오후 3:40:03 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.58
190 | 2022-08-17 오후 3:45:03 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.57
191 | 2022-08-17 오후 3:50:03 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.64
192 | 2022-08-17 오후 3:55:03 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.55
193 | 2022-08-17 오후 4:00:03 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.54
194 | 2022-08-17 오후 4:05:03 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.58
195 | 2022-08-17 오후 4:10:03 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.46
196 | 2022-08-17 오후 4:15:03 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.46
197 | 2022-08-17 오후 4:20:03 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.44
198 | 2022-08-17 오후 4:25:03 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.43
199 | 2022-08-17 오후 4:30:03 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.41
200 | 2022-08-17 오후 4:35:03 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.34
201 | 2022-08-17 오후 4:40:12 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -77 | 1008.42
202 | 2022-08-17 오후 4:45:03 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1008.53
203 | 2022-08-17 오후 4:50:03 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.56
204 | 2022-08-17 오후 4:55:10 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.57
205 | 2022-08-17 오후 5:00:03 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.54
206 | 2022-08-17 오후 5:05:03 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.58
207 | 2022-08-17 오후 5:10:04 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.57
208 | 2022-08-17 오후 5:15:03 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.52
209 | 2022-08-17 오후 5:20:03 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.47
210 | 2022-08-17 오후 5:25:03 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.44
211 | 2022-08-17 오후 5:30:03 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.49
212 | 2022-08-17 오후 5:36:03 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.5
213 | 2022-08-17 오후 5:40:03 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.51
214 | 2022-08-17 오후 5:47:03 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.56
215 | 2022-08-17 오후 5:50:04 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.58
216 | 2022-08-17 오후 5:55:04 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.57
217 | 2022-08-17 오후 6:01:04 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.52
218 | 2022-08-17 오후 6:05:03 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.46
219 | 2022-08-17 오후 6:10:04 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.41
220 | 2022-08-17 오후 6:15:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.3
221 | 2022-08-17 오후 6:20:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.22
222 | 2022-08-17 오후 6:25:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.21
223 | 2022-08-17 오후 6:30:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.12
224 | 2022-08-17 오후 6:35:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.25
225 | 2022-08-17 오후 6:42:04 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.37
226 | 2022-08-17 오후 6:45:04 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.43
227 | 2022-08-17 오후 6:50:04 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.47
228 | 2022-08-17 오후 6:56:04 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.59
229 | 2022-08-17 오후 7:00:03 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.64
230 | 2022-08-17 오후 7:05:04 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.64
231 | 2022-08-17 오후 7:10:11 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1008.76
232 | 2022-08-17 오후 7:15:04 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.82
233 | 2022-08-17 오후 7:20:04 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.85
234 | 2022-08-17 오후 7:25:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1008.87
235 | 2022-08-17 오후 7:30:04 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.06
236 | 2022-08-17 오후 7:35:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.06
237 | 2022-08-17 오후 7:40:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.13
238 | 2022-08-17 오후 7:45:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.14
239 | 2022-08-17 오후 7:50:04 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.39
240 | 2022-08-17 오후 7:55:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.21
241 | 2022-08-17 오후 8:00:04 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.24
242 | 2022-08-17 오후 8:06:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.2
243 | 2022-08-17 오후 8:10:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.23
244 | 2022-08-17 오후 8:15:04 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.2
245 | 2022-08-17 오후 8:20:04 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.27
246 | 2022-08-17 오후 8:25:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.18
247 | 2022-08-17 오후 8:30:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1009.27
248 | 2022-08-17 오후 8:35:11 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.25
249 | 2022-08-17 오후 8:40:12 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -76 | 1009.41
250 | 2022-08-17 오후 8:45:04 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.36
251 | 2022-08-17 오후 8:50:04 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.35
252 | 2022-08-17 오후 8:55:04 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.4
253 | 2022-08-17 오후 9:00:04 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.49
254 | 2022-08-17 오후 9:05:04 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.59
255 | 2022-08-17 오후 9:10:04 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.62
256 | 2022-08-17 오후 9:15:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.62
257 | 2022-08-17 오후 9:20:04 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.74
258 | 2022-08-17 오후 9:25:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.78
259 | 2022-08-17 오후 9:30:04 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.86
260 | 2022-08-17 오후 9:35:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1009.95
261 | 2022-08-17 오후 9:40:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1010.01
262 | 2022-08-17 오후 9:45:04 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1010.1
263 | 2022-08-17 오후 9:50:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1010.14
264 | 2022-08-17 오후 9:55:04 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1010.15
265 | 2022-08-17 오후 10:00:04 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1010.11
266 | 2022-08-17 오후 10:05:04 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1010.08
267 | 2022-08-17 오후 10:10:04 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1010.04
268 | 2022-08-17 오후 10:15:04 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1010.02
269 | 2022-08-17 오후 10:20:04 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.93
270 | 2022-08-17 오후 10:25:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.95
271 | 2022-08-17 오후 10:30:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1009.97
272 | 2022-08-17 오후 10:35:04 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.87
273 | 2022-08-17 오후 10:40:05 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.98
274 | 2022-08-17 오후 10:45:11 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1009.94
275 | 2022-08-17 오후 10:50:11 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1009.91
276 | 2022-08-17 오후 10:55:04 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.94
277 | 2022-08-17 오후 11:00:04 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.96
278 | 2022-08-17 오후 11:05:04 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.89
279 | 2022-08-17 오후 11:10:11 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.93
280 | 2022-08-17 오후 11:15:04 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1010
281 | 2022-08-17 오후 11:20:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.01
282 | 2022-08-17 오후 11:25:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1010.16
283 | 2022-08-17 오후 11:30:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1010.15
284 | 2022-08-17 오후 11:35:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.22
285 | 2022-08-17 오후 11:40:05 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1010.07
286 | 2022-08-17 오후 11:45:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.06
287 | 2022-08-17 오후 11:50:05 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1010.03
288 | 2022-08-17 오후 11:55:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1009.97

## 22.08.18
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-18 오전 12:00:11 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.98
2 | 2022-08-18 오전 12:05:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.97
3 | 2022-08-18 오전 12:10:04 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.9
4 | 2022-08-18 오전 12:15:11 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.76
5 | 2022-08-18 오전 12:20:05 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.63
6 | 2022-08-18 오전 12:25:05 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.59
7 | 2022-08-18 오전 12:30:05 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.62
8 | 2022-08-18 오전 12:35:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.67
9 | 2022-08-18 오전 12:40:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.57
10 | 2022-08-18 오전 12:45:12 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.6
11 | 2022-08-18 오전 12:50:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.56
12 | 2022-08-18 오전 12:55:05 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.54
13 | 2022-08-18 오전 1:00:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.39
14 | 2022-08-18 오전 1:05:05 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.35
15 | 2022-08-18 오전 1:10:05 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1009.39
16 | 2022-08-18 오전 1:15:05 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.29
17 | 2022-08-18 오전 1:20:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1009.34
18 | 2022-08-18 오전 1:25:05 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1009.3
19 | 2022-08-18 오전 1:31:05 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1009.27
20 | 2022-08-18 오전 1:35:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.12
21 | 2022-08-18 오전 1:40:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1009.26
22 | 2022-08-18 오전 1:45:05 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.26
23 | 2022-08-18 오전 1:50:05 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.16
24 | 2022-08-18 오전 1:55:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.28
25 | 2022-08-18 오전 2:00:05 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.36
26 | 2022-08-18 오전 2:05:05 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.32
27 | 2022-08-18 오전 2:10:05 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.4
28 | 2022-08-18 오전 2:15:05 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.33
29 | 2022-08-18 오전 2:20:05 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.19
30 | 2022-08-18 오전 2:25:05 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.19
31 | 2022-08-18 오전 2:30:05 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.16
32 | 2022-08-18 오전 2:35:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.11
33 | 2022-08-18 오전 2:40:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1009.2
34 | 2022-08-18 오전 2:45:05 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.23
35 | 2022-08-18 오전 2:50:05 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.09
36 | 2022-08-18 오전 2:55:05 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.22
37 | 2022-08-18 오전 3:01:06 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.24
38 | 2022-08-18 오전 3:05:05 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.26
39 | 2022-08-18 오전 3:11:05 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1009.3
40 | 2022-08-18 오전 3:15:07 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1009.44
41 | 2022-08-18 오전 3:20:05 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.51
42 | 2022-08-18 오전 3:25:05 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1009.47
43 | 2022-08-18 오전 3:30:06 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1009.33
44 | 2022-08-18 오전 3:35:08 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1009.43
45 | 2022-08-18 오전 3:40:05 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.44
46 | 2022-08-18 오전 3:45:05 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.55
47 | 2022-08-18 오전 3:50:05 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.54
48 | 2022-08-18 오전 3:55:06 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.52
49 | 2022-08-18 오전 4:00:06 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.57
50 | 2022-08-18 오전 4:05:06 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.63
51 | 2022-08-18 오전 4:10:06 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.7
52 | 2022-08-18 오전 4:15:06 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.64
53 | 2022-08-18 오전 4:20:06 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.67
54 | 2022-08-18 오전 4:25:06 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.7
55 | 2022-08-18 오전 4:30:09 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1009.71
56 | 2022-08-18 오전 4:35:06 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.62
57 | 2022-08-18 오전 4:40:06 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.66
58 | 2022-08-18 오전 4:45:13 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.7
59 | 2022-08-18 오전 4:50:12 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1009.72
60 | 2022-08-18 오전 4:55:13 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.76
61 | 2022-08-18 오전 5:00:13 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.72
62 | 2022-08-18 오전 5:05:13 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.68
63 | 2022-08-18 오전 5:10:13 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1009.74
64 | 2022-08-18 오전 5:15:13 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -75 | 1009.81
65 | 2022-08-18 오전 5:20:05 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.96
66 | 2022-08-18 오전 5:25:13 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.05
67 | 2022-08-18 오전 5:30:06 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.13
68 | 2022-08-18 오전 5:35:13 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.09
69 | 2022-08-18 오전 5:40:06 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.18
70 | 2022-08-18 오전 5:45:06 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1010.18
71 | 2022-08-18 오전 5:50:06 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.32
72 | 2022-08-18 오전 5:55:06 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.42
73 | 2022-08-18 오전 6:00:06 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.49
74 | 2022-08-18 오전 6:05:06 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.61
75 | 2022-08-18 오전 6:10:06 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1010.53
76 | 2022-08-18 오전 6:15:06 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.65
77 | 2022-08-18 오전 6:20:06 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.58
78 | 2022-08-18 오전 6:25:06 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1010.73
79 | 2022-08-18 오전 6:30:06 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.74
80 | 2022-08-18 오전 6:35:06 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.79
81 | 2022-08-18 오전 6:40:06 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.86
82 | 2022-08-18 오전 6:45:06 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.93
83 | 2022-08-18 오전 6:50:06 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1011.06
84 | 2022-08-18 오전 6:55:06 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1011.02
85 | 2022-08-18 오전 7:00:06 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1011.04
86 | 2022-08-18 오전 7:05:06 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1011.18
87 | 2022-08-18 오전 7:10:06 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1011.13
88 | 2022-08-18 오전 7:15:06 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1011.24
89 | 2022-08-18 오전 7:20:06 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1011.2
90 | 2022-08-18 오전 7:25:06 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1011.32
91 | 2022-08-18 오전 7:30:06 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.7 | 1 | -74 | 1011.27
92 | 2022-08-18 오전 7:35:06 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1011.34
93 | 2022-08-18 오전 7:40:06 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.34
94 | 2022-08-18 오전 7:45:07 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.33
95 | 2022-08-18 오전 7:50:13 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1011.46
96 | 2022-08-18 오전 7:55:06 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.4
97 | 2022-08-18 오전 8:00:13 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1011.38
98 | 2022-08-18 오전 8:05:06 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.5
99 | 2022-08-18 오전 8:10:07 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.61
100 | 2022-08-18 오전 8:15:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.55
101 | 2022-08-18 오전 8:20:06 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.58
102 | 2022-08-18 오전 8:25:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1011.63
103 | 2022-08-18 오전 8:30:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1011.6
104 | 2022-08-18 오전 8:35:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1011.48
105 | 2022-08-18 오전 8:40:07 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1011.39
106 | 2022-08-18 오전 8:45:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1011.46
107 | 2022-08-18 오전 8:50:07 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1011.34
108 | 2022-08-18 오전 8:55:13 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1011.38
109 | 2022-08-18 오전 9:00:07 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1011.32
110 | 2022-08-18 오전 9:05:07 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1011.23
111 | 2022-08-18 오전 9:10:07 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1011.23
112 | 2022-08-18 오전 9:15:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1011.26
113 | 2022-08-18 오전 9:20:13 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1011.34
114 | 2022-08-18 오전 9:25:07 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1011.31
115 | 2022-08-18 오전 9:30:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1011.32
116 | 2022-08-18 오전 9:35:07 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1011.2
117 | 2022-08-18 오전 9:40:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1011.4
118 | 2022-08-18 오전 9:45:11 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1011.38
119 | 2022-08-18 오전 9:50:07 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1011.37
120 | 2022-08-18 오전 9:55:07 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1011.26
121 | 2022-08-18 오전 10:00:07 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1011.32
122 | 2022-08-18 오전 10:05:07 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1011.26
123 | 2022-08-18 오전 10:10:07 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1011.38
124 | 2022-08-18 오전 10:15:07 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1011.28
125 | 2022-08-18 오전 10:20:07 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1011.35
126 | 2022-08-18 오전 10:25:07 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1011.25
127 | 2022-08-18 오전 10:30:07 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1011.36
128 | 2022-08-18 오전 10:35:07 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1011.28
129 | 2022-08-18 오전 10:40:07 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1011.22
130 | 2022-08-18 오전 10:45:07 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1011.25
131 | 2022-08-18 오전 10:50:07 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1011.24
132 | 2022-08-18 오전 10:55:07 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1011.39
133 | 2022-08-18 오전 11:00:07 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1011.26
134 | 2022-08-18 오전 11:05:07 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1011.26
135 | 2022-08-18 오전 11:10:07 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1011.22
136 | 2022-08-18 오전 11:15:07 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1011.19
137 | 2022-08-18 오전 11:20:07 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1011.06
138 | 2022-08-18 오전 11:25:07 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1011.1
139 | 2022-08-18 오전 11:30:07 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1011
140 | 2022-08-18 오전 11:35:07 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1010.93
141 | 2022-08-18 오전 11:40:07 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1010.97
142 | 2022-08-18 오전 11:45:07 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1010.98
143 | 2022-08-18 오전 11:50:07 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1010.95
144 | 2022-08-18 오전 11:55:07 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1011
145 | 2022-08-18 오후 12:00:07 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1010.92
146 | 2022-08-18 오후 12:05:07 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1010.88
147 | 2022-08-18 오후 12:10:07 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1010.84
148 | 2022-08-18 오후 12:15:14 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1010.8
149 | 2022-08-18 오후 12:21:07 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1010.84
150 | 2022-08-18 오후 12:27:07 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1010.88
151 | 2022-08-18 오후 12:30:16 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1010.74
152 | 2022-08-18 오후 12:35:07 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1010.8
153 | 2022-08-18 오후 12:40:07 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1010.83
154 | 2022-08-18 오후 12:46:07 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1010.8
155 | 2022-08-18 오후 12:50:08 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1010.72
156 | 2022-08-18 오후 12:55:07 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1010.68
157 | 2022-08-18 오후 1:01:07 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1010.67
158 | 2022-08-18 오후 1:06:07 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1010.68
159 | 2022-08-18 오후 1:10:15 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1010.69
160 | 2022-08-18 오후 1:15:08 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1010.67
161 | 2022-08-18 오후 1:20:14 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1010.67
162 | 2022-08-18 오후 1:25:08 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1010.61
163 | 2022-08-18 오후 1:30:07 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1010.49
164 | 2022-08-18 오후 1:35:08 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1010.61
165 | 2022-08-18 오후 1:40:08 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -72 | 1010.45
166 | 2022-08-18 오후 1:45:08 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.48
167 | 2022-08-18 오후 1:50:15 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.42
168 | 2022-08-18 오후 1:55:08 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.44
169 | 2022-08-18 오후 2:00:08 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1010.33
170 | 2022-08-18 오후 2:05:07 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1010.36
171 | 2022-08-18 오후 2:10:08 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1010.3
172 | 2022-08-18 오후 2:15:08 | 20.2 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.22
173 | 2022-08-18 오후 2:20:08 | 20.21 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.24
174 | 2022-08-18 오후 2:25:08 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.41
175 | 2022-08-18 오후 2:30:08 | 20.22 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.48
176 | 2022-08-18 오후 2:36:08 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.53
177 | 2022-08-18 오후 2:40:08 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.47
178 | 2022-08-18 오후 2:45:08 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.39
179 | 2022-08-18 오후 2:50:08 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.47
180 | 2022-08-18 오후 2:55:08 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.4
181 | 2022-08-18 오후 3:00:08 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.41
182 | 2022-08-18 오후 3:05:15 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.54
183 | 2022-08-18 오후 3:10:08 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.6
184 | 2022-08-18 오후 3:15:15 | 20.22 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.51
185 | 2022-08-18 오후 3:20:08 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.41
186 | 2022-08-18 오후 3:25:08 | 20.22 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.36
187 | 2022-08-18 오후 3:30:08 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.27
188 | 2022-08-18 오후 3:35:08 | 20.22 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.28
189 | 2022-08-18 오후 3:40:08 | 20.21 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.33
190 | 2022-08-18 오후 3:45:08 | 20.21 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.36
191 | 2022-08-18 오후 3:50:08 | 20.22 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.44
192 | 2022-08-18 오후 3:55:15 | 20.22 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.42
193 | 2022-08-18 오후 4:00:08 | 20.21 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.45
194 | 2022-08-18 오후 4:05:15 | 20.21 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.57
195 | 2022-08-18 오후 4:10:08 | 20.22 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.51
196 | 2022-08-18 오후 4:15:08 | 20.22 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.44
197 | 2022-08-18 오후 4:20:08 | 20.22 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.39
198 | 2022-08-18 오후 4:25:08 | 20.22 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.45
199 | 2022-08-18 오후 4:30:08 | 20.22 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.47
200 | 2022-08-18 오후 4:35:08 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.48
201 | 2022-08-18 오후 4:40:15 | 20.22 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.41
202 | 2022-08-18 오후 4:45:15 | 20.22 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.46
203 | 2022-08-18 오후 4:50:15 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.45
204 | 2022-08-18 오후 4:55:15 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.57
205 | 2022-08-18 오후 5:00:08 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.45
206 | 2022-08-18 오후 5:05:08 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.44
207 | 2022-08-18 오후 5:10:08 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.44
208 | 2022-08-18 오후 5:15:08 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.51
209 | 2022-08-18 오후 5:20:08 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.57
210 | 2022-08-18 오후 5:25:08 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.47
211 | 2022-08-18 오후 5:30:08 | 20.23 | Off | 3 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.56
212 | 2022-08-18 오후 5:35:08 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.5
213 | 2022-08-18 오후 5:41:08 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.56
214 | 2022-08-18 오후 5:45:08 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.49
215 | 2022-08-18 오후 5:50:08 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.52
216 | 2022-08-18 오후 5:55:08 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.52
217 | 2022-08-18 오후 6:00:15 | 20.23 | Off | 3 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.5
218 | 2022-08-18 오후 6:05:15 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.5
219 | 2022-08-18 오후 6:10:15 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.47
220 | 2022-08-18 오후 6:15:08 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.48
221 | 2022-08-18 오후 6:20:16 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.45
222 | 2022-08-18 오후 6:25:15 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.53
223 | 2022-08-18 오후 6:30:09 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.48
224 | 2022-08-18 오후 6:35:09 | 20.23 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.69
225 | 2022-08-18 오후 6:40:15 | 20.25 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.69
226 | 2022-08-18 오후 6:45:15 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.61
227 | 2022-08-18 오후 6:50:15 | 20.26 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.58
228 | 2022-08-18 오후 6:55:16 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.67
229 | 2022-08-18 오후 7:00:16 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.72
230 | 2022-08-18 오후 7:05:13 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.77
231 | 2022-08-18 오후 7:10:16 | 20.28 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.71
232 | 2022-08-18 오후 7:15:09 | 20.29 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.78
233 | 2022-08-18 오후 7:20:15 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.81
234 | 2022-08-18 오후 7:25:08 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.81
235 | 2022-08-18 오후 7:30:15 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.87
236 | 2022-08-18 오후 7:35:09 | 20.3 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.86
237 | 2022-08-18 오후 7:40:09 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.97
238 | 2022-08-18 오후 7:46:09 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.95
239 | 2022-08-18 오후 7:50:16 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1010.93
240 | 2022-08-18 오후 7:55:09 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.92
241 | 2022-08-18 오후 8:00:16 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1011.05
242 | 2022-08-18 오후 8:05:16 | 20.3 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1010.99
243 | 2022-08-18 오후 8:10:16 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.99
244 | 2022-08-18 오후 8:15:09 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.96
245 | 2022-08-18 오후 8:20:16 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.05
246 | 2022-08-18 오후 8:25:09 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.99
247 | 2022-08-18 오후 8:30:16 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.09
248 | 2022-08-18 오후 8:35:09 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.05
249 | 2022-08-18 오후 8:40:16 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.14
250 | 2022-08-18 오후 8:45:14 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.12
251 | 2022-08-18 오후 8:50:09 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1011.12
252 | 2022-08-18 오후 8:55:16 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.23
253 | 2022-08-18 오후 9:00:09 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.25
254 | 2022-08-18 오후 9:05:09 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.25
255 | 2022-08-18 오후 9:10:09 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1011.26
256 | 2022-08-18 오후 9:16:09 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1011.22
257 | 2022-08-18 오후 9:20:16 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1011.14
258 | 2022-08-18 오후 9:25:16 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.16
259 | 2022-08-18 오후 9:30:16 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.13
260 | 2022-08-18 오후 9:36:09 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.05
261 | 2022-08-18 오후 9:40:16 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1011.04
262 | 2022-08-18 오후 9:46:09 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.99
263 | 2022-08-18 오후 9:50:16 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.99
264 | 2022-08-18 오후 9:55:09 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.89
265 | 2022-08-18 오후 10:00:09 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.92
266 | 2022-08-18 오후 10:05:09 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.82
267 | 2022-08-18 오후 10:10:09 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.92
268 | 2022-08-18 오후 10:15:09 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.87
269 | 2022-08-18 오후 10:20:16 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.89
270 | 2022-08-18 오후 10:25:16 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1010.92
271 | 2022-08-18 오후 10:30:09 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.96
272 | 2022-08-18 오후 10:38:09 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.89
273 | 2022-08-18 오후 10:40:09 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.85
274 | 2022-08-18 오후 10:46:09 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.81
275 | 2022-08-18 오후 10:50:09 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.8
276 | 2022-08-18 오후 10:55:09 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.74
277 | 2022-08-18 오후 11:00:16 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.68
278 | 2022-08-18 오후 11:05:09 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.67
279 | 2022-08-18 오후 11:10:16 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.57
280 | 2022-08-18 오후 11:15:16 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.49
281 | 2022-08-18 오후 11:20:16 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.52
282 | 2022-08-18 오후 11:25:09 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.6
283 | 2022-08-18 오후 11:30:09 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.59
284 | 2022-08-18 오후 11:35:09 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.61
285 | 2022-08-18 오후 11:40:17 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.69
286 | 2022-08-18 오후 11:45:09 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.76
287 | 2022-08-18 오후 11:50:16 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.75
288 | 2022-08-18 오후 11:55:09 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1010.73

## 22.08.19
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-19 오전 12:00:16 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.77
2 | 2022-08-19 오전 12:05:10 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1010.66
3 | 2022-08-19 오전 12:10:09 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1010.55
4 | 2022-08-19 오전 12:15:09 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1010.5
5 | 2022-08-19 오전 12:20:09 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1010.44
6 | 2022-08-19 오전 12:25:09 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1010.37
7 | 2022-08-19 오전 12:30:17 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1010.36
8 | 2022-08-19 오전 12:35:16 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.29
9 | 2022-08-19 오전 12:41:10 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1010.32
10 | 2022-08-19 오전 12:45:09 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1010.26
11 | 2022-08-19 오전 12:50:17 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1010.26
12 | 2022-08-19 오전 12:55:10 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1010.14
13 | 2022-08-19 오전 1:00:09 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1010.13
14 | 2022-08-19 오전 1:05:10 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.97
15 | 2022-08-19 오전 1:10:17 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.92
16 | 2022-08-19 오전 1:15:10 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.94
17 | 2022-08-19 오전 1:20:17 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.92
18 | 2022-08-19 오전 1:25:10 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.99
19 | 2022-08-19 오전 1:30:10 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.93
20 | 2022-08-19 오전 1:37:10 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.83
21 | 2022-08-19 오전 1:40:10 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.85
22 | 2022-08-19 오전 1:47:10 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.75
23 | 2022-08-19 오전 1:50:10 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.73
24 | 2022-08-19 오전 1:55:17 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.62
25 | 2022-08-19 오전 2:00:17 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1009.59
26 | 2022-08-19 오전 2:08:10 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.72
27 | 2022-08-19 오전 2:10:10 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.69
28 | 2022-08-19 오전 2:15:17 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.66
29 | 2022-08-19 오전 2:20:18 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.67
30 | 2022-08-19 오전 2:25:17 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.61
31 | 2022-08-19 오전 2:31:10 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.56
32 | 2022-08-19 오전 2:35:17 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.61
33 | 2022-08-19 오전 2:40:17 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.58
34 | 2022-08-19 오전 2:45:10 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.51
35 | 2022-08-19 오전 2:50:17 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.54
36 | 2022-08-19 오전 2:55:17 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.56
37 | 2022-08-19 오전 3:00:17 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.59
38 | 2022-08-19 오전 3:05:10 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.69
39 | 2022-08-19 오전 3:10:10 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.64
40 | 2022-08-19 오전 3:15:10 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.71
41 | 2022-08-19 오전 3:20:10 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.64
42 | 2022-08-19 오전 3:25:17 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.73
43 | 2022-08-19 오전 3:30:17 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.79
44 | 2022-08-19 오전 3:35:16 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.71
45 | 2022-08-19 오전 3:40:17 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.61
46 | 2022-08-19 오전 3:45:17 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.52
47 | 2022-08-19 오전 3:50:17 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.4
48 | 2022-08-19 오전 3:55:17 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.47
49 | 2022-08-19 오전 4:00:17 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.36
50 | 2022-08-19 오전 4:05:17 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.41
51 | 2022-08-19 오전 4:10:17 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.37
52 | 2022-08-19 오전 4:15:17 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.4
53 | 2022-08-19 오전 4:20:10 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.33
54 | 2022-08-19 오전 4:25:10 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.34
55 | 2022-08-19 오전 4:30:17 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.35
56 | 2022-08-19 오전 4:36:11 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.3
57 | 2022-08-19 오전 4:40:17 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.29
58 | 2022-08-19 오전 4:45:17 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.26
59 | 2022-08-19 오전 4:50:11 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.29
60 | 2022-08-19 오전 4:55:17 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.25
61 | 2022-08-19 오전 5:00:18 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.26
62 | 2022-08-19 오전 5:05:10 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.08
63 | 2022-08-19 오전 5:10:10 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.21
64 | 2022-08-19 오전 5:15:17 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.2
65 | 2022-08-19 오전 5:20:17 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.17
66 | 2022-08-19 오전 5:25:11 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.2
67 | 2022-08-19 오전 5:30:18 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.34
68 | 2022-08-19 오전 5:35:19 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.41
69 | 2022-08-19 오전 5:41:10 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.44
70 | 2022-08-19 오전 5:45:17 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.45
71 | 2022-08-19 오전 5:50:11 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.59
72 | 2022-08-19 오전 5:55:18 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.52
73 | 2022-08-19 오전 6:00:11 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.58
74 | 2022-08-19 오전 6:05:11 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.55
75 | 2022-08-19 오전 6:10:11 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.63
76 | 2022-08-19 오전 6:15:18 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.63
77 | 2022-08-19 오전 6:20:11 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.66
78 | 2022-08-19 오전 6:25:18 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.7
79 | 2022-08-19 오전 6:30:18 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.68
80 | 2022-08-19 오전 6:35:11 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.8
81 | 2022-08-19 오전 6:40:11 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.72
82 | 2022-08-19 오전 6:45:11 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.69
83 | 2022-08-19 오전 6:50:11 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.67
84 | 2022-08-19 오전 6:55:19 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.58
85 | 2022-08-19 오전 7:00:11 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.51
86 | 2022-08-19 오전 7:05:11 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.52
87 | 2022-08-19 오전 7:11:11 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.4
88 | 2022-08-19 오전 7:15:18 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.41
89 | 2022-08-19 오전 7:20:11 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.36
90 | 2022-08-19 오전 7:25:11 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.34
91 | 2022-08-19 오전 7:30:11 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.45
92 | 2022-08-19 오전 7:35:19 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.39
93 | 2022-08-19 오전 7:40:11 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.41
94 | 2022-08-19 오전 7:45:17 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.35
95 | 2022-08-19 오전 7:50:11 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.33
96 | 2022-08-19 오전 7:55:18 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.38
97 | 2022-08-19 오전 8:00:18 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.32
98 | 2022-08-19 오전 8:05:11 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.25
99 | 2022-08-19 오전 8:11:11 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -73 | 1009.33
100 | 2022-08-19 오전 8:15:11 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.24
101 | 2022-08-19 오전 8:20:11 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1009.25
102 | 2022-08-19 오전 8:25:11 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1009.14
103 | 2022-08-19 오전 8:30:11 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1009.03
104 | 2022-08-19 오전 8:35:11 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1009.06
105 | 2022-08-19 오전 8:40:19 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1009.16
106 | 2022-08-19 오전 8:45:18 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -71 | 1009.14
107 | 2022-08-19 오전 8:50:11 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -74 | 1009.05
108 | 2022-08-19 오전 8:55:19 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1009.06
109 | 2022-08-19 오전 9:00:11 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.96
110 | 2022-08-19 오전 9:05:12 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1008.93
111 | 2022-08-19 오전 9:10:17 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.86
112 | 2022-08-19 오전 9:15:18 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.79
113 | 2022-08-19 오전 9:20:15 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.8
114 | 2022-08-19 오전 9:25:18 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.81
115 | 2022-08-19 오전 9:30:18 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.83
116 | 2022-08-19 오전 9:37:11 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.69
117 | 2022-08-19 오전 9:40:11 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.74
118 | 2022-08-19 오전 9:45:18 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.69
119 | 2022-08-19 오전 9:50:11 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.77
120 | 2022-08-19 오전 9:55:11 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.72
121 | 2022-08-19 오전 10:00:11 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.69
122 | 2022-08-19 오전 10:05:19 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.56
123 | 2022-08-19 오전 10:10:17 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.58
124 | 2022-08-19 오전 10:15:11 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.54
125 | 2022-08-19 오전 10:22:12 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.5
126 | 2022-08-19 오전 10:25:12 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1008.44
127 | 2022-08-19 오전 10:30:11 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1008.38
128 | 2022-08-19 오전 10:35:19 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1008.47
129 | 2022-08-19 오전 10:41:11 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1008.43
130 | 2022-08-19 오전 10:45:11 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1008.49
131 | 2022-08-19 오전 10:50:12 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1008.37
132 | 2022-08-19 오전 10:55:17 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1008.33
133 | 2022-08-19 오전 11:00:12 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1008.29
134 | 2022-08-19 오전 11:05:12 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1008.31
135 | 2022-08-19 오전 11:10:20 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1008.32
136 | 2022-08-19 오전 11:15:12 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1008.25
137 | 2022-08-19 오전 11:21:12 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1008.15
138 | 2022-08-19 오전 11:25:12 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1008.16
139 | 2022-08-19 오전 11:30:12 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1008.16
140 | 2022-08-19 오전 11:35:20 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1008.06
141 | 2022-08-19 오전 11:40:20 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1008.09
142 | 2022-08-19 오전 11:45:12 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.96
143 | 2022-08-19 오전 11:50:11 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1008.17
144 | 2022-08-19 오전 11:55:12 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1008.08
145 | 2022-08-19 오후 12:01:12 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.98
146 | 2022-08-19 오후 12:05:11 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.99
147 | 2022-08-19 오후 12:10:12 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.8
148 | 2022-08-19 오후 12:15:12 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.81
149 | 2022-08-19 오후 12:20:20 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.76
150 | 2022-08-19 오후 12:25:19 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.69
151 | 2022-08-19 오후 12:30:20 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.59
152 | 2022-08-19 오후 12:36:12 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.6
153 | 2022-08-19 오후 12:40:12 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.65
154 | 2022-08-19 오후 12:45:12 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.54
155 | 2022-08-19 오후 12:50:12 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.58
156 | 2022-08-19 오후 12:55:12 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.57
157 | 2022-08-19 오후 1:00:12 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.65
158 | 2022-08-19 오후 1:05:12 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.52
159 | 2022-08-19 오후 1:10:17 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.48
160 | 2022-08-19 오후 1:15:12 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.45
161 | 2022-08-19 오후 1:20:18 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.5
162 | 2022-08-19 오후 1:25:12 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1007.48
163 | 2022-08-19 오후 1:30:12 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.33
164 | 2022-08-19 오후 1:35:20 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.28
165 | 2022-08-19 오후 1:41:12 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.27
166 | 2022-08-19 오후 1:45:12 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.22
167 | 2022-08-19 오후 1:50:12 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.14
168 | 2022-08-19 오후 1:55:20 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.03
169 | 2022-08-19 오후 2:00:12 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.1
170 | 2022-08-19 오후 2:05:12 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007
171 | 2022-08-19 오후 2:10:19 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007
172 | 2022-08-19 오후 2:15:12 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.91
173 | 2022-08-19 오후 2:20:12 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.89
174 | 2022-08-19 오후 2:25:12 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.8
175 | 2022-08-19 오후 2:30:12 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.9
176 | 2022-08-19 오후 2:35:12 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.74
177 | 2022-08-19 오후 2:40:12 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.69
178 | 2022-08-19 오후 2:45:12 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.72
179 | 2022-08-19 오후 2:50:12 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.69
180 | 2022-08-19 오후 2:55:17 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.67
181 | 2022-08-19 오후 3:00:12 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.61
182 | 2022-08-19 오후 3:05:12 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.62
183 | 2022-08-19 오후 3:10:12 | 20.25 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.59
184 | 2022-08-19 오후 3:15:12 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.6
185 | 2022-08-19 오후 3:20:12 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.6
186 | 2022-08-19 오후 3:25:12 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.57
187 | 2022-08-19 오후 3:30:12 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.51
188 | 2022-08-19 오후 3:35:12 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.43
189 | 2022-08-19 오후 3:40:13 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.49
190 | 2022-08-19 오후 3:45:12 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.43
191 | 2022-08-19 오후 3:50:13 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.36
192 | 2022-08-19 오후 3:55:13 | 20.23 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.42
193 | 2022-08-19 오후 4:00:12 | 20.25 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.41
194 | 2022-08-19 오후 4:05:15 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.38
195 | 2022-08-19 오후 4:10:12 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.32
196 | 2022-08-19 오후 4:15:12 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.34
197 | 2022-08-19 오후 4:20:13 | 20.25 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.28
198 | 2022-08-19 오후 4:25:13 | 20.25 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.32
199 | 2022-08-19 오후 4:30:15 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.32
200 | 2022-08-19 오후 4:35:12 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.26
201 | 2022-08-19 오후 4:40:13 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.37
202 | 2022-08-19 오후 4:45:12 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.14
203 | 2022-08-19 오후 4:50:13 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.15
204 | 2022-08-19 오후 4:55:13 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.02
205 | 2022-08-19 오후 5:00:13 | 20.25 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.17
206 | 2022-08-19 오후 5:05:13 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.13
207 | 2022-08-19 오후 5:10:19 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.25
208 | 2022-08-19 오후 5:15:13 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.29
209 | 2022-08-19 오후 5:20:13 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.26
210 | 2022-08-19 오후 5:25:13 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.24
211 | 2022-08-19 오후 5:30:13 | 20.26 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.29
212 | 2022-08-19 오후 5:35:13 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.41
213 | 2022-08-19 오후 5:40:13 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.38
214 | 2022-08-19 오후 5:45:13 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.53
215 | 2022-08-19 오후 5:50:13 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.39
216 | 2022-08-19 오후 5:55:13 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.46
217 | 2022-08-19 오후 6:00:13 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.35
218 | 2022-08-19 오후 6:05:13 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.29
219 | 2022-08-19 오후 6:10:13 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.35
220 | 2022-08-19 오후 6:15:13 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1006.3
221 | 2022-08-19 오후 6:20:13 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.25
222 | 2022-08-19 오후 6:26:13 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.18
223 | 2022-08-19 오후 6:30:13 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.26
224 | 2022-08-19 오후 6:35:20 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.29
225 | 2022-08-19 오후 6:40:19 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.14
226 | 2022-08-19 오후 6:45:13 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -76 | 1006.11
227 | 2022-08-19 오후 6:50:13 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1005.99
228 | 2022-08-19 오후 6:55:13 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1005.98
229 | 2022-08-19 오후 7:00:13 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.06
230 | 2022-08-19 오후 7:05:13 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.13
231 | 2022-08-19 오후 7:10:13 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.22
232 | 2022-08-19 오후 7:16:13 | 20.27 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.23
233 | 2022-08-19 오후 7:20:13 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.26
234 | 2022-08-19 오후 7:25:13 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.33
235 | 2022-08-19 오후 7:30:13 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.33
236 | 2022-08-19 오후 7:35:13 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.29
237 | 2022-08-19 오후 7:40:13 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.39
238 | 2022-08-19 오후 7:45:13 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.37
239 | 2022-08-19 오후 7:50:13 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.47
240 | 2022-08-19 오후 7:55:13 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.42
241 | 2022-08-19 오후 8:00:13 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.45
242 | 2022-08-19 오후 8:05:13 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.53
243 | 2022-08-19 오후 8:10:19 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.59
244 | 2022-08-19 오후 8:15:13 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.63
245 | 2022-08-19 오후 8:20:13 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.7
246 | 2022-08-19 오후 8:25:13 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.7
247 | 2022-08-19 오후 8:30:13 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.79
248 | 2022-08-19 오후 8:35:17 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.88
249 | 2022-08-19 오후 8:40:13 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007
250 | 2022-08-19 오후 8:45:13 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1007.05
251 | 2022-08-19 오후 8:50:13 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1007.04
252 | 2022-08-19 오후 8:55:13 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1007.02
253 | 2022-08-19 오후 9:00:13 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1007.07
254 | 2022-08-19 오후 9:05:13 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1007.11
255 | 2022-08-19 오후 9:10:13 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1007.05
256 | 2022-08-19 오후 9:15:21 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.96
257 | 2022-08-19 오후 9:20:14 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1007.02
258 | 2022-08-19 오후 9:25:13 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.89
259 | 2022-08-19 오후 9:30:14 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.88
260 | 2022-08-19 오후 9:35:14 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.82
261 | 2022-08-19 오후 9:40:17 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.94
262 | 2022-08-19 오후 9:45:13 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1007.03
263 | 2022-08-19 오후 9:50:21 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.93
264 | 2022-08-19 오후 9:55:14 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.89
265 | 2022-08-19 오후 10:00:14 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.93
266 | 2022-08-19 오후 10:06:14 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.73
267 | 2022-08-19 오후 10:10:14 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.66
268 | 2022-08-19 오후 10:15:14 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.72
269 | 2022-08-19 오후 10:20:14 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.59
270 | 2022-08-19 오후 10:25:14 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.4
271 | 2022-08-19 오후 10:30:21 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.55
272 | 2022-08-19 오후 10:35:14 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.41
273 | 2022-08-19 오후 10:40:14 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.21
274 | 2022-08-19 오후 10:45:13 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.12
275 | 2022-08-19 오후 10:50:14 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.23
276 | 2022-08-19 오후 10:55:14 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.3
277 | 2022-08-19 오후 11:00:14 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.26
278 | 2022-08-19 오후 11:05:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.42
279 | 2022-08-19 오후 11:10:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.4
280 | 2022-08-19 오후 11:15:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.43
281 | 2022-08-19 오후 11:20:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.35
282 | 2022-08-19 오후 11:25:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.36
283 | 2022-08-19 오후 11:30:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.35
284 | 2022-08-19 오후 11:35:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.32
285 | 2022-08-19 오후 11:40:14 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.18
286 | 2022-08-19 오후 11:45:14 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.22
287 | 2022-08-19 오후 11:50:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.26
288 | 2022-08-19 오후 11:55:14 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.09

## 22.08.20
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-20 오전 12:00:21 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.04
2 | 2022-08-20 오전 12:05:14 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.98
3 | 2022-08-20 오전 12:10:14 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.97
4 | 2022-08-20 오전 12:15:14 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.9
5 | 2022-08-20 오전 12:20:14 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.85
6 | 2022-08-20 오전 12:25:14 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.89
7 | 2022-08-20 오전 12:30:14 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.68
8 | 2022-08-20 오전 12:35:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1005.64
9 | 2022-08-20 오전 12:40:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.63
10 | 2022-08-20 오전 12:45:22 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.59
11 | 2022-08-20 오전 12:50:14 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.6
12 | 2022-08-20 오전 12:55:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.57
13 | 2022-08-20 오전 1:00:14 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.45
14 | 2022-08-20 오전 1:05:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.45
15 | 2022-08-20 오전 1:10:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.19
16 | 2022-08-20 오전 1:15:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.18
17 | 2022-08-20 오전 1:20:22 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.09
18 | 2022-08-20 오전 1:25:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.25
19 | 2022-08-20 오전 1:30:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.26
20 | 2022-08-20 오전 1:35:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.32
21 | 2022-08-20 오전 1:40:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.37
22 | 2022-08-20 오전 1:45:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.26
23 | 2022-08-20 오전 1:50:14 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1005.3
24 | 2022-08-20 오전 1:55:14 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.4
25 | 2022-08-20 오전 2:00:14 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.29
26 | 2022-08-20 오전 2:05:15 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.24
27 | 2022-08-20 오전 2:10:15 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.14
28 | 2022-08-20 오전 2:15:15 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.04
29 | 2022-08-20 오전 2:20:15 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.03
30 | 2022-08-20 오전 2:25:15 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.09
31 | 2022-08-20 오전 2:30:14 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.11
32 | 2022-08-20 오전 2:35:14 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1004.97
33 | 2022-08-20 오전 2:40:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.07
34 | 2022-08-20 오전 2:45:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.12
35 | 2022-08-20 오전 2:50:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.12
36 | 2022-08-20 오전 2:55:15 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.17
37 | 2022-08-20 오전 3:00:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.16
38 | 2022-08-20 오전 3:05:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.14
39 | 2022-08-20 오전 3:10:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.05
40 | 2022-08-20 오전 3:15:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.06
41 | 2022-08-20 오전 3:20:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.06
42 | 2022-08-20 오전 3:25:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1004.93
43 | 2022-08-20 오전 3:30:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1004.92
44 | 2022-08-20 오전 3:35:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1004.96
45 | 2022-08-20 오전 3:40:15 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1004.86
46 | 2022-08-20 오전 3:45:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1004.88
47 | 2022-08-20 오전 3:50:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1004.82
48 | 2022-08-20 오전 3:55:15 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1004.75
49 | 2022-08-20 오전 4:00:15 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1004.66
50 | 2022-08-20 오전 4:05:15 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1004.63
51 | 2022-08-20 오전 4:10:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1004.68
52 | 2022-08-20 오전 4:15:17 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1004.78
53 | 2022-08-20 오전 4:20:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1004.69
54 | 2022-08-20 오전 4:25:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1004.74
55 | 2022-08-20 오전 4:30:21 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1004.79
56 | 2022-08-20 오전 4:35:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1004.87
57 | 2022-08-20 오전 4:40:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1004.87
58 | 2022-08-20 오전 4:45:22 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1004.83
59 | 2022-08-20 오전 4:50:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1004.86
60 | 2022-08-20 오전 4:55:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1004.94
61 | 2022-08-20 오전 5:00:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1004.87
62 | 2022-08-20 오전 5:05:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1004.84
63 | 2022-08-20 오전 5:10:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1004.86
64 | 2022-08-20 오전 5:15:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.02
65 | 2022-08-20 오전 5:20:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.11
66 | 2022-08-20 오전 5:25:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.03
67 | 2022-08-20 오전 5:30:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.06
68 | 2022-08-20 오전 5:35:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.06
69 | 2022-08-20 오전 5:40:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.26
70 | 2022-08-20 오전 5:45:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.37
71 | 2022-08-20 오전 5:50:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.21
72 | 2022-08-20 오전 5:55:15 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.36
73 | 2022-08-20 오전 6:00:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.28
74 | 2022-08-20 오전 6:05:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.32
75 | 2022-08-20 오전 6:10:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.38
76 | 2022-08-20 오전 6:15:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.55
77 | 2022-08-20 오전 6:20:15 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.57
78 | 2022-08-20 오전 6:25:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.61
79 | 2022-08-20 오전 6:30:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.59
80 | 2022-08-20 오전 6:35:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.49
81 | 2022-08-20 오전 6:40:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.58
82 | 2022-08-20 오전 6:45:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.56
83 | 2022-08-20 오전 6:50:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.68
84 | 2022-08-20 오전 6:55:16 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.63
85 | 2022-08-20 오전 7:00:15 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.72
86 | 2022-08-20 오전 7:05:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.92
87 | 2022-08-20 오전 7:10:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.01
88 | 2022-08-20 오전 7:15:15 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.05
89 | 2022-08-20 오전 7:20:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1005.95
90 | 2022-08-20 오전 7:25:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006
91 | 2022-08-20 오전 7:30:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.13
92 | 2022-08-20 오전 7:35:15 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.04
93 | 2022-08-20 오전 7:40:16 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.14
94 | 2022-08-20 오전 7:45:16 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.28
95 | 2022-08-20 오전 7:50:16 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.31
96 | 2022-08-20 오전 7:55:16 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.35
97 | 2022-08-20 오전 8:00:16 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.3
98 | 2022-08-20 오전 8:05:16 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.23
99 | 2022-08-20 오전 8:10:16 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.2
100 | 2022-08-20 오전 8:15:16 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.08
101 | 2022-08-20 오전 8:20:16 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.02
102 | 2022-08-20 오전 8:25:16 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.79
103 | 2022-08-20 오전 8:30:16 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1005.85
104 | 2022-08-20 오전 8:35:16 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.81
105 | 2022-08-20 오전 8:40:16 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.77
106 | 2022-08-20 오전 8:45:16 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.66
107 | 2022-08-20 오전 8:50:16 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.71
108 | 2022-08-20 오전 8:55:16 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.81
109 | 2022-08-20 오전 9:00:18 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.9
110 | 2022-08-20 오전 9:05:16 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.9
111 | 2022-08-20 오전 9:10:16 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.05
112 | 2022-08-20 오전 9:15:20 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.07
113 | 2022-08-20 오전 9:20:16 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.24
114 | 2022-08-20 오전 9:25:16 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.29
115 | 2022-08-20 오전 9:30:23 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.31
116 | 2022-08-20 오전 9:35:16 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.26
117 | 2022-08-20 오전 9:40:16 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.25
118 | 2022-08-20 오전 9:45:16 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.24
119 | 2022-08-20 오전 9:50:20 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.32
120 | 2022-08-20 오전 9:55:16 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.3
121 | 2022-08-20 오전 10:00:16 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.4
122 | 2022-08-20 오전 10:05:16 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.27
123 | 2022-08-20 오전 10:10:16 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.29
124 | 2022-08-20 오전 10:15:16 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.33
125 | 2022-08-20 오전 10:20:16 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.37
126 | 2022-08-20 오전 10:25:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.11
127 | 2022-08-20 오전 10:30:16 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.95
128 | 2022-08-20 오전 10:35:16 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.94
129 | 2022-08-20 오전 10:40:16 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.02
130 | 2022-08-20 오전 10:45:16 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.08
131 | 2022-08-20 오전 10:50:16 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1006.13
132 | 2022-08-20 오전 10:55:16 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.99
133 | 2022-08-20 오전 11:00:16 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.94
134 | 2022-08-20 오전 11:06:18 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1005.75
135 | 2022-08-20 오전 11:10:16 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.67
136 | 2022-08-20 오전 11:15:16 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -86 | 1005.66
137 | 2022-08-20 오전 11:20:16 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -86 | 1005.71
138 | 2022-08-20 오전 11:25:16 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -85 | 1005.78
139 | 2022-08-20 오전 11:30:16 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -86 | 1005.86
140 | 2022-08-20 오전 11:35:16 | 20.32 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -87 | 1005.88
141 | 2022-08-20 오전 11:40:16 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -85 | 1005.88
142 | 2022-08-20 오전 11:45:16 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -86 | 1005.86
143 | 2022-08-20 오전 11:50:16 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -85 | 1005.88
144 | 2022-08-20 오전 11:55:16 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -85 | 1005.85
145 | 2022-08-20 오후 12:00:16 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -85 | 1005.98
146 | 2022-08-20 오후 12:05:16 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -85 | 1006.01
147 | 2022-08-20 오후 12:10:16 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -85 | 1005.9
148 | 2022-08-20 오후 12:15:16 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -85 | 1005.89
149 | 2022-08-20 오후 12:20:16 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -84 | 1005.87
150 | 2022-08-20 오후 12:25:17 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -87 | 1005.81
151 | 2022-08-20 오후 12:30:16 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -88 | 1005.95
152 | 2022-08-20 오후 12:35:16 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -84 | 1005.88
153 | 2022-08-20 오후 12:40:16 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1005.91
154 | 2022-08-20 오후 12:45:16 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -81 | 1005.95
155 | 2022-08-20 오후 12:50:16 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -81 | 1006.01
156 | 2022-08-20 오후 12:55:16 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -81 | 1005.99
157 | 2022-08-20 오후 1:00:17 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -81 | 1005.99
158 | 2022-08-20 오후 1:05:17 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1006.03
159 | 2022-08-20 오후 1:10:17 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1005.92
160 | 2022-08-20 오후 1:15:17 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1005.96
161 | 2022-08-20 오후 1:20:17 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1005.83
162 | 2022-08-20 오후 1:25:25 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1005.79
163 | 2022-08-20 오후 1:30:16 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1005.76
164 | 2022-08-20 오후 1:35:17 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1005.71
165 | 2022-08-20 오후 1:40:18 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -80 | 1005.76
166 | 2022-08-20 오후 1:45:17 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.74
167 | 2022-08-20 오후 1:50:17 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.61
168 | 2022-08-20 오후 1:55:17 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.56
169 | 2022-08-20 오후 2:00:17 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.71
170 | 2022-08-20 오후 2:05:17 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.76
171 | 2022-08-20 오후 2:10:17 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1006.23
172 | 2022-08-20 오후 2:15:17 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1006.17
173 | 2022-08-20 오후 2:20:17 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.54
174 | 2022-08-20 오후 2:25:17 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1005.34
175 | 2022-08-20 오후 2:30:17 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1005.49
176 | 2022-08-20 오후 2:35:17 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1005.63
177 | 2022-08-20 오후 2:40:17 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -77 | 1005.5
178 | 2022-08-20 오후 2:45:17 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1005.55
179 | 2022-08-20 오후 2:50:22 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.36
180 | 2022-08-20 오후 2:55:17 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.36
181 | 2022-08-20 오후 3:00:17 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1005.09
182 | 2022-08-20 오후 3:05:17 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1004.9
183 | 2022-08-20 오후 3:10:17 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1004.91
184 | 2022-08-20 오후 3:15:17 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1004.91
185 | 2022-08-20 오후 3:20:17 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -80 | 1004.94
186 | 2022-08-20 오후 3:25:17 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -81 | 1004.98
187 | 2022-08-20 오후 3:30:17 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1005.03
188 | 2022-08-20 오후 3:35:17 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -80 | 1004.88
189 | 2022-08-20 오후 3:40:17 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1004.8
190 | 2022-08-20 오후 3:45:17 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1004.85
191 | 2022-08-20 오후 3:50:17 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.92
192 | 2022-08-20 오후 3:55:17 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1004.89
193 | 2022-08-20 오후 4:00:17 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1004.73
194 | 2022-08-20 오후 4:05:17 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.73
195 | 2022-08-20 오후 4:10:17 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1004.58
196 | 2022-08-20 오후 4:15:17 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1004.63
197 | 2022-08-20 오후 4:20:17 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1004.65
198 | 2022-08-20 오후 4:25:17 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1004.54
199 | 2022-08-20 오후 4:30:17 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1004.65
200 | 2022-08-20 오후 4:35:17 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.7
201 | 2022-08-20 오후 4:40:17 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.59
202 | 2022-08-20 오후 4:45:17 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1004.59
203 | 2022-08-20 오후 4:50:17 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.49
204 | 2022-08-20 오후 4:55:17 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -80 | 1004.42
205 | 2022-08-20 오후 5:00:17 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -80 | 1004.42
206 | 2022-08-20 오후 5:05:17 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1004.49
207 | 2022-08-20 오후 5:10:17 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1004.52
208 | 2022-08-20 오후 5:15:17 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1004.62
209 | 2022-08-20 오후 5:20:18 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.53
210 | 2022-08-20 오후 5:25:17 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.48
211 | 2022-08-20 오후 5:30:17 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -80 | 1004.5
212 | 2022-08-20 오후 5:35:24 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.64
213 | 2022-08-20 오후 5:40:17 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.66
214 | 2022-08-20 오후 5:45:17 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.59
215 | 2022-08-20 오후 5:50:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.72
216 | 2022-08-20 오후 5:55:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.7
217 | 2022-08-20 오후 6:00:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.74
218 | 2022-08-20 오후 6:05:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.87
219 | 2022-08-20 오후 6:10:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.81
220 | 2022-08-20 오후 6:15:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.79
221 | 2022-08-20 오후 6:20:17 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.86
222 | 2022-08-20 오후 6:25:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.9
223 | 2022-08-20 오후 6:30:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.87
224 | 2022-08-20 오후 6:35:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.89
225 | 2022-08-20 오후 6:41:21 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1004.93
226 | 2022-08-20 오후 6:45:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.95
227 | 2022-08-20 오후 6:50:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1005.04
228 | 2022-08-20 오후 6:55:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1005
229 | 2022-08-20 오후 7:00:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1004.92
230 | 2022-08-20 오후 7:05:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.03
231 | 2022-08-20 오후 7:10:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1005.2
232 | 2022-08-20 오후 7:15:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.13
233 | 2022-08-20 오후 7:20:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.3
234 | 2022-08-20 오후 7:25:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.27
235 | 2022-08-20 오후 7:30:18 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.33
236 | 2022-08-20 오후 7:35:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.25
237 | 2022-08-20 오후 7:40:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.29
238 | 2022-08-20 오후 7:45:18 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.45
239 | 2022-08-20 오후 7:50:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1005.66
240 | 2022-08-20 오후 7:55:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.67
241 | 2022-08-20 오후 8:00:26 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1005.68
242 | 2022-08-20 오후 8:05:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.78
243 | 2022-08-20 오후 8:10:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.78
244 | 2022-08-20 오후 8:15:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.85
245 | 2022-08-20 오후 8:20:18 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -78 | 1005.79
246 | 2022-08-20 오후 8:25:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.9
247 | 2022-08-20 오후 8:30:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.87
248 | 2022-08-20 오후 8:35:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006
249 | 2022-08-20 오후 8:40:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.94
250 | 2022-08-20 오후 8:46:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1005.99
251 | 2022-08-20 오후 8:50:21 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1006.07
252 | 2022-08-20 오후 8:55:18 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.11
253 | 2022-08-20 오후 9:00:18 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.15
254 | 2022-08-20 오후 9:05:18 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.23
255 | 2022-08-20 오후 9:10:18 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.35
256 | 2022-08-20 오후 9:15:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.35
257 | 2022-08-20 오후 9:20:18 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.48
258 | 2022-08-20 오후 9:25:18 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.59
259 | 2022-08-20 오후 9:30:18 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1006.64
260 | 2022-08-20 오후 9:35:18 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1006.61
261 | 2022-08-20 오후 9:40:18 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.66
262 | 2022-08-20 오후 9:45:18 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.62
263 | 2022-08-20 오후 9:50:19 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.67
264 | 2022-08-20 오후 9:55:19 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -79 | 1006.71
265 | 2022-08-20 오후 10:00:19 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.72
266 | 2022-08-20 오후 10:05:19 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.75
267 | 2022-08-20 오후 10:10:19 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1006.86
268 | 2022-08-20 오후 10:15:18 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1006.79
269 | 2022-08-20 오후 10:20:19 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1006.83
270 | 2022-08-20 오후 10:25:19 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.82
271 | 2022-08-20 오후 10:30:19 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.76
272 | 2022-08-20 오후 10:35:19 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1006.68
273 | 2022-08-20 오후 10:40:19 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1006.6
274 | 2022-08-20 오후 10:45:19 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1006.59
275 | 2022-08-20 오후 10:50:19 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1006.59
276 | 2022-08-20 오후 10:55:19 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1006.52
277 | 2022-08-20 오후 11:00:19 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1006.56
278 | 2022-08-20 오후 11:05:21 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1006.63
279 | 2022-08-20 오후 11:10:19 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1006.59
280 | 2022-08-20 오후 11:15:19 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1006.54
281 | 2022-08-20 오후 11:20:19 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1006.66
282 | 2022-08-20 오후 11:25:19 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1006.64
283 | 2022-08-20 오후 11:30:19 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.58
284 | 2022-08-20 오후 11:35:19 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.6
285 | 2022-08-20 오후 11:40:19 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.53
286 | 2022-08-20 오후 11:45:19 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.47
287 | 2022-08-20 오후 11:50:19 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.39
288 | 2022-08-20 오후 11:55:19 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.41

## 22.08.21
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-21 오전 12:00:19 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.35
2 | 2022-08-21 오전 12:05:19 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.32
3 | 2022-08-21 오전 12:10:19 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.31
4 | 2022-08-21 오전 12:15:19 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.29
5 | 2022-08-21 오전 12:20:19 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.28
6 | 2022-08-21 오전 12:25:19 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.24
7 | 2022-08-21 오전 12:30:19 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.26
8 | 2022-08-21 오전 12:35:19 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.18
9 | 2022-08-21 오전 12:40:19 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.22
10 | 2022-08-21 오전 12:45:19 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.22
11 | 2022-08-21 오전 12:50:19 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.08
12 | 2022-08-21 오전 12:55:19 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.02
13 | 2022-08-21 오전 1:00:19 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.6 | 1 | -75 | 1006.02
14 | 2022-08-21 오전 1:05:19 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1005.97
15 | 2022-08-21 오전 1:10:19 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.1
16 | 2022-08-21 오전 1:15:19 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.16
17 | 2022-08-21 오전 1:20:19 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.08
18 | 2022-08-21 오전 1:25:19 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1005.98
19 | 2022-08-21 오전 1:30:19 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1005.93
20 | 2022-08-21 오전 1:35:19 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006.05
21 | 2022-08-21 오전 1:40:19 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1006
22 | 2022-08-21 오전 1:45:19 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1005.99
23 | 2022-08-21 오전 1:50:19 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1005.96
24 | 2022-08-21 오전 1:55:19 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.05
25 | 2022-08-21 오전 2:00:26 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1006.07
26 | 2022-08-21 오전 2:05:20 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.05
27 | 2022-08-21 오전 2:10:19 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.19
28 | 2022-08-21 오전 2:15:19 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.13
29 | 2022-08-21 오전 2:20:19 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.17
30 | 2022-08-21 오전 2:25:20 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.22
31 | 2022-08-21 오전 2:30:20 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.25
32 | 2022-08-21 오전 2:35:20 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.16
33 | 2022-08-21 오전 2:40:20 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.11
34 | 2022-08-21 오전 2:45:20 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.22
35 | 2022-08-21 오전 2:50:20 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.33
36 | 2022-08-21 오전 2:55:20 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.33
37 | 2022-08-21 오전 3:00:20 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.22
38 | 2022-08-21 오전 3:05:20 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.22
39 | 2022-08-21 오전 3:10:20 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.24
40 | 2022-08-21 오전 3:15:20 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.3
41 | 2022-08-21 오전 3:22:20 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.31
42 | 2022-08-21 오전 3:25:20 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.36
43 | 2022-08-21 오전 3:30:27 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1006.35
44 | 2022-08-21 오전 3:35:20 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.43
45 | 2022-08-21 오전 3:40:20 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.45
46 | 2022-08-21 오전 3:45:20 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.5
47 | 2022-08-21 오전 3:50:20 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.49
48 | 2022-08-21 오전 3:55:20 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.46
49 | 2022-08-21 오전 4:00:20 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.54
50 | 2022-08-21 오전 4:05:24 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.56
51 | 2022-08-21 오전 4:10:20 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.55
52 | 2022-08-21 오전 4:15:20 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.56
53 | 2022-08-21 오전 4:20:20 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.68
54 | 2022-08-21 오전 4:25:20 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1006.64
55 | 2022-08-21 오전 4:30:20 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1006.62
56 | 2022-08-21 오전 4:35:20 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1006.68
57 | 2022-08-21 오전 4:40:20 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1006.72
58 | 2022-08-21 오전 4:45:20 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1006.78
59 | 2022-08-21 오전 4:50:20 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1006.69
60 | 2022-08-21 오전 4:57:20 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1006.74
61 | 2022-08-21 오전 5:00:26 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1006.77
62 | 2022-08-21 오전 5:05:20 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1006.78
63 | 2022-08-21 오전 5:10:20 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1006.95
64 | 2022-08-21 오전 5:15:20 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.03
65 | 2022-08-21 오전 5:20:20 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.07
66 | 2022-08-21 오전 5:25:20 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.09
67 | 2022-08-21 오전 5:30:23 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.19
68 | 2022-08-21 오전 5:35:20 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.2
69 | 2022-08-21 오전 5:40:20 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.27
70 | 2022-08-21 오전 5:45:20 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.36
71 | 2022-08-21 오전 5:50:20 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.45
72 | 2022-08-21 오전 5:55:20 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.38
73 | 2022-08-21 오전 6:00:20 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.2
74 | 2022-08-21 오전 6:05:20 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.03
75 | 2022-08-21 오전 6:10:20 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.09
76 | 2022-08-21 오전 6:15:20 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.04
77 | 2022-08-21 오전 6:20:20 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.17
78 | 2022-08-21 오전 6:25:20 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.38
79 | 2022-08-21 오전 6:30:24 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1007.38
80 | 2022-08-21 오전 6:35:20 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.49
81 | 2022-08-21 오전 6:40:20 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.69
82 | 2022-08-21 오전 6:45:20 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.71
83 | 2022-08-21 오전 6:50:20 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.87
84 | 2022-08-21 오전 6:55:20 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.83
85 | 2022-08-21 오전 7:00:20 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.75
86 | 2022-08-21 오전 7:05:20 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.76
87 | 2022-08-21 오전 7:10:20 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.81
88 | 2022-08-21 오전 7:15:20 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.72
89 | 2022-08-21 오전 7:20:20 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.78
90 | 2022-08-21 오전 7:25:21 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1007.84
91 | 2022-08-21 오전 7:30:21 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1007.92
92 | 2022-08-21 오전 7:35:20 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1007.89
93 | 2022-08-21 오전 7:40:27 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1007.93
94 | 2022-08-21 오전 7:45:20 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1007.98
95 | 2022-08-21 오전 7:50:21 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1007.99
96 | 2022-08-21 오전 7:55:20 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.11
97 | 2022-08-21 오전 8:00:21 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.2
98 | 2022-08-21 오전 8:05:21 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.29
99 | 2022-08-21 오전 8:10:21 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.21
100 | 2022-08-21 오전 8:15:21 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.3
101 | 2022-08-21 오전 8:20:21 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.3
102 | 2022-08-21 오전 8:25:21 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.31
103 | 2022-08-21 오전 8:30:21 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.39
104 | 2022-08-21 오전 8:35:21 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.48
105 | 2022-08-21 오전 8:40:21 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1008.55
106 | 2022-08-21 오전 8:45:21 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1008.51
107 | 2022-08-21 오전 8:50:21 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1008.58
108 | 2022-08-21 오전 8:55:21 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1008.48
109 | 2022-08-21 오전 9:00:21 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.58
110 | 2022-08-21 오전 9:06:21 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.68
111 | 2022-08-21 오전 9:10:21 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.65
112 | 2022-08-21 오전 9:15:21 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.63
113 | 2022-08-21 오전 9:20:21 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.58
114 | 2022-08-21 오전 9:25:29 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.61
115 | 2022-08-21 오전 9:30:21 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.54
116 | 2022-08-21 오전 9:35:21 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.74
117 | 2022-08-21 오전 9:40:21 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.71
118 | 2022-08-21 오전 9:45:21 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.74
119 | 2022-08-21 오전 9:50:21 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.77
120 | 2022-08-21 오전 9:55:21 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.82
121 | 2022-08-21 오전 10:00:21 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.82
122 | 2022-08-21 오전 10:05:21 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.85
123 | 2022-08-21 오전 10:10:21 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.9
124 | 2022-08-21 오전 10:15:21 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.89
125 | 2022-08-21 오전 10:20:29 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -87 | 1008.96
126 | 2022-08-21 오전 10:25:21 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.87
127 | 2022-08-21 오전 10:30:21 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.84
128 | 2022-08-21 오전 10:35:21 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.78
129 | 2022-08-21 오전 10:40:21 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.68
130 | 2022-08-21 오전 10:45:21 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.67
131 | 2022-08-21 오전 10:50:21 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.66
132 | 2022-08-21 오전 10:55:21 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.69
133 | 2022-08-21 오전 11:00:21 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.64
134 | 2022-08-21 오전 11:05:21 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.61
135 | 2022-08-21 오전 11:10:21 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.5
136 | 2022-08-21 오전 11:15:21 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.4
137 | 2022-08-21 오전 11:20:21 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.33
138 | 2022-08-21 오전 11:25:21 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.36
139 | 2022-08-21 오전 11:30:21 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.37
140 | 2022-08-21 오전 11:35:21 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.37
141 | 2022-08-21 오전 11:40:21 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.34
142 | 2022-08-21 오전 11:45:21 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.28
143 | 2022-08-21 오전 11:50:21 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.19
144 | 2022-08-21 오전 11:55:21 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.16
145 | 2022-08-21 오후 12:00:21 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.2
146 | 2022-08-21 오후 12:05:21 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.02
147 | 2022-08-21 오후 12:10:21 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.05
148 | 2022-08-21 오후 12:15:21 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.05
149 | 2022-08-21 오후 12:20:21 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -82 | 1008.09
150 | 2022-08-21 오후 12:25:21 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -82 | 1007.99
151 | 2022-08-21 오후 12:30:21 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.91
152 | 2022-08-21 오후 12:35:21 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.86
153 | 2022-08-21 오후 12:40:21 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.87
154 | 2022-08-21 오후 12:45:21 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.79
155 | 2022-08-21 오후 12:50:21 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.89
156 | 2022-08-21 오후 12:55:22 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -82 | 1007.91
157 | 2022-08-21 오후 1:00:22 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -82 | 1007.9
158 | 2022-08-21 오후 1:05:21 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.91
159 | 2022-08-21 오후 1:10:22 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.87
160 | 2022-08-21 오후 1:15:22 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.76
161 | 2022-08-21 오후 1:20:21 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.83
162 | 2022-08-21 오후 1:25:22 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.92
163 | 2022-08-21 오후 1:30:22 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.94
164 | 2022-08-21 오후 1:35:22 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.02
165 | 2022-08-21 오후 1:40:22 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.03
166 | 2022-08-21 오후 1:45:22 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008
167 | 2022-08-21 오후 1:50:22 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.04
168 | 2022-08-21 오후 1:55:22 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.15
169 | 2022-08-21 오후 2:00:22 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.03
170 | 2022-08-21 오후 2:05:22 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -81 | 1008.04
171 | 2022-08-21 오후 2:10:22 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.13
172 | 2022-08-21 오후 2:15:22 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1008.03
173 | 2022-08-21 오후 2:20:21 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.97
174 | 2022-08-21 오후 2:25:22 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.94
175 | 2022-08-21 오후 2:30:22 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.92
176 | 2022-08-21 오후 2:35:23 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.96
177 | 2022-08-21 오후 2:40:22 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.97
178 | 2022-08-21 오후 2:45:22 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1008.04
179 | 2022-08-21 오후 2:50:22 | 20.28 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.97
180 | 2022-08-21 오후 2:55:22 | 20.29 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.9
181 | 2022-08-21 오후 3:00:21 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.92
182 | 2022-08-21 오후 3:05:22 | 20.29 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.87
183 | 2022-08-21 오후 3:10:22 | 20.3 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.89
184 | 2022-08-21 오후 3:15:22 | 20.31 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.91
185 | 2022-08-21 오후 3:20:22 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.98
186 | 2022-08-21 오후 3:25:22 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.91
187 | 2022-08-21 오후 3:30:22 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -81 | 1007.89
188 | 2022-08-21 오후 3:35:22 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.86
189 | 2022-08-21 오후 3:40:22 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -81 | 1007.9
190 | 2022-08-21 오후 3:45:27 | 20.32 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -82 | 1007.78
191 | 2022-08-21 오후 3:50:22 | 20.32 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.88
192 | 2022-08-21 오후 3:55:22 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.82
193 | 2022-08-21 오후 4:00:22 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.83
194 | 2022-08-21 오후 4:05:22 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.78
195 | 2022-08-21 오후 4:10:22 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.93
196 | 2022-08-21 오후 4:15:22 | 20.36 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.76
197 | 2022-08-21 오후 4:20:22 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.75
198 | 2022-08-21 오후 4:25:22 | 20.36 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.8
199 | 2022-08-21 오후 4:30:22 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.73
200 | 2022-08-21 오후 4:35:22 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -82 | 1007.78
201 | 2022-08-21 오후 4:40:22 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.74
202 | 2022-08-21 오후 4:45:22 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.79
203 | 2022-08-21 오후 4:50:22 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.76
204 | 2022-08-21 오후 4:55:22 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.72
205 | 2022-08-21 오후 5:00:22 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.6
206 | 2022-08-21 오후 5:05:22 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.55
207 | 2022-08-21 오후 5:10:28 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.69
208 | 2022-08-21 오후 5:15:22 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.46
209 | 2022-08-21 오후 5:20:22 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.57
210 | 2022-08-21 오후 5:25:24 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -82 | 1007.48
211 | 2022-08-21 오후 5:30:22 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.43
212 | 2022-08-21 오후 5:35:22 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.57
213 | 2022-08-21 오후 5:40:23 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.57
214 | 2022-08-21 오후 5:45:22 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1007.6
215 | 2022-08-21 오후 5:50:22 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.56
216 | 2022-08-21 오후 5:55:28 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -82 | 1007.69
217 | 2022-08-21 오후 6:00:23 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.77
218 | 2022-08-21 오후 6:05:22 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.78
219 | 2022-08-21 오후 6:10:24 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.78
220 | 2022-08-21 오후 6:15:26 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.74
221 | 2022-08-21 오후 6:20:22 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.73
222 | 2022-08-21 오후 6:25:23 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.73
223 | 2022-08-21 오후 6:30:25 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -81 | 1007.71
224 | 2022-08-21 오후 6:35:23 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.72
225 | 2022-08-21 오후 6:40:23 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.66
226 | 2022-08-21 오후 6:45:23 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -80 | 1007.71
227 | 2022-08-21 오후 6:50:23 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.72
228 | 2022-08-21 오후 6:55:23 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.71
229 | 2022-08-21 오후 7:00:23 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.68
230 | 2022-08-21 오후 7:05:22 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.73
231 | 2022-08-21 오후 7:10:23 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.69
232 | 2022-08-21 오후 7:15:23 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.78
233 | 2022-08-21 오후 7:20:23 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1007.81
234 | 2022-08-21 오후 7:25:22 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1007.87
235 | 2022-08-21 오후 7:30:04 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.97
236 | 2022-08-21 오후 7:35:30 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.08
237 | 2022-08-21 오후 7:40:22 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1008.12
238 | 2022-08-21 오후 7:45:23 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1008.06
239 | 2022-08-21 오후 7:50:23 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.13
240 | 2022-08-21 오후 7:55:23 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.17
241 | 2022-08-21 오후 8:00:23 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.17
242 | 2022-08-21 오후 8:05:23 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.23
243 | 2022-08-21 오후 8:10:23 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.25
244 | 2022-08-21 오후 8:15:23 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.39
245 | 2022-08-21 오후 8:20:23 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.52
246 | 2022-08-21 오후 8:25:26 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.57
247 | 2022-08-21 오후 8:30:23 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.59
248 | 2022-08-21 오후 8:35:23 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.7
249 | 2022-08-21 오후 8:40:23 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1008.87
250 | 2022-08-21 오후 8:45:03 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1008.89
251 | 2022-08-21 오후 8:50:28 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1009
252 | 2022-08-21 오후 8:55:23 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1009.03
253 | 2022-08-21 오후 9:00:28 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1009.11
254 | 2022-08-21 오후 9:05:26 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1009.13
255 | 2022-08-21 오후 9:10:26 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1009.05
256 | 2022-08-21 오후 9:15:24 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1009.21
257 | 2022-08-21 오후 9:20:23 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1009.2
258 | 2022-08-21 오후 9:26:29 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1009.34
259 | 2022-08-21 오후 9:30:23 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1009.29
260 | 2022-08-21 오후 9:35:30 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1009.28
261 | 2022-08-21 오후 9:40:27 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1009.14
262 | 2022-08-21 오후 9:45:23 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1009.13
263 | 2022-08-21 오후 9:50:23 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1009.19
264 | 2022-08-21 오후 9:55:23 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1009.09
265 | 2022-08-21 오후 10:00:31 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.99
266 | 2022-08-21 오후 10:07:28 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.97
267 | 2022-08-21 오후 10:10:26 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.96
268 | 2022-08-21 오후 10:15:24 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1009.05
269 | 2022-08-21 오후 10:20:23 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1009.06
270 | 2022-08-21 오후 10:25:29 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1009.08
271 | 2022-08-21 오후 10:30:27 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1009.01
272 | 2022-08-21 오후 10:35:25 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.95
273 | 2022-08-21 오후 10:40:27 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.89
274 | 2022-08-21 오후 10:45:23 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.83
275 | 2022-08-21 오후 10:51:23 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.83
276 | 2022-08-21 오후 10:56:27 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.81
277 | 2022-08-21 오후 11:00:29 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.74
278 | 2022-08-21 오후 11:05:26 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1008.75
279 | 2022-08-21 오후 11:10:27 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.82
280 | 2022-08-21 오후 11:15:14 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.79
281 | 2022-08-21 오후 11:20:28 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.74
282 | 2022-08-21 오후 11:25:30 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1008.85
283 | 2022-08-21 오후 11:30:24 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.92
284 | 2022-08-21 오후 11:35:23 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.86
285 | 2022-08-21 오후 11:40:23 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.83
286 | 2022-08-21 오후 11:45:24 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.72
287 | 2022-08-21 오후 11:50:23 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.79
288 | 2022-08-21 오후 11:55:24 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.67

## 22.08.22
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-22 오전 12:00:24 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.56
2 | 2022-08-22 오전 12:05:24 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.62
3 | 2022-08-22 오전 12:10:24 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.66
4 | 2022-08-22 오전 12:15:24 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.67
5 | 2022-08-22 오전 12:20:29 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.64
6 | 2022-08-22 오전 12:25:29 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.6
7 | 2022-08-22 오전 12:30:28 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.67
8 | 2022-08-22 오전 12:35:26 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.63
9 | 2022-08-22 오전 12:40:32 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.53
10 | 2022-08-22 오전 12:45:30 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.52
11 | 2022-08-22 오전 12:50:29 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.52
12 | 2022-08-22 오전 12:55:28 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.37
13 | 2022-08-22 오전 1:00:26 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.42
14 | 2022-08-22 오전 1:05:24 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.24
15 | 2022-08-22 오전 1:10:24 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.22
16 | 2022-08-22 오전 1:17:24 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.22
17 | 2022-08-22 오전 1:20:27 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.2
18 | 2022-08-22 오전 1:25:25 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.08
19 | 2022-08-22 오전 1:30:24 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.01
20 | 2022-08-22 오전 1:35:30 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.04
21 | 2022-08-22 오전 1:40:29 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.12
22 | 2022-08-22 오전 1:45:28 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.19
23 | 2022-08-22 오전 1:50:27 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.12
24 | 2022-08-22 오전 1:55:26 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.15
25 | 2022-08-22 오전 2:00:25 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.15
26 | 2022-08-22 오전 2:05:24 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.05
27 | 2022-08-22 오전 2:10:24 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.96
28 | 2022-08-22 오전 2:15:32 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1007.96
29 | 2022-08-22 오전 2:20:31 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1007.98
30 | 2022-08-22 오전 2:25:24 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.01
31 | 2022-08-22 오전 2:30:27 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.02
32 | 2022-08-22 오전 2:36:32 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.04
33 | 2022-08-22 오전 2:40:24 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.07
34 | 2022-08-22 오전 2:45:32 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.93
35 | 2022-08-22 오전 2:50:31 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.03
36 | 2022-08-22 오전 2:55:28 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.98
37 | 2022-08-22 오전 3:00:28 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.01
38 | 2022-08-22 오전 3:05:27 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.92
39 | 2022-08-22 오전 3:10:26 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.99
40 | 2022-08-22 오전 3:15:31 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.96
41 | 2022-08-22 오전 3:20:30 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.88
42 | 2022-08-22 오전 3:25:30 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.86
43 | 2022-08-22 오전 3:30:24 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.86
44 | 2022-08-22 오전 3:35:30 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1007.72
45 | 2022-08-22 오전 3:40:31 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1007.73
46 | 2022-08-22 오전 3:45:24 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.67
47 | 2022-08-22 오전 3:50:24 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1007.61
48 | 2022-08-22 오전 3:55:24 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.77
49 | 2022-08-22 오전 4:00:26 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.87
50 | 2022-08-22 오전 4:05:24 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.89
51 | 2022-08-22 오전 4:12:24 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.67
52 | 2022-08-22 오전 4:15:27 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.73
53 | 2022-08-22 오전 4:20:26 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.61
54 | 2022-08-22 오전 4:25:24 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.7
55 | 2022-08-22 오전 4:30:24 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.77
56 | 2022-08-22 오전 4:35:24 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1007.82
57 | 2022-08-22 오전 4:40:24 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1007.94
58 | 2022-08-22 오전 4:45:29 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.93
59 | 2022-08-22 오전 4:50:28 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.96
60 | 2022-08-22 오전 4:55:24 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1007.77
61 | 2022-08-22 오전 5:00:25 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1007.81
62 | 2022-08-22 오전 5:05:32 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.78
63 | 2022-08-22 오전 5:10:24 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1007.64
64 | 2022-08-22 오전 5:15:24 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1007.57
65 | 2022-08-22 오전 5:20:24 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1007.61
66 | 2022-08-22 오전 5:25:24 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1007.68
67 | 2022-08-22 오전 5:30:32 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1007.83
68 | 2022-08-22 오전 5:35:25 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1007.92
69 | 2022-08-22 오전 5:40:25 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1007.81
70 | 2022-08-22 오전 5:45:25 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1007.79
71 | 2022-08-22 오전 5:50:32 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.13
72 | 2022-08-22 오전 5:55:33 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1007.84
73 | 2022-08-22 오전 6:00:31 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1007.88
74 | 2022-08-22 오전 6:05:31 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1007.9
75 | 2022-08-22 오전 6:10:30 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1007.88
76 | 2022-08-22 오전 6:17:27 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1007.95
77 | 2022-08-22 오전 6:20:31 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008
78 | 2022-08-22 오전 6:25:25 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.06
79 | 2022-08-22 오전 6:30:25 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.15
80 | 2022-08-22 오전 6:36:28 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.2
81 | 2022-08-22 오전 6:40:25 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.1
82 | 2022-08-22 오전 6:45:25 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.22
83 | 2022-08-22 오전 6:50:25 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.14
84 | 2022-08-22 오전 6:55:25 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.15
85 | 2022-08-22 오전 7:00:25 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.16
86 | 2022-08-22 오전 7:05:25 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.04
87 | 2022-08-22 오전 7:10:25 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.17
88 | 2022-08-22 오전 7:15:25 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.23
89 | 2022-08-22 오전 7:20:25 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.27
90 | 2022-08-22 오전 7:25:25 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.32
91 | 2022-08-22 오전 7:30:25 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.24
92 | 2022-08-22 오전 7:35:25 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.32
93 | 2022-08-22 오전 7:40:25 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.34
94 | 2022-08-22 오전 7:45:25 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.26
95 | 2022-08-22 오전 7:50:25 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.34
96 | 2022-08-22 오전 7:55:25 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.27
97 | 2022-08-22 오전 8:00:30 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.4
98 | 2022-08-22 오전 8:05:30 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.26
99 | 2022-08-22 오전 8:10:25 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.29
100 | 2022-08-22 오전 8:15:28 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.36
101 | 2022-08-22 오전 8:20:30 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.52
102 | 2022-08-22 오전 8:25:32 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.48
103 | 2022-08-22 오전 8:30:25 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -70 | 1008.72
104 | 2022-08-22 오전 8:35:25 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.85
105 | 2022-08-22 오전 8:40:25 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1008.99
106 | 2022-08-22 오전 8:45:25 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -76 | 1008.94
107 | 2022-08-22 오전 8:50:25 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -70 | 1009.08
108 | 2022-08-22 오전 8:55:25 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -71 | 1009.01
109 | 2022-08-22 오전 9:00:28 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1009.02
110 | 2022-08-22 오전 9:05:29 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.89
111 | 2022-08-22 오전 9:10:29 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.83
112 | 2022-08-22 오전 9:15:25 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.77
113 | 2022-08-22 오전 9:20:25 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.69
114 | 2022-08-22 오전 9:26:25 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.71
115 | 2022-08-22 오전 9:30:26 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.69
116 | 2022-08-22 오전 9:35:27 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.67
117 | 2022-08-22 오전 9:40:25 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1008.78
118 | 2022-08-22 오전 9:45:29 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.8
119 | 2022-08-22 오전 9:50:29 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.7
120 | 2022-08-22 오전 9:55:30 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.71
121 | 2022-08-22 오전 10:00:28 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.66
122 | 2022-08-22 오전 10:05:29 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.56
123 | 2022-08-22 오전 10:10:25 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.41
124 | 2022-08-22 오전 10:15:25 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.43
125 | 2022-08-22 오전 10:20:25 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.34
126 | 2022-08-22 오전 10:25:25 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.28
127 | 2022-08-22 오전 10:30:25 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.13
128 | 2022-08-22 오전 10:35:26 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.13
129 | 2022-08-22 오전 10:40:26 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.15
130 | 2022-08-22 오전 10:45:25 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.09
131 | 2022-08-22 오전 10:50:25 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.06
132 | 2022-08-22 오전 10:55:25 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.01
133 | 2022-08-22 오전 11:00:26 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.99
134 | 2022-08-22 오전 11:06:12 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.9
135 | 2022-08-22 오전 11:10:26 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.81
136 | 2022-08-22 오전 11:15:26 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.85
137 | 2022-08-22 오전 11:20:27 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.84
138 | 2022-08-22 오전 11:26:34 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.77
139 | 2022-08-22 오전 11:30:26 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.79
140 | 2022-08-22 오전 11:35:27 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.71
141 | 2022-08-22 오전 11:40:26 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.73
142 | 2022-08-22 오전 11:45:26 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1007.69
143 | 2022-08-22 오전 11:50:26 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.84
144 | 2022-08-22 오전 11:55:26 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.79
145 | 2022-08-22 오후 12:00:32 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.79
146 | 2022-08-22 오후 12:05:26 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.64
147 | 2022-08-22 오후 12:10:26 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.55
148 | 2022-08-22 오후 12:15:34 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.58
149 | 2022-08-22 오후 12:20:26 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1007.69
150 | 2022-08-22 오후 12:25:27 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.65
151 | 2022-08-22 오후 12:30:26 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.66
152 | 2022-08-22 오후 12:35:26 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.6
153 | 2022-08-22 오후 12:40:27 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.45
154 | 2022-08-22 오후 12:45:29 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.34
155 | 2022-08-22 오후 12:50:30 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.4
156 | 2022-08-22 오후 12:55:26 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.39
157 | 2022-08-22 오후 1:00:29 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.27
158 | 2022-08-22 오후 1:05:31 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.22
159 | 2022-08-22 오후 1:10:27 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.23
160 | 2022-08-22 오후 1:15:31 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.3
161 | 2022-08-22 오후 1:20:33 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.3
162 | 2022-08-22 오후 1:25:34 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.27
163 | 2022-08-22 오후 1:31:26 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.21
164 | 2022-08-22 오후 1:35:29 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.16
165 | 2022-08-22 오후 1:40:31 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.21
166 | 2022-08-22 오후 1:45:33 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.15
167 | 2022-08-22 오후 1:50:33 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1007.2
168 | 2022-08-22 오후 1:55:26 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.05
169 | 2022-08-22 오후 2:00:28 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1006.92
170 | 2022-08-22 오후 2:05:30 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1006.97
171 | 2022-08-22 오후 2:10:29 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.88
172 | 2022-08-22 오후 2:15:30 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.86
173 | 2022-08-22 오후 2:20:32 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.81
174 | 2022-08-22 오후 2:28:33 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.71
175 | 2022-08-22 오후 2:30:29 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.63
176 | 2022-08-22 오후 2:35:31 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.64
177 | 2022-08-22 오후 2:40:32 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.7
178 | 2022-08-22 오후 2:45:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1006.65
179 | 2022-08-22 오후 2:50:29 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.57
180 | 2022-08-22 오후 2:55:30 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.63
181 | 2022-08-22 오후 3:00:34 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.54
182 | 2022-08-22 오후 3:07:30 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.51
183 | 2022-08-22 오후 3:10:26 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.48
184 | 2022-08-22 오후 3:15:28 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.43
185 | 2022-08-22 오후 3:20:30 | 20.41 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.31
186 | 2022-08-22 오후 3:26:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.42
187 | 2022-08-22 오후 3:30:26 | 20.41 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.4
188 | 2022-08-22 오후 3:35:28 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.45
189 | 2022-08-22 오후 3:40:26 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.48
190 | 2022-08-22 오후 3:45:26 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.62
191 | 2022-08-22 오후 3:50:28 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.52
192 | 2022-08-22 오후 3:55:33 | 20.39 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1006.62
193 | 2022-08-22 오후 4:00:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.55
194 | 2022-08-22 오후 4:05:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.52
195 | 2022-08-22 오후 4:10:26 | 20.39 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1006.63
196 | 2022-08-22 오후 4:15:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.58
197 | 2022-08-22 오후 4:20:30 | 20.39 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.61
198 | 2022-08-22 오후 4:25:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.64
199 | 2022-08-22 오후 4:30:31 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.58
200 | 2022-08-22 오후 4:35:34 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1006.59
201 | 2022-08-22 오후 4:40:27 | 20.39 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.56
202 | 2022-08-22 오후 4:46:33 | 20.39 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.47
203 | 2022-08-22 오후 4:50:27 | 20.38 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.54
204 | 2022-08-22 오후 4:55:29 | 20.39 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1006.61
205 | 2022-08-22 오후 5:00:27 | 20.39 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.63
206 | 2022-08-22 오후 5:05:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1006.71
207 | 2022-08-22 오후 5:10:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.66
208 | 2022-08-22 오후 5:15:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.7
209 | 2022-08-22 오후 5:20:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.72
210 | 2022-08-22 오후 5:25:27 | 20.39 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.67
211 | 2022-08-22 오후 5:30:27 | 20.39 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.55
212 | 2022-08-22 오후 5:35:28 | 20.39 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.5
213 | 2022-08-22 오후 5:40:35 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.41
214 | 2022-08-22 오후 5:45:27 | 20.38 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1006.5
215 | 2022-08-22 오후 5:50:27 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.58
216 | 2022-08-22 오후 5:55:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.6
217 | 2022-08-22 오후 6:00:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.6
218 | 2022-08-22 오후 6:05:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1006.63
219 | 2022-08-22 오후 6:10:27 | 20.39 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.62
220 | 2022-08-22 오후 6:15:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1006.79
221 | 2022-08-22 오후 6:20:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.73
222 | 2022-08-22 오후 6:25:27 | 20.39 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1006.83
223 | 2022-08-22 오후 6:30:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.82
224 | 2022-08-22 오후 6:35:27 | 20.39 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1006.89
225 | 2022-08-22 오후 6:40:27 | 20.38 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1006.95
226 | 2022-08-22 오후 6:45:29 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1007.05
227 | 2022-08-22 오후 6:50:32 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1007.12
228 | 2022-08-22 오후 6:55:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1007.11
229 | 2022-08-22 오후 7:00:29 | 20.39 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.14
230 | 2022-08-22 오후 7:05:32 | 20.39 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.17
231 | 2022-08-22 오후 7:10:35 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.26
232 | 2022-08-22 오후 7:15:34 | 20.39 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.33
233 | 2022-08-22 오후 7:20:27 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.4
234 | 2022-08-22 오후 7:25:30 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.37
235 | 2022-08-22 오후 7:30:33 | 20.41 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.34
236 | 2022-08-22 오후 7:35:34 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.44
237 | 2022-08-22 오후 7:40:27 | 20.41 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.58
238 | 2022-08-22 오후 7:45:29 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.68
239 | 2022-08-22 오후 7:50:32 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.79
240 | 2022-08-22 오후 7:55:30 | 20.43 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.84
241 | 2022-08-22 오후 8:00:32 | 20.44 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.94
242 | 2022-08-22 오후 8:05:35 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1007.98
243 | 2022-08-22 오후 8:10:27 | 20.43 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1008.06
244 | 2022-08-22 오후 8:15:28 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1008.13
245 | 2022-08-22 오후 8:20:31 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.15
246 | 2022-08-22 오후 8:25:34 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1008.16
247 | 2022-08-22 오후 8:32:30 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1008.08
248 | 2022-08-22 오후 8:35:35 | 20.45 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.09
249 | 2022-08-22 오후 8:40:28 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.13
250 | 2022-08-22 오후 8:45:31 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1008.18
251 | 2022-08-22 오후 8:51:33 | 20.46 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.29
252 | 2022-08-22 오후 8:55:27 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.31
253 | 2022-08-22 오후 9:00:31 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.39
254 | 2022-08-22 오후 9:05:34 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.37
255 | 2022-08-22 오후 9:10:28 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.43
256 | 2022-08-22 오후 9:15:32 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.37
257 | 2022-08-22 오후 9:20:35 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1008.46
258 | 2022-08-22 오후 9:25:28 | 20.48 | Off | 2 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.69
259 | 2022-08-22 오후 9:30:35 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.47
260 | 2022-08-22 오후 9:35:28 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1008.47
261 | 2022-08-22 오후 9:40:32 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.38
262 | 2022-08-22 오후 9:45:28 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1008.47
263 | 2022-08-22 오후 9:50:30 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.39
264 | 2022-08-22 오후 9:55:33 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.36
265 | 2022-08-22 오후 10:00:35 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.36
266 | 2022-08-22 오후 10:05:28 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.33
267 | 2022-08-22 오후 10:10:28 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.37
268 | 2022-08-22 오후 10:15:28 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.39
269 | 2022-08-22 오후 10:20:31 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1008.53
270 | 2022-08-22 오후 10:25:34 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.69
271 | 2022-08-22 오후 10:30:34 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.52
272 | 2022-08-22 오후 10:35:28 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.44
273 | 2022-08-22 오후 10:40:31 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.39
274 | 2022-08-22 오후 10:45:28 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.45
275 | 2022-08-22 오후 10:50:31 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.44
276 | 2022-08-22 오후 10:55:34 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.23
277 | 2022-08-22 오후 11:00:28 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.3
278 | 2022-08-22 오후 11:05:28 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.25
279 | 2022-08-22 오후 11:10:33 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.18
280 | 2022-08-22 오후 11:15:36 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.2
281 | 2022-08-22 오후 11:20:30 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.06
282 | 2022-08-22 오후 11:25:19 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1008.08
283 | 2022-08-22 오후 11:30:28 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.04
284 | 2022-08-22 오후 11:35:31 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.07
285 | 2022-08-22 오후 11:40:34 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.04
286 | 2022-08-22 오후 11:45:30 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.92
287 | 2022-08-22 오후 11:50:33 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.92
288 | 2022-08-22 오후 11:55:36 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1007.87

## 22.08.23
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-23 오전 12:00:30 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1007.85
2 | 2022-08-23 오전 12:05:35 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.84
3 | 2022-08-23 오전 12:10:30 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.92
4 | 2022-08-23 오전 12:15:33 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.85
5 | 2022-08-23 오전 12:20:34 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.86
6 | 2022-08-23 오전 12:25:30 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.73
7 | 2022-08-23 오전 12:30:34 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.69
8 | 2022-08-23 오전 12:35:28 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.67
9 | 2022-08-23 오전 12:40:28 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.63
10 | 2022-08-23 오전 12:45:33 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.7
11 | 2022-08-23 오전 12:50:28 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.63
12 | 2022-08-23 오전 12:55:30 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.62
13 | 2022-08-23 오전 1:00:28 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.6
14 | 2022-08-23 오전 1:05:30 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.6
15 | 2022-08-23 오전 1:10:35 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.58
16 | 2022-08-23 오전 1:15:29 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.67
17 | 2022-08-23 오전 1:20:10 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.68
18 | 2022-08-23 오전 1:25:32 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.56
19 | 2022-08-23 오전 1:30:35 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.48
20 | 2022-08-23 오전 1:35:29 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.4
21 | 2022-08-23 오전 1:40:28 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.49
22 | 2022-08-23 오전 1:45:31 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.41
23 | 2022-08-23 오전 1:50:35 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.49
24 | 2022-08-23 오전 1:55:28 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.65
25 | 2022-08-23 오전 2:00:35 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.63
26 | 2022-08-23 오전 2:05:29 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.65
27 | 2022-08-23 오전 2:10:33 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.65
28 | 2022-08-23 오전 2:16:29 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.75
29 | 2022-08-23 오전 2:20:33 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.67
30 | 2022-08-23 오전 2:25:29 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.69
31 | 2022-08-23 오전 2:30:33 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.63
32 | 2022-08-23 오전 2:36:29 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.61
33 | 2022-08-23 오전 2:40:34 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.64
34 | 2022-08-23 오전 2:45:29 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.69
35 | 2022-08-23 오전 2:50:32 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1007.78
36 | 2022-08-23 오전 2:56:36 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.68
37 | 2022-08-23 오전 3:00:32 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.64
38 | 2022-08-23 오전 3:05:35 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.65
39 | 2022-08-23 오전 3:10:29 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.57
40 | 2022-08-23 오전 3:15:34 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.51
41 | 2022-08-23 오전 3:20:29 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1007.38
42 | 2022-08-23 오전 3:25:33 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1007.37
43 | 2022-08-23 오전 3:30:36 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.35
44 | 2022-08-23 오전 3:35:31 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.32
45 | 2022-08-23 오전 3:40:35 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1007.32
46 | 2022-08-23 오전 3:45:29 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.45
47 | 2022-08-23 오전 3:50:29 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.42
48 | 2022-08-23 오전 3:55:32 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.46
49 | 2022-08-23 오전 4:00:36 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.54
50 | 2022-08-23 오전 4:05:29 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.47
51 | 2022-08-23 오전 4:10:45 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.53
52 | 2022-08-23 오전 4:15:34 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.57
53 | 2022-08-23 오전 4:20:29 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.57
54 | 2022-08-23 오전 4:25:32 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.58
55 | 2022-08-23 오전 4:31:35 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.63
56 | 2022-08-23 오전 4:35:36 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.74
57 | 2022-08-23 오전 4:40:29 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1007.68
58 | 2022-08-23 오전 4:45:29 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.65
59 | 2022-08-23 오전 4:51:16 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.63
60 | 2022-08-23 오전 4:55:32 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1007.69
61 | 2022-08-23 오전 5:00:36 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.65
62 | 2022-08-23 오전 5:05:30 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.68
63 | 2022-08-23 오전 5:10:29 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.73
64 | 2022-08-23 오전 5:15:32 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.65
65 | 2022-08-23 오전 5:20:35 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.64
66 | 2022-08-23 오전 5:25:29 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.58
67 | 2022-08-23 오전 5:30:33 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.63
68 | 2022-08-23 오전 5:35:29 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.68
69 | 2022-08-23 오전 5:40:35 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.73
70 | 2022-08-23 오전 5:45:29 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1007.85
71 | 2022-08-23 오전 5:50:29 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.91
72 | 2022-08-23 오전 5:55:29 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.95
73 | 2022-08-23 오전 6:00:32 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.94
74 | 2022-08-23 오전 6:05:36 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1008.01
75 | 2022-08-23 오전 6:10:31 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1007.97
76 | 2022-08-23 오전 6:15:33 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.1
77 | 2022-08-23 오전 6:20:37 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.11
78 | 2022-08-23 오전 6:25:31 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.21
79 | 2022-08-23 오전 6:31:36 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1008.29
80 | 2022-08-23 오전 6:35:32 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.19
81 | 2022-08-23 오전 6:40:36 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.27
82 | 2022-08-23 오전 6:45:31 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.26
83 | 2022-08-23 오전 6:50:32 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.3
84 | 2022-08-23 오전 6:55:36 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.33
85 | 2022-08-23 오전 7:00:31 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.31
86 | 2022-08-23 오전 7:05:36 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.39
87 | 2022-08-23 오전 7:10:37 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.36
88 | 2022-08-23 오전 7:15:34 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.3
89 | 2022-08-23 오전 7:20:37 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.32
90 | 2022-08-23 오전 7:25:30 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.32
91 | 2022-08-23 오전 7:30:31 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.35
92 | 2022-08-23 오전 7:35:36 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.41
93 | 2022-08-23 오전 7:40:30 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.34
94 | 2022-08-23 오전 7:47:30 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.22
95 | 2022-08-23 오전 7:50:36 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.19
96 | 2022-08-23 오전 7:55:30 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.19
97 | 2022-08-23 오전 8:00:35 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.27
98 | 2022-08-23 오전 8:06:38 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.27
99 | 2022-08-23 오전 8:10:33 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1008.36
100 | 2022-08-23 오전 8:15:30 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.39
101 | 2022-08-23 오전 8:20:36 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.46
102 | 2022-08-23 오전 8:25:30 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.53
103 | 2022-08-23 오전 8:30:34 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.56
104 | 2022-08-23 오전 8:35:30 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.62
105 | 2022-08-23 오전 8:40:33 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.65
106 | 2022-08-23 오전 8:45:35 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1008.69
107 | 2022-08-23 오전 8:50:30 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.66
108 | 2022-08-23 오전 8:55:34 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.69
109 | 2022-08-23 오전 9:00:30 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -78 | 1008.67
110 | 2022-08-23 오전 9:05:33 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1008.77
111 | 2022-08-23 오전 9:10:38 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -79 | 1008.82
112 | 2022-08-23 오전 9:15:34 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.82
113 | 2022-08-23 오전 9:22:36 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1008.86
114 | 2022-08-23 오전 9:25:33 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.79
115 | 2022-08-23 오전 9:30:37 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.87
116 | 2022-08-23 오전 9:35:32 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1008.9
117 | 2022-08-23 오전 9:40:35 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.94
118 | 2022-08-23 오전 9:45:37 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1009
119 | 2022-08-23 오전 9:50:32 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1009.04
120 | 2022-08-23 오전 9:55:36 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1009.11
121 | 2022-08-23 오전 10:00:30 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -74 | 1009.05
122 | 2022-08-23 오전 10:05:31 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1009.16
123 | 2022-08-23 오전 10:10:37 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1009.18
124 | 2022-08-23 오전 10:15:33 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -73 | 1009.19
125 | 2022-08-23 오전 10:20:38 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -68 | 1009.12
126 | 2022-08-23 오전 10:25:32 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -69 | 1009.18
127 | 2022-08-23 오전 10:30:37 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -69 | 1009.2
128 | 2022-08-23 오전 10:35:31 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -67 | 1009.2
129 | 2022-08-23 오전 10:40:30 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -67 | 1009.24
130 | 2022-08-23 오전 10:45:34 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -70 | 1009.3
131 | 2022-08-23 오전 10:50:30 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -69 | 1009.19
132 | 2022-08-23 오전 10:55:34 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.11
133 | 2022-08-23 오전 11:03:30 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -70 | 1009.11
134 | 2022-08-23 오전 11:05:38 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -71 | 1009.04
135 | 2022-08-23 오전 11:10:33 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -71 | 1009.01
136 | 2022-08-23 오전 11:15:30 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.98
137 | 2022-08-23 오전 11:20:37 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1009.06
138 | 2022-08-23 오전 11:25:38 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.05
139 | 2022-08-23 오전 11:30:30 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.1
140 | 2022-08-23 오전 11:35:31 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.05
141 | 2022-08-23 오전 11:40:31 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.05
142 | 2022-08-23 오전 11:45:31 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.1
143 | 2022-08-23 오전 11:50:36 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1009.13
144 | 2022-08-23 오전 11:55:36 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1009.16
145 | 2022-08-23 오후 12:00:37 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1009.02
146 | 2022-08-23 오후 12:05:33 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -75 | 1009.03
147 | 2022-08-23 오후 12:10:31 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -72 | 1008.98
148 | 2022-08-23 오후 12:15:33 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.86
149 | 2022-08-23 오후 12:20:31 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.88
150 | 2022-08-23 오후 12:25:35 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.84
151 | 2022-08-23 오후 12:30:31 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.79
152 | 2022-08-23 오후 12:35:36 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.84
153 | 2022-08-23 오후 12:41:31 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.69
154 | 2022-08-23 오후 12:45:38 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1008.71
155 | 2022-08-23 오후 12:50:34 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1008.65
156 | 2022-08-23 오후 12:55:31 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.56
157 | 2022-08-23 오후 1:00:31 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.57
158 | 2022-08-23 오후 1:05:31 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.6
159 | 2022-08-23 오후 1:10:35 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.67
160 | 2022-08-23 오후 1:15:31 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.69
161 | 2022-08-23 오후 1:20:37 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.5 | 1 | -77 | 1008.68
162 | 2022-08-23 오후 1:26:31 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.64
163 | 2022-08-23 오후 1:30:33 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1008.56
164 | 2022-08-23 오후 1:35:31 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.62
165 | 2022-08-23 오후 1:40:38 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1008.63
166 | 2022-08-23 오후 1:45:31 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.55
167 | 2022-08-23 오후 1:52:37 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1008.57
168 | 2022-08-23 오후 2:07:31 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.6
169 | 2022-08-23 오후 2:10:31 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.59
170 | 2022-08-23 오후 2:15:31 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.58
171 | 2022-08-23 오후 2:20:31 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.46
172 | 2022-08-23 오후 2:25:31 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.34
173 | 2022-08-23 오후 2:30:31 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.44
174 | 2022-08-23 오후 2:35:31 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.4
175 | 2022-08-23 오후 2:40:31 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.49
176 | 2022-08-23 오후 2:45:31 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.42
177 | 2022-08-23 오후 2:50:31 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.35
178 | 2022-08-23 오후 2:55:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.32
179 | 2022-08-23 오후 3:00:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.26
180 | 2022-08-23 오후 3:05:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.28
181 | 2022-08-23 오후 3:10:31 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.16
182 | 2022-08-23 오후 3:15:31 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1008.12
183 | 2022-08-23 오후 3:20:31 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1007.96
184 | 2022-08-23 오후 3:25:31 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008
185 | 2022-08-23 오후 3:30:31 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1007.98
186 | 2022-08-23 오후 3:35:31 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.02
187 | 2022-08-23 오후 3:40:31 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.03
188 | 2022-08-23 오후 3:45:31 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.09
189 | 2022-08-23 오후 3:50:31 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.08
190 | 2022-08-23 오후 3:55:31 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.08
191 | 2022-08-23 오후 4:00:31 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.03
192 | 2022-08-23 오후 4:05:31 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1007.99
193 | 2022-08-23 오후 4:10:31 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1007.99
194 | 2022-08-23 오후 4:15:31 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.03
195 | 2022-08-23 오후 4:20:31 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.07
196 | 2022-08-23 오후 4:25:31 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.15
197 | 2022-08-23 오후 4:30:31 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.25
198 | 2022-08-23 오후 4:35:32 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.17
199 | 2022-08-23 오후 4:40:32 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.13
200 | 2022-08-23 오후 4:45:31 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.25
201 | 2022-08-23 오후 4:50:31 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.25
202 | 2022-08-23 오후 4:55:31 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.28
203 | 2022-08-23 오후 5:00:31 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.14
204 | 2022-08-23 오후 5:05:32 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.17
205 | 2022-08-23 오후 5:10:32 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.13
206 | 2022-08-23 오후 5:15:32 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.17
207 | 2022-08-23 오후 5:20:32 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.26
208 | 2022-08-23 오후 5:25:32 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.16
209 | 2022-08-23 오후 5:30:32 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1008.28
210 | 2022-08-23 오후 5:35:32 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1008.26
211 | 2022-08-23 오후 5:40:32 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.27
212 | 2022-08-23 오후 5:45:32 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.2
213 | 2022-08-23 오후 5:50:32 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.07
214 | 2022-08-23 오후 5:55:32 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.12
215 | 2022-08-23 오후 6:00:32 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.19
216 | 2022-08-23 오후 6:05:32 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.17
217 | 2022-08-23 오후 6:10:32 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.2
218 | 2022-08-23 오후 6:15:32 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.16
219 | 2022-08-23 오후 6:20:32 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.15
220 | 2022-08-23 오후 6:25:32 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.15
221 | 2022-08-23 오후 6:30:32 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.1
222 | 2022-08-23 오후 6:35:32 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.07
223 | 2022-08-23 오후 6:40:32 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1007.96
224 | 2022-08-23 오후 6:45:32 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.07
225 | 2022-08-23 오후 6:50:32 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.01
226 | 2022-08-23 오후 6:55:32 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.05
227 | 2022-08-23 오후 7:00:32 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.18
228 | 2022-08-23 오후 7:05:32 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.21
229 | 2022-08-23 오후 7:10:32 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.26
230 | 2022-08-23 오후 7:15:32 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.27
231 | 2022-08-23 오후 7:20:32 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.48
232 | 2022-08-23 오후 7:25:32 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.37
233 | 2022-08-23 오후 7:30:32 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.39
234 | 2022-08-23 오후 7:35:32 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.41
235 | 2022-08-23 오후 7:40:32 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.48
236 | 2022-08-23 오후 7:45:32 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.54
237 | 2022-08-23 오후 7:50:32 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.75
238 | 2022-08-23 오후 7:55:32 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.72
239 | 2022-08-23 오후 8:00:32 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.73
240 | 2022-08-23 오후 8:05:32 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.75
241 | 2022-08-23 오후 8:10:32 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.74
242 | 2022-08-23 오후 8:15:32 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1008.91
243 | 2022-08-23 오후 8:20:32 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009
244 | 2022-08-23 오후 8:25:32 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.06
245 | 2022-08-23 오후 8:30:32 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.08
246 | 2022-08-23 오후 8:35:32 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.17
247 | 2022-08-23 오후 8:40:32 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.11
248 | 2022-08-23 오후 8:45:32 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.14
249 | 2022-08-23 오후 8:50:32 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.29
250 | 2022-08-23 오후 8:55:32 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.33
251 | 2022-08-23 오후 9:00:32 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.39
252 | 2022-08-23 오후 9:05:32 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.49
253 | 2022-08-23 오후 9:10:32 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.62
254 | 2022-08-23 오후 9:15:32 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.69
255 | 2022-08-23 오후 9:20:32 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.81
256 | 2022-08-23 오후 9:25:32 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.91
257 | 2022-08-23 오후 9:30:32 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.91
258 | 2022-08-23 오후 9:35:32 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.96
259 | 2022-08-23 오후 9:40:32 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.87
260 | 2022-08-23 오후 9:45:32 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.84
261 | 2022-08-23 오후 9:50:32 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.85
262 | 2022-08-23 오후 9:55:32 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.75
263 | 2022-08-23 오후 10:00:32 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.72
264 | 2022-08-23 오후 10:05:33 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.76
265 | 2022-08-23 오후 10:10:33 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.84
266 | 2022-08-23 오후 10:15:33 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.82
267 | 2022-08-23 오후 10:20:33 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.95
268 | 2022-08-23 오후 10:25:33 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.98
269 | 2022-08-23 오후 10:30:32 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.01
270 | 2022-08-23 오후 10:35:32 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.97
271 | 2022-08-23 오후 10:40:32 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.96
272 | 2022-08-23 오후 10:45:33 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.84
273 | 2022-08-23 오후 10:50:33 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.83
274 | 2022-08-23 오후 10:55:33 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.87
275 | 2022-08-23 오후 11:00:33 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.87
276 | 2022-08-23 오후 11:05:33 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.8
277 | 2022-08-23 오후 11:10:33 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.83
278 | 2022-08-23 오후 11:15:33 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.89
279 | 2022-08-23 오후 11:20:33 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.86
280 | 2022-08-23 오후 11:25:33 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1009.82
281 | 2022-08-23 오후 11:30:33 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.87
282 | 2022-08-23 오후 11:35:33 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.84
283 | 2022-08-23 오후 11:40:33 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.7
284 | 2022-08-23 오후 11:45:33 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.79
285 | 2022-08-23 오후 11:50:33 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.74
286 | 2022-08-23 오후 11:55:33 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.85

## 22.08.24
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-24 오전 12:00:33 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.91
2 | 2022-08-24 오전 12:05:33 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.86
3 | 2022-08-24 오전 12:10:33 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.88
4 | 2022-08-24 오전 12:15:33 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.84
5 | 2022-08-24 오전 12:20:33 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.79
6 | 2022-08-24 오전 12:25:33 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.85
7 | 2022-08-24 오전 12:30:33 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.05
8 | 2022-08-24 오전 12:35:33 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.03
9 | 2022-08-24 오전 12:40:33 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.83
10 | 2022-08-24 오전 12:45:33 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.91
11 | 2022-08-24 오전 12:50:33 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.87
12 | 2022-08-24 오전 12:55:33 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.88
13 | 2022-08-24 오전 1:00:33 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.81
14 | 2022-08-24 오전 1:05:33 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.8
15 | 2022-08-24 오전 1:10:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.87
16 | 2022-08-24 오전 1:15:33 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.74
17 | 2022-08-24 오전 1:20:33 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.79
18 | 2022-08-24 오전 1:25:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.78
19 | 2022-08-24 오전 1:30:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -69 | 1009.69
20 | 2022-08-24 오전 1:35:33 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -68 | 1009.75
21 | 2022-08-24 오전 1:40:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1009.63
22 | 2022-08-24 오전 1:45:33 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1009.69
23 | 2022-08-24 오전 1:50:33 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1009.58
24 | 2022-08-24 오전 1:55:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1009.48
25 | 2022-08-24 오전 2:00:33 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1009.38
26 | 2022-08-24 오전 2:05:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1009.4
27 | 2022-08-24 오전 2:10:33 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1009.38
28 | 2022-08-24 오전 2:15:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1009.45
29 | 2022-08-24 오전 2:20:33 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1009.39
30 | 2022-08-24 오전 2:25:33 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1009.36
31 | 2022-08-24 오전 2:30:33 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1009.33
32 | 2022-08-24 오전 2:35:33 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.34
33 | 2022-08-24 오전 2:40:33 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.31
34 | 2022-08-24 오전 2:45:33 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.33
35 | 2022-08-24 오전 2:50:33 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1009.33
36 | 2022-08-24 오전 2:55:33 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1009.36
37 | 2022-08-24 오전 3:00:33 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -69 | 1009.27
38 | 2022-08-24 오전 3:05:33 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -69 | 1009.26
39 | 2022-08-24 오전 3:10:33 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1009.45
40 | 2022-08-24 오전 3:15:33 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1009.88
41 | 2022-08-24 오전 3:20:33 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1009.9
42 | 2022-08-24 오전 3:25:33 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.41
43 | 2022-08-24 오전 3:30:33 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.17
44 | 2022-08-24 오전 3:35:34 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.08
45 | 2022-08-24 오전 3:40:34 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1009.33
46 | 2022-08-24 오전 3:45:34 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.36
47 | 2022-08-24 오전 3:50:34 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.34
48 | 2022-08-24 오전 3:55:34 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.5
49 | 2022-08-24 오전 4:00:34 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.57
50 | 2022-08-24 오전 4:05:34 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1009.63
51 | 2022-08-24 오전 4:10:34 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.53
52 | 2022-08-24 오전 4:15:34 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.52
53 | 2022-08-24 오전 4:20:34 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.31
54 | 2022-08-24 오전 4:25:34 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.47
55 | 2022-08-24 오전 4:30:34 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1009.61
56 | 2022-08-24 오전 4:35:34 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1009.6
57 | 2022-08-24 오전 4:40:34 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1009.64
58 | 2022-08-24 오전 4:45:34 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.72
59 | 2022-08-24 오전 4:50:34 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.7
60 | 2022-08-24 오전 4:55:34 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.8
61 | 2022-08-24 오전 5:00:34 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1009.8
62 | 2022-08-24 오전 5:05:34 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1009.92
63 | 2022-08-24 오전 5:10:34 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.88
64 | 2022-08-24 오전 5:15:34 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.9
65 | 2022-08-24 오전 5:20:34 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1009.96
66 | 2022-08-24 오전 5:25:34 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1009.97
67 | 2022-08-24 오전 5:30:34 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.85
68 | 2022-08-24 오전 5:35:34 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.9
69 | 2022-08-24 오전 5:40:34 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.87
70 | 2022-08-24 오전 5:45:34 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.08
71 | 2022-08-24 오전 5:50:34 | 20.68 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.08
72 | 2022-08-24 오전 5:55:34 | 20.68 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.91
73 | 2022-08-24 오전 6:00:34 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.91
74 | 2022-08-24 오전 6:05:34 | 20.69 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.98
75 | 2022-08-24 오전 6:10:34 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.96
76 | 2022-08-24 오전 6:15:34 | 20.69 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.06
77 | 2022-08-24 오전 6:20:34 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.86
78 | 2022-08-24 오전 6:25:34 | 20.68 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.82
79 | 2022-08-24 오전 6:30:34 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.82
80 | 2022-08-24 오전 6:35:34 | 20.68 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.86
81 | 2022-08-24 오전 6:40:34 | 20.69 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.89
82 | 2022-08-24 오전 6:45:34 | 20.68 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.89
83 | 2022-08-24 오전 6:50:34 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.89
84 | 2022-08-24 오전 6:55:34 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.01
85 | 2022-08-24 오전 7:00:34 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.96
86 | 2022-08-24 오전 7:05:34 | 20.69 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.06
87 | 2022-08-24 오전 7:10:34 | 20.69 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.05
88 | 2022-08-24 오전 7:15:34 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.06
89 | 2022-08-24 오전 7:20:34 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.11
90 | 2022-08-24 오전 7:25:34 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.11
91 | 2022-08-24 오전 7:30:34 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.04
92 | 2022-08-24 오전 7:35:34 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.03
93 | 2022-08-24 오전 7:40:34 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.13
94 | 2022-08-24 오전 7:45:34 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.22
95 | 2022-08-24 오전 7:50:34 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.19
96 | 2022-08-24 오전 7:55:34 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.2
97 | 2022-08-24 오전 8:00:34 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.22
98 | 2022-08-24 오전 8:05:34 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.28
99 | 2022-08-24 오전 8:10:35 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.25
100 | 2022-08-24 오전 8:15:34 | 20.7 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.13
101 | 2022-08-24 오전 8:20:34 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1009.97
102 | 2022-08-24 오전 8:25:34 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1009.97
103 | 2022-08-24 오전 8:30:35 | 20.68 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.01
104 | 2022-08-24 오전 8:35:34 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.01
105 | 2022-08-24 오전 8:40:34 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.81
106 | 2022-08-24 오전 8:45:34 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010
107 | 2022-08-24 오전 8:50:34 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.97
108 | 2022-08-24 오전 8:55:34 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.27
109 | 2022-08-24 오전 9:00:34 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.32
110 | 2022-08-24 오전 9:05:34 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.48
111 | 2022-08-24 오전 9:10:35 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.67
112 | 2022-08-24 오전 9:15:35 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.93
113 | 2022-08-24 오전 9:20:34 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1011.21
114 | 2022-08-24 오전 9:25:35 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1011.39
115 | 2022-08-24 오전 9:30:35 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1011.47
116 | 2022-08-24 오전 9:35:35 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1011.69
117 | 2022-08-24 오전 9:40:35 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1011.81
118 | 2022-08-24 오전 9:45:35 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1011.76
119 | 2022-08-24 오전 9:51:35 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1011.69
120 | 2022-08-24 오전 9:55:35 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1011.47
121 | 2022-08-24 오전 10:00:35 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1011.35
122 | 2022-08-24 오전 10:05:38 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1011.32
123 | 2022-08-24 오전 10:11:35 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1011.42
124 | 2022-08-24 오전 10:15:35 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1011.36
125 | 2022-08-24 오전 10:21:35 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1011.42
126 | 2022-08-24 오전 10:26:35 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1011.39
127 | 2022-08-24 오전 10:30:34 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1011.37
128 | 2022-08-24 오전 10:37:35 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1011.41
129 | 2022-08-24 오전 10:40:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1011.34
130 | 2022-08-24 오전 10:45:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1011.32
131 | 2022-08-24 오전 10:50:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1011.35
132 | 2022-08-24 오전 10:55:35 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1011.48
133 | 2022-08-24 오전 11:00:35 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1011.43
134 | 2022-08-24 오전 11:05:35 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1011.52
135 | 2022-08-24 오전 11:10:35 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1011.61
136 | 2022-08-24 오전 11:17:35 | 20.68 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1011.7
137 | 2022-08-24 오전 11:20:35 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1011.7
138 | 2022-08-24 오전 11:25:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1011.7
139 | 2022-08-24 오전 11:30:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1011.81
140 | 2022-08-24 오전 11:35:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1011.85
141 | 2022-08-24 오전 11:40:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1011.92
142 | 2022-08-24 오전 11:45:35 | 20.69 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1011.93
143 | 2022-08-24 오전 11:50:35 | 20.68 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1011.9
144 | 2022-08-24 오전 11:55:35 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1011.72
145 | 2022-08-24 오후 12:00:35 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1011.58
146 | 2022-08-24 오후 12:05:35 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1011.41
147 | 2022-08-24 오후 12:10:35 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1011.31
148 | 2022-08-24 오후 12:15:35 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1011.34
149 | 2022-08-24 오후 12:20:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1011.35
150 | 2022-08-24 오후 12:25:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1011.26
151 | 2022-08-24 오후 12:30:35 | 20.68 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1011.2
152 | 2022-08-24 오후 12:35:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1011.03
153 | 2022-08-24 오후 12:40:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1011
154 | 2022-08-24 오후 12:45:35 | 20.68 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.98
155 | 2022-08-24 오후 12:50:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.91
156 | 2022-08-24 오후 12:55:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.83
157 | 2022-08-24 오후 1:00:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.82
158 | 2022-08-24 오후 1:05:35 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.75
159 | 2022-08-24 오후 1:10:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.78
160 | 2022-08-24 오후 1:15:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.78
161 | 2022-08-24 오후 1:20:35 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.7
162 | 2022-08-24 오후 1:25:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.9
163 | 2022-08-24 오후 1:30:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.9
164 | 2022-08-24 오후 1:35:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.84
165 | 2022-08-24 오후 1:40:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.77
166 | 2022-08-24 오후 1:46:35 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.74
167 | 2022-08-24 오후 1:50:35 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.87
168 | 2022-08-24 오후 1:56:35 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.72
169 | 2022-08-24 오후 2:00:36 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.76
170 | 2022-08-24 오후 2:05:35 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1010.85
171 | 2022-08-24 오후 2:10:36 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1010.71
172 | 2022-08-24 오후 2:15:36 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1010.66
173 | 2022-08-24 오후 2:20:36 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1010.61
174 | 2022-08-24 오후 2:25:35 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1010.53
175 | 2022-08-24 오후 2:30:36 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1010.49
176 | 2022-08-24 오후 2:35:36 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1010.3
177 | 2022-08-24 오후 2:40:36 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1010.3
178 | 2022-08-24 오후 2:45:36 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1010.3
179 | 2022-08-24 오후 2:50:36 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1010.17
180 | 2022-08-24 오후 2:55:36 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1010.08
181 | 2022-08-24 오후 3:00:36 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.98
182 | 2022-08-24 오후 3:05:36 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1010.06
183 | 2022-08-24 오후 3:10:36 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1009.99
184 | 2022-08-24 오후 3:15:35 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.92
185 | 2022-08-24 오후 3:20:36 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.93
186 | 2022-08-24 오후 3:25:35 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.97
187 | 2022-08-24 오후 3:30:36 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1010.07
188 | 2022-08-24 오후 3:35:36 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1010.06
189 | 2022-08-24 오후 3:40:36 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1010.04
190 | 2022-08-24 오후 3:48:36 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.99
191 | 2022-08-24 오후 3:50:36 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1010
192 | 2022-08-24 오후 3:57:36 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.89
193 | 2022-08-24 오후 4:00:36 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.93
194 | 2022-08-24 오후 4:05:36 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.88
195 | 2022-08-24 오후 4:10:36 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.8
196 | 2022-08-24 오후 4:15:36 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.79
197 | 2022-08-24 오후 4:20:36 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.71
198 | 2022-08-24 오후 4:25:36 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.68
199 | 2022-08-24 오후 4:30:36 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.7
200 | 2022-08-24 오후 4:35:36 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.79
201 | 2022-08-24 오후 4:40:24 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -92 | 1009.83
202 | 2022-08-24 오후 4:45:24 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1009.82
203 | 2022-08-24 오후 4:50:36 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.9
204 | 2022-08-24 오후 4:55:25 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -92 | 1009.93
205 | 2022-08-24 오후 5:00:24 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1010.04
206 | 2022-08-24 오후 5:05:36 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.15
207 | 2022-08-24 오후 5:10:24 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1010.23
208 | 2022-08-24 오후 5:15:36 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.16
209 | 2022-08-24 오후 5:20:36 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.13
210 | 2022-08-24 오후 5:25:36 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.2
211 | 2022-08-24 오후 5:30:36 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.18
212 | 2022-08-24 오후 5:35:36 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.31
213 | 2022-08-24 오후 5:40:36 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.32
214 | 2022-08-24 오후 5:45:36 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.36
215 | 2022-08-24 오후 5:50:36 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.34
216 | 2022-08-24 오후 5:55:36 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.33
217 | 2022-08-24 오후 6:00:36 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.29
218 | 2022-08-24 오후 6:05:25 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1010.35
219 | 2022-08-24 오후 6:10:36 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.33
220 | 2022-08-24 오후 6:15:36 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.27
221 | 2022-08-24 오후 6:20:36 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.3
222 | 2022-08-24 오후 6:25:25 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1010.33
223 | 2022-08-24 오후 6:30:31 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1010.46
224 | 2022-08-24 오후 6:35:36 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.47
225 | 2022-08-24 오후 6:40:36 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.47
226 | 2022-08-24 오후 6:45:37 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.53
227 | 2022-08-24 오후 6:50:36 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.43
228 | 2022-08-24 오후 6:55:25 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -92 | 1010.36
229 | 2022-08-24 오후 7:00:25 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1010.36
230 | 2022-08-24 오후 7:05:36 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1010.4
231 | 2022-08-24 오후 7:10:36 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1010.39
232 | 2022-08-24 오후 7:15:36 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1010.38
233 | 2022-08-24 오후 7:20:25 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1010.51
234 | 2022-08-24 오후 7:25:25 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1010.58
235 | 2022-08-24 오후 7:30:37 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.77
236 | 2022-08-24 오후 7:35:25 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1010.77
237 | 2022-08-24 오후 7:40:37 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.69
238 | 2022-08-24 오후 7:45:37 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.62
239 | 2022-08-24 오후 7:50:37 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.76
240 | 2022-08-24 오후 7:55:37 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.71
241 | 2022-08-24 오후 8:00:37 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.51
242 | 2022-08-24 오후 8:05:37 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.5
243 | 2022-08-24 오후 8:10:37 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.54
244 | 2022-08-24 오후 8:15:37 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.61
245 | 2022-08-24 오후 8:20:37 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.79
246 | 2022-08-24 오후 8:25:37 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.85
247 | 2022-08-24 오후 8:30:37 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.92
248 | 2022-08-24 오후 8:35:37 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.92
249 | 2022-08-24 오후 8:40:29 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -95 | 1010.81
250 | 2022-08-24 오후 8:45:37 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.89
251 | 2022-08-24 오후 8:50:37 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.88
252 | 2022-08-24 오후 8:55:25 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1010.86
253 | 2022-08-24 오후 9:00:37 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.94
254 | 2022-08-24 오후 9:05:37 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1011.01
255 | 2022-08-24 오후 9:10:37 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.95
256 | 2022-08-24 오후 9:15:37 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1011.03
257 | 2022-08-24 오후 9:20:37 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.97
258 | 2022-08-24 오후 9:25:37 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.98
259 | 2022-08-24 오후 9:30:37 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.89
260 | 2022-08-24 오후 9:35:37 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.91
261 | 2022-08-24 오후 9:40:37 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.92
262 | 2022-08-24 오후 9:45:37 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.96
263 | 2022-08-24 오후 9:50:37 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1011.03
264 | 2022-08-24 오후 9:55:37 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.99
265 | 2022-08-24 오후 10:00:37 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.95
266 | 2022-08-24 오후 10:05:37 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.89
267 | 2022-08-24 오후 10:10:37 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.83
268 | 2022-08-24 오후 10:15:37 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.86
269 | 2022-08-24 오후 10:20:37 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.9
270 | 2022-08-24 오후 10:25:37 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.92
271 | 2022-08-24 오후 10:30:37 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.91
272 | 2022-08-24 오후 10:35:38 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.84
273 | 2022-08-24 오후 10:40:37 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.88
274 | 2022-08-24 오후 10:45:37 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.96
275 | 2022-08-24 오후 10:50:37 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.98
276 | 2022-08-24 오후 10:55:37 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.98
277 | 2022-08-24 오후 11:00:37 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.9
278 | 2022-08-24 오후 11:05:37 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.01
279 | 2022-08-24 오후 11:10:37 | 20.68 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1011.11
280 | 2022-08-24 오후 11:15:37 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.22
281 | 2022-08-24 오후 11:20:37 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1011.23
282 | 2022-08-24 오후 11:25:37 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.24
283 | 2022-08-24 오후 11:30:37 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1011.18
284 | 2022-08-24 오후 11:35:37 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.14
285 | 2022-08-24 오후 11:40:37 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1011.18
286 | 2022-08-24 오후 11:45:37 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.33
287 | 2022-08-24 오후 11:50:37 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.28
288 | 2022-08-24 오후 11:55:37 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.33

## 22.08.25
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-25 오전 12:00:37 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.26
2 | 2022-08-25 오전 12:05:37 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.28
3 | 2022-08-25 오전 12:10:37 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.19
4 | 2022-08-25 오전 12:15:37 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.19
5 | 2022-08-25 오전 12:20:37 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.15
6 | 2022-08-25 오전 12:25:38 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.14
7 | 2022-08-25 오전 12:30:38 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.09
8 | 2022-08-25 오전 12:35:37 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.21
9 | 2022-08-25 오전 12:40:38 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.05
10 | 2022-08-25 오전 12:45:37 | 20.68 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.05
11 | 2022-08-25 오전 12:50:38 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.08
12 | 2022-08-25 오전 12:55:38 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.13
13 | 2022-08-25 오전 1:00:38 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.12
14 | 2022-08-25 오전 1:05:38 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.09
15 | 2022-08-25 오전 1:10:38 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.01
16 | 2022-08-25 오전 1:15:38 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.91
17 | 2022-08-25 오전 1:20:38 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.9
18 | 2022-08-25 오전 1:25:38 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.9
19 | 2022-08-25 오전 1:30:38 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.89
20 | 2022-08-25 오전 1:35:38 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.93
21 | 2022-08-25 오전 1:40:38 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.96
22 | 2022-08-25 오전 1:45:26 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1010.96
23 | 2022-08-25 오전 1:50:38 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.94
24 | 2022-08-25 오전 1:55:38 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.93
25 | 2022-08-25 오전 2:00:38 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.82
26 | 2022-08-25 오전 2:05:38 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.74
27 | 2022-08-25 오전 2:10:38 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.78
28 | 2022-08-25 오전 2:15:38 | 20.7 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.74
29 | 2022-08-25 오전 2:20:26 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1010.76
30 | 2022-08-25 오전 2:25:26 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1010.81
31 | 2022-08-25 오전 2:30:38 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.83
32 | 2022-08-25 오전 2:35:38 | 20.71 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.75
33 | 2022-08-25 오전 2:40:38 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.83
34 | 2022-08-25 오전 2:45:38 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.74
35 | 2022-08-25 오전 2:50:38 | 20.71 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.67
36 | 2022-08-25 오전 2:55:38 | 20.71 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.7
37 | 2022-08-25 오전 3:00:38 | 20.71 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.63
38 | 2022-08-25 오전 3:05:38 | 20.71 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.6
39 | 2022-08-25 오전 3:10:38 | 20.71 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.65
40 | 2022-08-25 오전 3:15:38 | 20.71 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.65
41 | 2022-08-25 오전 3:20:39 | 20.71 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.58
42 | 2022-08-25 오전 3:25:38 | 20.71 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.52
43 | 2022-08-25 오전 3:30:38 | 20.71 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.54
44 | 2022-08-25 오전 3:35:38 | 20.71 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.47
45 | 2022-08-25 오전 3:40:38 | 20.71 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.53
46 | 2022-08-25 오전 3:45:38 | 20.71 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.47
47 | 2022-08-25 오전 3:50:38 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.5
48 | 2022-08-25 오전 3:55:38 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.43
49 | 2022-08-25 오전 4:00:38 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.39
50 | 2022-08-25 오전 4:05:38 | 20.71 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.47
51 | 2022-08-25 오전 4:10:38 | 20.71 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.42
52 | 2022-08-25 오전 4:15:38 | 20.72 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.48
53 | 2022-08-25 오전 4:20:38 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.53
54 | 2022-08-25 오전 4:25:38 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.66
55 | 2022-08-25 오전 4:30:38 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.6
56 | 2022-08-25 오전 4:35:38 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.66
57 | 2022-08-25 오전 4:40:39 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.65
58 | 2022-08-25 오전 4:45:26 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1010.63
59 | 2022-08-25 오전 4:50:38 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.56
60 | 2022-08-25 오전 4:55:27 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -95 | 1010.55
61 | 2022-08-25 오전 5:00:27 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1010.43
62 | 2022-08-25 오전 5:05:39 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.51
63 | 2022-08-25 오전 5:10:38 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.56
64 | 2022-08-25 오전 5:15:27 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1010.6
65 | 2022-08-25 오전 5:20:38 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.55
66 | 2022-08-25 오전 5:25:39 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.46
67 | 2022-08-25 오전 5:30:27 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1010.52
68 | 2022-08-25 오전 5:35:38 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.58
69 | 2022-08-25 오전 5:40:27 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1010.72
70 | 2022-08-25 오전 5:45:39 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.64
71 | 2022-08-25 오전 5:50:27 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -92 | 1010.71
72 | 2022-08-25 오전 5:55:27 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1010.67
73 | 2022-08-25 오전 6:00:27 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -95 | 1010.72
74 | 2022-08-25 오전 6:05:27 | 20.73 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -95 | 1010.76
75 | 2022-08-25 오전 6:10:27 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1010.84
76 | 2022-08-25 오전 6:15:27 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1010.76
77 | 2022-08-25 오전 6:20:39 | 20.71 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.84
78 | 2022-08-25 오전 6:25:27 | 20.71 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1010.9
79 | 2022-08-25 오전 6:30:27 | 20.71 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1010.92
80 | 2022-08-25 오전 6:35:39 | 20.71 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.9
81 | 2022-08-25 오전 6:40:27 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1010.86
82 | 2022-08-25 오전 6:45:27 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1010.93
83 | 2022-08-25 오전 6:50:39 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1010.96
84 | 2022-08-25 오전 6:55:39 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1011.01
85 | 2022-08-25 오전 7:00:39 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1011.01
86 | 2022-08-25 오전 7:05:27 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1011
87 | 2022-08-25 오전 7:10:39 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1011.16
88 | 2022-08-25 오전 7:15:39 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1011.13
89 | 2022-08-25 오전 7:20:27 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -95 | 1011.12
90 | 2022-08-25 오전 7:25:27 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1011.14
91 | 2022-08-25 오전 7:30:27 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1011.16
92 | 2022-08-25 오전 7:35:27 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -95 | 1011.16
93 | 2022-08-25 오전 7:40:39 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1011.17
94 | 2022-08-25 오전 7:45:27 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1011.2
95 | 2022-08-25 오전 7:50:27 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1011.21
96 | 2022-08-25 오전 7:55:27 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -92 | 1011.2
97 | 2022-08-25 오전 8:00:39 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1011.2
98 | 2022-08-25 오전 8:05:27 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -92 | 1011.19
99 | 2022-08-25 오전 8:10:27 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1011.24
100 | 2022-08-25 오전 8:15:27 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -90 | 1011.3
101 | 2022-08-25 오전 8:20:27 | 20.73 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -91 | 1011.33
102 | 2022-08-25 오전 8:25:27 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1011.26
103 | 2022-08-25 오전 8:30:27 | 20.72 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -90 | 1011.22
104 | 2022-08-25 오전 8:35:27 | 20.72 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -91 | 1011.23
105 | 2022-08-25 오전 8:40:27 | 20.71 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -90 | 1011.12
106 | 2022-08-25 오전 8:45:27 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -90 | 1011.16
107 | 2022-08-25 오전 8:50:27 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -90 | 1011.06
108 | 2022-08-25 오전 8:55:27 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -91 | 1011.15
109 | 2022-08-25 오전 9:00:27 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -90 | 1011.08
110 | 2022-08-25 오전 9:05:27 | 20.7 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -91 | 1011.06
111 | 2022-08-25 오전 9:10:27 | 20.7 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -91 | 1011.19
112 | 2022-08-25 오전 9:15:27 | 20.7 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -89 | 1011.14
113 | 2022-08-25 오전 9:20:39 | 20.7 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -71 | 1011.13
114 | 2022-08-25 오전 9:25:27 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -89 | 1011.2
115 | 2022-08-25 오전 9:30:39 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -70 | 1011.15
116 | 2022-08-25 오전 9:35:27 | 20.69 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -90 | 1011.28
117 | 2022-08-25 오전 9:40:27 | 20.68 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -92 | 1011.28
118 | 2022-08-25 오전 9:45:27 | 20.68 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -90 | 1011.28
119 | 2022-08-25 오전 9:50:39 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 1100 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1011.3
120 | 2022-08-25 오전 9:55:39 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1011.31
121 | 2022-08-25 오전 10:00:28 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -92 | 1011.35
122 | 2022-08-25 오전 10:05:28 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1011.33
123 | 2022-08-25 오전 10:10:27 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -91 | 1011.38
124 | 2022-08-25 오전 10:15:39 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1011.07
125 | 2022-08-25 오전 10:20:39 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1011.05
126 | 2022-08-25 오전 10:25:34 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -91 | 1011.09
127 | 2022-08-25 오전 10:30:39 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1011.07
128 | 2022-08-25 오전 10:36:40 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1011.07
129 | 2022-08-25 오전 10:41:39 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1011.01
130 | 2022-08-25 오전 10:46:40 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1010.91
131 | 2022-08-25 오전 10:51:28 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1010.83
132 | 2022-08-25 오전 10:55:39 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1010.64
133 | 2022-08-25 오전 11:00:39 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1010.6
134 | 2022-08-25 오전 11:05:39 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1010.69
135 | 2022-08-25 오전 11:10:40 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1010.61
136 | 2022-08-25 오전 11:16:40 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1010.59
137 | 2022-08-25 오전 11:20:40 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1010.65
138 | 2022-08-25 오전 11:25:40 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1010.65
139 | 2022-08-25 오전 11:30:40 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1010.54
140 | 2022-08-25 오전 11:35:40 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1010.52
141 | 2022-08-25 오전 11:40:40 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1010.45
142 | 2022-08-25 오전 11:45:40 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1010.38
143 | 2022-08-25 오전 11:50:40 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1010.37
144 | 2022-08-25 오전 11:55:40 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1010.33
145 | 2022-08-25 오후 12:00:40 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1010.23
146 | 2022-08-25 오후 12:05:40 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1010.16
147 | 2022-08-25 오후 12:10:40 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1010.14
148 | 2022-08-25 오후 12:15:39 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -81 | 1010.17
149 | 2022-08-25 오후 12:20:40 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -85 | 1010.11
150 | 2022-08-25 오후 12:25:41 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -84 | 1010.12
151 | 2022-08-25 오후 12:30:40 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -81 | 1009.97
152 | 2022-08-25 오후 12:35:40 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -81 | 1009.93
153 | 2022-08-25 오후 12:40:28 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1009.89
154 | 2022-08-25 오후 12:45:28 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -91 | 1009.87
155 | 2022-08-25 오후 12:50:28 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -92 | 1009.82
156 | 2022-08-25 오후 12:55:28 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -92 | 1009.77
157 | 2022-08-25 오후 1:00:28 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -92 | 1009.73
158 | 2022-08-25 오후 1:05:28 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1009.65
159 | 2022-08-25 오후 1:10:28 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -91 | 1009.64
160 | 2022-08-25 오후 1:15:28 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1009.6
161 | 2022-08-25 오후 1:20:28 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -92 | 1009.5
162 | 2022-08-25 오후 1:25:28 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -92 | 1009.52
163 | 2022-08-25 오후 1:30:28 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -90 | 1009.39
164 | 2022-08-25 오후 1:35:29 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -92 | 1009.37
165 | 2022-08-25 오후 1:40:40 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -82 | 1009.34
166 | 2022-08-25 오후 1:45:40 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -84 | 1009.4
167 | 2022-08-25 오후 1:50:40 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -81 | 1009.32
168 | 2022-08-25 오후 1:55:40 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -81 | 1009.24
169 | 2022-08-25 오후 2:00:40 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -81 | 1009.16
170 | 2022-08-25 오후 2:05:40 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1009.15
171 | 2022-08-25 오후 2:10:40 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1009.13
172 | 2022-08-25 오후 2:15:40 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -82 | 1008.94
173 | 2022-08-25 오후 2:20:40 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -82 | 1008.88
174 | 2022-08-25 오후 2:25:40 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -85 | 1008.91
175 | 2022-08-25 오후 2:30:40 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -82 | 1008.95
176 | 2022-08-25 오후 2:35:29 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -91 | 1008.86
177 | 2022-08-25 오후 2:40:40 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -82 | 1008.81
178 | 2022-08-25 오후 2:45:40 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -82 | 1008.72
179 | 2022-08-25 오후 2:50:40 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -81 | 1008.76
180 | 2022-08-25 오후 2:55:40 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -81 | 1008.73
181 | 2022-08-25 오후 3:00:40 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -81 | 1008.71
182 | 2022-08-25 오후 3:05:40 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -83 | 1008.73
183 | 2022-08-25 오후 3:10:29 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1008.74
184 | 2022-08-25 오후 3:15:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -79 | 1008.72
185 | 2022-08-25 오후 3:20:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -88 | 1008.68
186 | 2022-08-25 오후 3:25:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -81 | 1008.57
187 | 2022-08-25 오후 3:30:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -81 | 1008.48
188 | 2022-08-25 오후 3:35:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -81 | 1008.51
189 | 2022-08-25 오후 3:40:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -81 | 1008.45
190 | 2022-08-25 오후 3:45:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -81 | 1008.43
191 | 2022-08-25 오후 3:50:40 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -83 | 1008.61
192 | 2022-08-25 오후 3:55:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -83 | 1008.5
193 | 2022-08-25 오후 4:00:40 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -84 | 1008.49
194 | 2022-08-25 오후 4:05:40 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -84 | 1008.54
195 | 2022-08-25 오후 4:10:41 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -84 | 1008.46
196 | 2022-08-25 오후 4:15:29 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1008.53
197 | 2022-08-25 오후 4:20:29 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -96 | 1008.59
198 | 2022-08-25 오후 4:25:41 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1008.52
199 | 2022-08-25 오후 4:30:41 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1008.63
200 | 2022-08-25 오후 4:35:29 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1008.67
201 | 2022-08-25 오후 4:40:29 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 2 | -95 | 1008.75
202 | 2022-08-25 오후 4:45:29 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1008.69
203 | 2022-08-25 오후 4:50:29 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1008.69
204 | 2022-08-25 오후 4:55:29 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 2 | -93 | 1008.77
205 | 2022-08-25 오후 5:00:29 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1008.78
206 | 2022-08-25 오후 5:06:29 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1008.84
207 | 2022-08-25 오후 5:10:29 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -92 | 1008.93
208 | 2022-08-25 오후 5:15:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -92 | 1008.95
209 | 2022-08-25 오후 5:20:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -92 | 1008.98
210 | 2022-08-25 오후 5:25:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -95 | 1008.95
211 | 2022-08-25 오후 5:30:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1008.95
212 | 2022-08-25 오후 5:35:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 2 | -93 | 1008.93
213 | 2022-08-25 오후 5:40:29 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -95 | 1009.07
214 | 2022-08-25 오후 5:45:41 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1009.08
215 | 2022-08-25 오후 5:50:41 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1009.07
216 | 2022-08-25 오후 5:55:41 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -80 | 1009.17
217 | 2022-08-25 오후 6:00:41 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1009.12
218 | 2022-08-25 오후 6:05:41 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1009.11
219 | 2022-08-25 오후 6:10:42 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1009.14
220 | 2022-08-25 오후 6:15:41 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1009.18
221 | 2022-08-25 오후 6:20:29 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1009.22
222 | 2022-08-25 오후 6:25:42 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -81 | 1009.24
223 | 2022-08-25 오후 6:30:41 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -80 | 1009.18
224 | 2022-08-25 오후 6:35:41 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1009.19
225 | 2022-08-25 오후 6:40:29 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -95 | 1009.15
226 | 2022-08-25 오후 6:45:29 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1009.13
227 | 2022-08-25 오후 6:50:29 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1009.19
228 | 2022-08-25 오후 6:55:41 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1009.24
229 | 2022-08-25 오후 7:00:41 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1009.17
230 | 2022-08-25 오후 7:05:41 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1009.2
231 | 2022-08-25 오후 7:10:41 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1009.19
232 | 2022-08-25 오후 7:15:41 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1009.21
233 | 2022-08-25 오후 7:20:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1009.14
234 | 2022-08-25 오후 7:25:41 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1009.13
235 | 2022-08-25 오후 7:30:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1009.14
236 | 2022-08-25 오후 7:35:30 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1009.1
237 | 2022-08-25 오후 7:40:41 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1009.09
238 | 2022-08-25 오후 7:45:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1009.09
239 | 2022-08-25 오후 7:50:41 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1009.18
240 | 2022-08-25 오후 7:55:41 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -80 | 1009.22
241 | 2022-08-25 오후 8:00:41 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1009.35
242 | 2022-08-25 오후 8:05:30 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -95 | 1009.4
243 | 2022-08-25 오후 8:10:42 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1009.38
244 | 2022-08-25 오후 8:15:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1009.45
245 | 2022-08-25 오후 8:20:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1009.5
246 | 2022-08-25 오후 8:25:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1009.61
247 | 2022-08-25 오후 8:30:41 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1009.68
248 | 2022-08-25 오후 8:35:41 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1009.67
249 | 2022-08-25 오후 8:40:30 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -93 | 1009.74
250 | 2022-08-25 오후 8:45:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1009.79
251 | 2022-08-25 오후 8:50:30 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1009.72
252 | 2022-08-25 오후 8:55:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1009.76
253 | 2022-08-25 오후 9:00:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1009.79
254 | 2022-08-25 오후 9:05:42 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.82
255 | 2022-08-25 오후 9:10:30 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 2 | -95 | 1009.73
256 | 2022-08-25 오후 9:15:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.8
257 | 2022-08-25 오후 9:20:30 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -95 | 1009.73
258 | 2022-08-25 오후 9:25:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.78
259 | 2022-08-25 오후 9:30:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.88
260 | 2022-08-25 오후 9:35:43 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.88
261 | 2022-08-25 오후 9:40:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.87
262 | 2022-08-25 오후 9:46:42 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.8
263 | 2022-08-25 오후 9:50:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.8
264 | 2022-08-25 오후 9:55:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.68
265 | 2022-08-25 오후 10:00:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -78 | 1009.65
266 | 2022-08-25 오후 10:05:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.77
267 | 2022-08-25 오후 10:10:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.69
268 | 2022-08-25 오후 10:15:42 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.72
269 | 2022-08-25 오후 10:20:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.68
270 | 2022-08-25 오후 10:25:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.72
271 | 2022-08-25 오후 10:30:42 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.67
272 | 2022-08-25 오후 10:35:42 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.6
273 | 2022-08-25 오후 10:40:42 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1009.6
274 | 2022-08-25 오후 10:45:42 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.52
275 | 2022-08-25 오후 10:50:42 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.6
276 | 2022-08-25 오후 10:55:42 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.58
277 | 2022-08-25 오후 11:00:42 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.62
278 | 2022-08-25 오후 11:05:42 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.47
279 | 2022-08-25 오후 11:10:42 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.51
280 | 2022-08-25 오후 11:15:42 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.49
281 | 2022-08-25 오후 11:20:42 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.5
282 | 2022-08-25 오후 11:25:42 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.47
283 | 2022-08-25 오후 11:30:42 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.47
284 | 2022-08-25 오후 11:35:42 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.37
285 | 2022-08-25 오후 11:40:42 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.22
286 | 2022-08-25 오후 11:45:42 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.3
287 | 2022-08-25 오후 11:50:42 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.28
288 | 2022-08-25 오후 11:55:42 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.35

## 22.08.26
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-26 오전 12:00:42 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.4
2 | 2022-08-26 오전 12:05:42 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.39
3 | 2022-08-26 오전 12:10:42 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.53
4 | 2022-08-26 오전 12:15:42 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.38
5 | 2022-08-26 오전 12:20:31 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -96 | 1009.24
6 | 2022-08-26 오전 12:25:42 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.24
7 | 2022-08-26 오전 12:30:42 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.43
8 | 2022-08-26 오전 12:35:42 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.43
9 | 2022-08-26 오전 12:40:42 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.3
10 | 2022-08-26 오전 12:45:43 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.35
11 | 2022-08-26 오전 12:50:42 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.21
12 | 2022-08-26 오전 12:55:43 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.15
13 | 2022-08-26 오전 1:00:43 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1009.02
14 | 2022-08-26 오전 1:05:43 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.96
15 | 2022-08-26 오전 1:10:43 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.93
16 | 2022-08-26 오전 1:15:43 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.83
17 | 2022-08-26 오전 1:20:43 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.93
18 | 2022-08-26 오전 1:25:43 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.91
19 | 2022-08-26 오전 1:30:43 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.92
20 | 2022-08-26 오전 1:35:43 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1009.06
21 | 2022-08-26 오전 1:40:43 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.99
22 | 2022-08-26 오전 1:45:44 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.98
23 | 2022-08-26 오전 1:50:43 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.89
24 | 2022-08-26 오전 1:55:43 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.79
25 | 2022-08-26 오전 2:00:43 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.9
26 | 2022-08-26 오전 2:05:43 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.94
27 | 2022-08-26 오전 2:10:43 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.94
28 | 2022-08-26 오전 2:15:43 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.79
29 | 2022-08-26 오전 2:20:43 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.88
30 | 2022-08-26 오전 2:25:43 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.71
31 | 2022-08-26 오전 2:30:43 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.64
32 | 2022-08-26 오전 2:35:43 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.78
33 | 2022-08-26 오전 2:40:43 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.79
34 | 2022-08-26 오전 2:45:43 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.78
35 | 2022-08-26 오전 2:50:43 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.8
36 | 2022-08-26 오전 2:55:43 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.76
37 | 2022-08-26 오전 3:00:43 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.87
38 | 2022-08-26 오전 3:05:43 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.89
39 | 2022-08-26 오전 3:10:43 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.83
40 | 2022-08-26 오전 3:15:43 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.91
41 | 2022-08-26 오전 3:20:43 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.88
42 | 2022-08-26 오전 3:25:43 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.62
43 | 2022-08-26 오전 3:30:43 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.57
44 | 2022-08-26 오전 3:35:43 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.56
45 | 2022-08-26 오전 3:40:43 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.37
46 | 2022-08-26 오전 3:45:31 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -95 | 1008.35
47 | 2022-08-26 오전 3:50:43 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.29
48 | 2022-08-26 오전 3:55:43 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.2
49 | 2022-08-26 오전 4:00:43 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.25
50 | 2022-08-26 오전 4:05:43 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.32
51 | 2022-08-26 오전 4:10:43 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.25
52 | 2022-08-26 오전 4:15:32 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1008.18
53 | 2022-08-26 오전 4:20:43 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.31
54 | 2022-08-26 오전 4:25:43 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.33
55 | 2022-08-26 오전 4:30:43 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.38
56 | 2022-08-26 오전 4:35:43 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.37
57 | 2022-08-26 오전 4:40:43 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.44
58 | 2022-08-26 오전 4:45:43 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.38
59 | 2022-08-26 오전 4:50:32 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -95 | 1008.5
60 | 2022-08-26 오전 4:55:43 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1008.51
61 | 2022-08-26 오전 5:00:32 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -96 | 1008.56
62 | 2022-08-26 오전 5:05:39 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -94 | 1008.7
63 | 2022-08-26 오전 5:10:43 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1008.75
64 | 2022-08-26 오전 5:15:43 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.85
65 | 2022-08-26 오전 5:20:44 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.87
66 | 2022-08-26 오전 5:25:44 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.77
67 | 2022-08-26 오전 5:30:44 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1008.76
68 | 2022-08-26 오전 5:35:44 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.68
69 | 2022-08-26 오전 5:40:44 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1008.81
70 | 2022-08-26 오전 5:45:45 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.05
71 | 2022-08-26 오전 5:50:44 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.25
72 | 2022-08-26 오전 5:55:44 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.25
73 | 2022-08-26 오전 6:00:44 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.31
74 | 2022-08-26 오전 6:05:44 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.33
75 | 2022-08-26 오전 6:10:44 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.43
76 | 2022-08-26 오전 6:15:44 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.48
77 | 2022-08-26 오전 6:20:44 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.48
78 | 2022-08-26 오전 6:25:44 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.39
79 | 2022-08-26 오전 6:30:44 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.63
80 | 2022-08-26 오전 6:35:44 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.71
81 | 2022-08-26 오전 6:40:44 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.83
82 | 2022-08-26 오전 6:45:44 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.88
83 | 2022-08-26 오전 6:50:44 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.98
84 | 2022-08-26 오전 6:55:44 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.01
85 | 2022-08-26 오전 7:00:44 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.08
86 | 2022-08-26 오전 7:05:45 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.13
87 | 2022-08-26 오전 7:10:44 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.21
88 | 2022-08-26 오전 7:15:44 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.23
89 | 2022-08-26 오전 7:20:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.25
90 | 2022-08-26 오전 7:25:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.16
91 | 2022-08-26 오전 7:30:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.03
92 | 2022-08-26 오전 7:36:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.97
93 | 2022-08-26 오전 7:40:44 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.94
94 | 2022-08-26 오전 7:45:44 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.91
95 | 2022-08-26 오전 7:50:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.82
96 | 2022-08-26 오전 7:55:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.8
97 | 2022-08-26 오전 8:00:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.65
98 | 2022-08-26 오전 8:05:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.71
99 | 2022-08-26 오전 8:10:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.76
100 | 2022-08-26 오전 8:15:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.72
101 | 2022-08-26 오전 8:20:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.72
102 | 2022-08-26 오전 8:25:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.66
103 | 2022-08-26 오전 8:30:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.59
104 | 2022-08-26 오전 8:35:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1009.83
105 | 2022-08-26 오전 8:40:44 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.83
106 | 2022-08-26 오전 8:45:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1009.95
107 | 2022-08-26 오전 8:50:44 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.05
108 | 2022-08-26 오전 8:55:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.1
109 | 2022-08-26 오전 9:00:44 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.14
110 | 2022-08-26 오전 9:05:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.15
111 | 2022-08-26 오전 9:10:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.2
112 | 2022-08-26 오전 9:15:44 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.34
113 | 2022-08-26 오전 9:20:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.31
114 | 2022-08-26 오전 9:25:44 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.36
115 | 2022-08-26 오전 9:30:44 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.29
116 | 2022-08-26 오전 9:35:46 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1010.25
117 | 2022-08-26 오전 9:40:44 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.22
118 | 2022-08-26 오전 9:45:44 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.22
119 | 2022-08-26 오전 9:50:44 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1010.16
120 | 2022-08-26 오전 9:55:44 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1010.14
121 | 2022-08-26 오전 10:00:44 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1010.14
122 | 2022-08-26 오전 10:05:44 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1010.06
123 | 2022-08-26 오전 10:10:44 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1010.13
124 | 2022-08-26 오전 10:15:45 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1010.19
125 | 2022-08-26 오전 10:20:44 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1009.97
126 | 2022-08-26 오전 10:25:45 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.98
127 | 2022-08-26 오전 10:30:45 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.92
128 | 2022-08-26 오전 10:35:45 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.98
129 | 2022-08-26 오전 10:40:45 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1010.05
130 | 2022-08-26 오전 10:45:44 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.98
131 | 2022-08-26 오전 10:50:45 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.99
132 | 2022-08-26 오전 10:55:45 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.93
133 | 2022-08-26 오전 11:00:45 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.93
134 | 2022-08-26 오전 11:05:33 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -91 | 1009.88
135 | 2022-08-26 오전 11:10:46 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.77
136 | 2022-08-26 오전 11:15:33 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 2 | -88 | 1009.69
137 | 2022-08-26 오전 11:20:45 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.7
138 | 2022-08-26 오전 11:25:33 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 2 | -88 | 1009.66
139 | 2022-08-26 오전 11:30:44 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.75
140 | 2022-08-26 오전 11:35:45 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.76
141 | 2022-08-26 오전 11:40:45 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.71
142 | 2022-08-26 오전 11:45:45 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.63
143 | 2022-08-26 오전 11:50:47 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.56
144 | 2022-08-26 오전 11:55:45 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.4
145 | 2022-08-26 오후 12:00:45 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.31
146 | 2022-08-26 오후 12:05:45 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.3
147 | 2022-08-26 오후 12:10:45 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.41
148 | 2022-08-26 오후 12:15:45 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.57
149 | 2022-08-26 오후 12:20:47 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1009.6
150 | 2022-08-26 오후 12:25:45 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.52
151 | 2022-08-26 오후 12:30:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.47
152 | 2022-08-26 오후 12:35:45 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1009.58
153 | 2022-08-26 오후 12:40:45 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.64
154 | 2022-08-26 오후 12:45:45 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1009.67
155 | 2022-08-26 오후 12:50:45 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1009.68
156 | 2022-08-26 오후 12:55:45 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.6
157 | 2022-08-26 오후 1:00:45 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1009.64
158 | 2022-08-26 오후 1:05:45 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1009.61
159 | 2022-08-26 오후 1:10:45 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1009.52
160 | 2022-08-26 오후 1:15:45 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1009.46
161 | 2022-08-26 오후 1:20:45 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -77 | 1009.48
162 | 2022-08-26 오후 1:25:45 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.39
163 | 2022-08-26 오후 1:30:45 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.33
164 | 2022-08-26 오후 1:35:45 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.32
165 | 2022-08-26 오후 1:40:45 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -76 | 1009.2
166 | 2022-08-26 오후 1:45:45 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.18
167 | 2022-08-26 오후 1:50:45 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.05
168 | 2022-08-26 오후 1:55:45 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.9
169 | 2022-08-26 오후 2:00:47 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.91
170 | 2022-08-26 오후 2:07:45 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.87
171 | 2022-08-26 오후 2:10:45 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.88
172 | 2022-08-26 오후 2:15:45 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.94
173 | 2022-08-26 오후 2:20:45 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.81
174 | 2022-08-26 오후 2:25:45 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.76
175 | 2022-08-26 오후 2:30:45 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.72
176 | 2022-08-26 오후 2:35:45 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.58
177 | 2022-08-26 오후 2:40:45 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1008.61
178 | 2022-08-26 오후 2:45:47 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1008.55
179 | 2022-08-26 오후 2:50:45 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1008.41
180 | 2022-08-26 오후 2:55:45 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.34
181 | 2022-08-26 오후 3:00:47 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1008.38
182 | 2022-08-26 오후 3:05:45 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1008.32
183 | 2022-08-26 오후 3:10:45 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.2
184 | 2022-08-26 오후 3:15:45 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.23
185 | 2022-08-26 오후 3:20:45 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.21
186 | 2022-08-26 오후 3:25:45 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.22
187 | 2022-08-26 오후 3:30:45 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1008.22
188 | 2022-08-26 오후 3:35:45 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.11
189 | 2022-08-26 오후 3:40:45 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1008.15
190 | 2022-08-26 오후 3:45:45 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.13
191 | 2022-08-26 오후 3:50:45 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.21
192 | 2022-08-26 오후 3:55:45 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.15
193 | 2022-08-26 오후 4:00:45 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.21
194 | 2022-08-26 오후 4:06:34 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 2 | -92 | 1008.22
195 | 2022-08-26 오후 4:10:45 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.25
196 | 2022-08-26 오후 4:15:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.23
197 | 2022-08-26 오후 4:20:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.33
198 | 2022-08-26 오후 4:25:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.15
199 | 2022-08-26 오후 4:30:45 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.1
200 | 2022-08-26 오후 4:35:46 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.31
201 | 2022-08-26 오후 4:40:46 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.24
202 | 2022-08-26 오후 4:45:46 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.24
203 | 2022-08-26 오후 4:50:46 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.21
204 | 2022-08-26 오후 4:55:46 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.3
205 | 2022-08-26 오후 5:00:46 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.21
206 | 2022-08-26 오후 5:05:46 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.29
207 | 2022-08-26 오후 5:10:46 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.36
208 | 2022-08-26 오후 5:15:46 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.39
209 | 2022-08-26 오후 5:20:46 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.42
210 | 2022-08-26 오후 5:25:46 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.42
211 | 2022-08-26 오후 5:30:46 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.42
212 | 2022-08-26 오후 5:35:46 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.41
213 | 2022-08-26 오후 5:40:46 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.48
214 | 2022-08-26 오후 5:45:46 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.5
215 | 2022-08-26 오후 5:50:47 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.53
216 | 2022-08-26 오후 5:55:46 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.45
217 | 2022-08-26 오후 6:00:46 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.51
218 | 2022-08-26 오후 6:05:46 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.42
219 | 2022-08-26 오후 6:10:46 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.42
220 | 2022-08-26 오후 6:15:46 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.41
221 | 2022-08-26 오후 6:20:46 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.49
222 | 2022-08-26 오후 6:25:46 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.51
223 | 2022-08-26 오후 6:30:46 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.5
224 | 2022-08-26 오후 6:35:46 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.5
225 | 2022-08-26 오후 6:40:46 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.54
226 | 2022-08-26 오후 6:45:46 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.56
227 | 2022-08-26 오후 6:50:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.59
228 | 2022-08-26 오후 6:55:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.58
229 | 2022-08-26 오후 7:00:46 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.66
230 | 2022-08-26 오후 7:05:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1008.85
231 | 2022-08-26 오후 7:10:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1008.9
232 | 2022-08-26 오후 7:15:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1009.08
233 | 2022-08-26 오후 7:20:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1009.14
234 | 2022-08-26 오후 7:25:46 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.1
235 | 2022-08-26 오후 7:30:46 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1009.13
236 | 2022-08-26 오후 7:35:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1009.18
237 | 2022-08-26 오후 7:40:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1009.29
238 | 2022-08-26 오후 7:45:46 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1009.19
239 | 2022-08-26 오후 7:50:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1009.25
240 | 2022-08-26 오후 7:55:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1009.21
241 | 2022-08-26 오후 8:00:46 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.22
242 | 2022-08-26 오후 8:05:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1009.34
243 | 2022-08-26 오후 8:10:46 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.4
244 | 2022-08-26 오후 8:15:46 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1009.37
245 | 2022-08-26 오후 8:20:46 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.48
246 | 2022-08-26 오후 8:25:46 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.45
247 | 2022-08-26 오후 8:30:46 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.45
248 | 2022-08-26 오후 8:35:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.48
249 | 2022-08-26 오후 8:40:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.55
250 | 2022-08-26 오후 8:45:46 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1009.54
251 | 2022-08-26 오후 8:50:48 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -79 | 1009.68
252 | 2022-08-26 오후 8:55:46 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.66
253 | 2022-08-26 오후 9:00:46 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1009.65
254 | 2022-08-26 오후 9:05:46 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.76
255 | 2022-08-26 오후 9:10:46 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.88
256 | 2022-08-26 오후 9:15:46 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1009.83
257 | 2022-08-26 오후 9:20:46 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.63
258 | 2022-08-26 오후 9:25:47 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.79
259 | 2022-08-26 오후 9:30:47 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.99
260 | 2022-08-26 오후 9:35:47 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1010.09
261 | 2022-08-26 오후 9:40:47 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1010.07
262 | 2022-08-26 오후 9:45:47 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1010.01
263 | 2022-08-26 오후 9:50:47 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1010.02
264 | 2022-08-26 오후 9:55:48 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1009.97
265 | 2022-08-26 오후 10:00:48 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1010.08
266 | 2022-08-26 오후 10:05:47 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1010.11
267 | 2022-08-26 오후 10:10:47 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1010.22
268 | 2022-08-26 오후 10:15:47 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1010.33
269 | 2022-08-26 오후 10:20:47 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1010.36
270 | 2022-08-26 오후 10:25:47 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1010.3
271 | 2022-08-26 오후 10:30:47 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1010.35
272 | 2022-08-26 오후 10:35:47 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1010.28
273 | 2022-08-26 오후 10:40:47 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1010.33
274 | 2022-08-26 오후 10:45:47 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1010.46
275 | 2022-08-26 오후 10:50:47 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.54
276 | 2022-08-26 오후 10:55:47 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.53
277 | 2022-08-26 오후 11:00:47 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.6
278 | 2022-08-26 오후 11:05:47 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.58
279 | 2022-08-26 오후 11:10:47 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.67
280 | 2022-08-26 오후 11:15:47 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.6
281 | 2022-08-26 오후 11:20:49 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1010.52
282 | 2022-08-26 오후 11:25:47 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.66
283 | 2022-08-26 오후 11:30:47 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.68
284 | 2022-08-26 오후 11:35:47 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.64
285 | 2022-08-26 오후 11:40:47 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.62
286 | 2022-08-26 오후 11:45:47 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.72
287 | 2022-08-26 오후 11:50:47 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.67
288 | 2022-08-26 오후 11:55:47 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.61

## 22.08.27
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-27 오전 12:00:47 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.61
2 | 2022-08-27 오전 12:05:47 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.56
3 | 2022-08-27 오전 12:10:47 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.61
4 | 2022-08-27 오전 12:15:47 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.64
5 | 2022-08-27 오전 12:20:47 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.74
6 | 2022-08-27 오전 12:25:49 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1010.67
7 | 2022-08-27 오전 12:30:47 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.66
8 | 2022-08-27 오전 12:35:47 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.72
9 | 2022-08-27 오전 12:40:47 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.72
10 | 2022-08-27 오전 12:45:47 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.65
11 | 2022-08-27 오전 12:50:47 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.68
12 | 2022-08-27 오전 12:55:48 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.84
13 | 2022-08-27 오전 1:00:47 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.8
14 | 2022-08-27 오전 1:05:47 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.75
15 | 2022-08-27 오전 1:10:47 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.67
16 | 2022-08-27 오전 1:15:47 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.67
17 | 2022-08-27 오전 1:20:47 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.66
18 | 2022-08-27 오전 1:25:47 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.71
19 | 2022-08-27 오전 1:30:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.71
20 | 2022-08-27 오전 1:35:49 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1010.62
21 | 2022-08-27 오전 1:40:47 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.5
22 | 2022-08-27 오전 1:45:47 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.59
23 | 2022-08-27 오전 1:50:47 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.63
24 | 2022-08-27 오전 1:55:47 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.71
25 | 2022-08-27 오전 2:00:47 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.7
26 | 2022-08-27 오전 2:05:47 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.77
27 | 2022-08-27 오전 2:10:47 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.75
28 | 2022-08-27 오전 2:15:47 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.75
29 | 2022-08-27 오전 2:20:48 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.81
30 | 2022-08-27 오전 2:25:47 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.63
31 | 2022-08-27 오전 2:30:47 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.72
32 | 2022-08-27 오전 2:35:47 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.69
33 | 2022-08-27 오전 2:40:47 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.57
34 | 2022-08-27 오전 2:45:47 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.4
35 | 2022-08-27 오전 2:51:47 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.46
36 | 2022-08-27 오전 2:55:49 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1010.6
37 | 2022-08-27 오전 3:00:48 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.61
38 | 2022-08-27 오전 3:05:48 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.68
39 | 2022-08-27 오전 3:10:48 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.64
40 | 2022-08-27 오전 3:15:48 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.61
41 | 2022-08-27 오전 3:20:48 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.6
42 | 2022-08-27 오전 3:25:48 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.67
43 | 2022-08-27 오전 3:30:48 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.62
44 | 2022-08-27 오전 3:35:47 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1010.78
45 | 2022-08-27 오전 3:40:48 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1010.85
46 | 2022-08-27 오전 3:45:48 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.76
47 | 2022-08-27 오전 3:50:48 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.55
48 | 2022-08-27 오전 3:55:47 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.53
49 | 2022-08-27 오전 4:00:48 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.65
50 | 2022-08-27 오전 4:05:47 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.6
51 | 2022-08-27 오전 4:10:47 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.55
52 | 2022-08-27 오전 4:15:48 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.6
53 | 2022-08-27 오전 4:20:47 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.45
54 | 2022-08-27 오전 4:25:48 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.43
55 | 2022-08-27 오전 4:30:49 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.5
56 | 2022-08-27 오전 4:35:48 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.57
57 | 2022-08-27 오전 4:40:48 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.65
58 | 2022-08-27 오전 4:45:48 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.56
59 | 2022-08-27 오전 4:50:48 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.69
60 | 2022-08-27 오전 4:55:48 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.7
61 | 2022-08-27 오전 5:00:48 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1010.69
62 | 2022-08-27 오전 5:05:48 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1010.84
63 | 2022-08-27 오전 5:10:48 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.03
64 | 2022-08-27 오전 5:15:48 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.01
65 | 2022-08-27 오전 5:20:48 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.04
66 | 2022-08-27 오전 5:25:48 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1010.98
67 | 2022-08-27 오전 5:30:48 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.01
68 | 2022-08-27 오전 5:35:48 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.12
69 | 2022-08-27 오전 5:40:48 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.26
70 | 2022-08-27 오전 5:45:48 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.32
71 | 2022-08-27 오전 5:50:49 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.31
72 | 2022-08-27 오전 5:55:50 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -73 | 1011.15
73 | 2022-08-27 오전 6:00:48 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.38
74 | 2022-08-27 오전 6:05:48 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.51
75 | 2022-08-27 오전 6:10:48 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.8
76 | 2022-08-27 오전 6:15:48 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.8
77 | 2022-08-27 오전 6:20:48 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.8
78 | 2022-08-27 오전 6:25:48 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.85
79 | 2022-08-27 오전 6:30:48 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.86
80 | 2022-08-27 오전 6:35:48 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.99
81 | 2022-08-27 오전 6:40:48 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1012.02
82 | 2022-08-27 오전 6:45:48 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1012.01
83 | 2022-08-27 오전 6:50:48 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.97
84 | 2022-08-27 오전 6:55:50 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1011.88
85 | 2022-08-27 오전 7:00:48 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.93
86 | 2022-08-27 오전 7:05:48 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -72 | 1011.94
87 | 2022-08-27 오전 7:10:48 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.78
88 | 2022-08-27 오전 7:15:48 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.78
89 | 2022-08-27 오전 7:20:48 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.71
90 | 2022-08-27 오전 7:25:48 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1011.61
91 | 2022-08-27 오전 7:30:48 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1011.6
92 | 2022-08-27 오전 7:35:48 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1011.47
93 | 2022-08-27 오전 7:40:48 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1011.63
94 | 2022-08-27 오전 7:45:50 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1011.62
95 | 2022-08-27 오전 7:50:48 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1011.58
96 | 2022-08-27 오전 7:55:48 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1011.7
97 | 2022-08-27 오전 8:00:48 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1011.74
98 | 2022-08-27 오전 8:05:48 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1011.56
99 | 2022-08-27 오전 8:10:48 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1011.71
100 | 2022-08-27 오전 8:15:48 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1011.58
101 | 2022-08-27 오전 8:20:48 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1011.62
102 | 2022-08-27 오전 8:25:48 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1011.47
103 | 2022-08-27 오전 8:30:48 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1011.39
104 | 2022-08-27 오전 8:35:49 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1011.46
105 | 2022-08-27 오전 8:40:49 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1011.32
106 | 2022-08-27 오전 8:45:49 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1011.29
107 | 2022-08-27 오전 8:50:49 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1011.26
108 | 2022-08-27 오전 8:55:49 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1011.33
109 | 2022-08-27 오전 9:00:48 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1011.5
110 | 2022-08-27 오전 9:05:49 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1011.56
111 | 2022-08-27 오전 9:10:49 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1011.71
112 | 2022-08-27 오전 9:15:49 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1011.73
113 | 2022-08-27 오전 9:20:49 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -74 | 1011.62
114 | 2022-08-27 오전 9:25:49 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1011.78
115 | 2022-08-27 오전 9:30:49 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1011.62
116 | 2022-08-27 오전 9:35:49 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1011.7
117 | 2022-08-27 오전 9:40:49 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1011.82
118 | 2022-08-27 오전 9:45:49 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1011.68
119 | 2022-08-27 오전 9:50:51 | 20.54 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1011.7
120 | 2022-08-27 오전 9:55:49 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1011.82
121 | 2022-08-27 오전 10:00:49 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1011.86
122 | 2022-08-27 오전 10:05:49 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1011.79
123 | 2022-08-27 오전 10:10:49 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1011.95
124 | 2022-08-27 오전 10:15:49 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1012.05
125 | 2022-08-27 오전 10:20:49 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1012.08
126 | 2022-08-27 오전 10:25:49 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1012.08
127 | 2022-08-27 오전 10:30:49 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.4 | 1 | -75 | 1012
128 | 2022-08-27 오전 10:35:50 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1011.95
129 | 2022-08-27 오전 10:40:49 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1012
130 | 2022-08-27 오전 10:45:49 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1011.91
131 | 2022-08-27 오전 10:50:49 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1011.81
132 | 2022-08-27 오전 10:55:49 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.82
133 | 2022-08-27 오전 11:00:51 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.84
134 | 2022-08-27 오전 11:05:49 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.78
135 | 2022-08-27 오전 11:10:49 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.68
136 | 2022-08-27 오전 11:15:49 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.67
137 | 2022-08-27 오전 11:20:49 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.67
138 | 2022-08-27 오전 11:25:49 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.64
139 | 2022-08-27 오전 11:30:49 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.55
140 | 2022-08-27 오전 11:35:49 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.46
141 | 2022-08-27 오전 11:40:49 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.4
142 | 2022-08-27 오전 11:45:49 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.39
143 | 2022-08-27 오전 11:50:38 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 2 | -89 | 1011.25
144 | 2022-08-27 오전 11:55:49 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.22
145 | 2022-08-27 오후 12:00:49 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.12
146 | 2022-08-27 오후 12:05:49 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.19
147 | 2022-08-27 오후 12:10:49 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.25
148 | 2022-08-27 오후 12:15:49 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.22
149 | 2022-08-27 오후 12:20:49 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.12
150 | 2022-08-27 오후 12:25:49 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.22
151 | 2022-08-27 오후 12:30:49 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.21
152 | 2022-08-27 오후 12:35:49 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.06
153 | 2022-08-27 오후 12:40:49 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1010.96
154 | 2022-08-27 오후 12:45:51 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.87
155 | 2022-08-27 오후 12:50:49 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1010.93
156 | 2022-08-27 오후 12:55:49 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1010.99
157 | 2022-08-27 오후 1:00:49 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1010.95
158 | 2022-08-27 오후 1:05:49 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1010.95
159 | 2022-08-27 오후 1:10:49 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1010.94
160 | 2022-08-27 오후 1:15:49 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1010.91
161 | 2022-08-27 오후 1:20:51 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1010.93
162 | 2022-08-27 오후 1:25:49 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1010.89
163 | 2022-08-27 오후 1:30:50 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1010.78
164 | 2022-08-27 오후 1:35:50 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1010.74
165 | 2022-08-27 오후 1:40:50 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1010.72
166 | 2022-08-27 오후 1:45:50 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1010.72
167 | 2022-08-27 오후 1:50:50 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1010.61
168 | 2022-08-27 오후 1:55:49 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1010.77
169 | 2022-08-27 오후 2:00:51 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.64
170 | 2022-08-27 오후 2:05:50 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.5
171 | 2022-08-27 오후 2:10:50 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.53
172 | 2022-08-27 오후 2:15:50 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.5
173 | 2022-08-27 오후 2:20:50 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.52
174 | 2022-08-27 오후 2:25:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.59
175 | 2022-08-27 오후 2:30:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.57
176 | 2022-08-27 오후 2:35:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.5
177 | 2022-08-27 오후 2:40:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.54
178 | 2022-08-27 오후 2:45:50 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.43
179 | 2022-08-27 오후 2:50:50 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.46
180 | 2022-08-27 오후 2:55:50 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.49
181 | 2022-08-27 오후 3:00:50 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.37
182 | 2022-08-27 오후 3:05:50 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.37
183 | 2022-08-27 오후 3:10:50 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.31
184 | 2022-08-27 오후 3:15:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.26
185 | 2022-08-27 오후 3:20:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.16
186 | 2022-08-27 오후 3:25:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.15
187 | 2022-08-27 오후 3:30:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.11
188 | 2022-08-27 오후 3:35:52 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1010.14
189 | 2022-08-27 오후 3:40:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.21
190 | 2022-08-27 오후 3:45:50 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.26
191 | 2022-08-27 오후 3:50:50 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.27
192 | 2022-08-27 오후 3:55:50 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.26
193 | 2022-08-27 오후 4:00:50 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.24
194 | 2022-08-27 오후 4:05:50 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.27
195 | 2022-08-27 오후 4:10:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.43
196 | 2022-08-27 오후 4:15:50 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.28
197 | 2022-08-27 오후 4:20:50 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.33
198 | 2022-08-27 오후 4:25:50 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.41
199 | 2022-08-27 오후 4:30:50 | 20.3 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.35
200 | 2022-08-27 오후 4:35:50 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.43
201 | 2022-08-27 오후 4:40:50 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.46
202 | 2022-08-27 오후 4:45:50 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.31
203 | 2022-08-27 오후 4:50:50 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.37
204 | 2022-08-27 오후 4:55:50 | 20.31 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.4
205 | 2022-08-27 오후 5:00:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.51
206 | 2022-08-27 오후 5:05:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.56
207 | 2022-08-27 오후 5:10:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.52
208 | 2022-08-27 오후 5:15:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.63
209 | 2022-08-27 오후 5:20:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.75
210 | 2022-08-27 오후 5:25:50 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.73
211 | 2022-08-27 오후 5:30:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.74
212 | 2022-08-27 오후 5:35:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.69
213 | 2022-08-27 오후 5:40:52 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.83
214 | 2022-08-27 오후 5:45:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.89
215 | 2022-08-27 오후 5:50:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1011.2
216 | 2022-08-27 오후 5:55:50 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1010.98
217 | 2022-08-27 오후 6:00:50 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1011.04
218 | 2022-08-27 오후 6:05:50 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1011.08
219 | 2022-08-27 오후 6:10:50 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1011.07
220 | 2022-08-27 오후 6:15:50 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1011.17
221 | 2022-08-27 오후 6:20:52 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -80 | 1011.18
222 | 2022-08-27 오후 6:25:50 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.25
223 | 2022-08-27 오후 6:30:51 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1011.32
224 | 2022-08-27 오후 6:35:50 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1011.27
225 | 2022-08-27 오후 6:40:50 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1011.2
226 | 2022-08-27 오후 6:45:50 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.23
227 | 2022-08-27 오후 6:50:52 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1011.27
228 | 2022-08-27 오후 6:55:51 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1011.32
229 | 2022-08-27 오후 7:00:51 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.34
230 | 2022-08-27 오후 7:05:52 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.48
231 | 2022-08-27 오후 7:10:51 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1011.52
232 | 2022-08-27 오후 7:15:51 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.49
233 | 2022-08-27 오후 7:20:51 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.68
234 | 2022-08-27 오후 7:25:51 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.65
235 | 2022-08-27 오후 7:30:51 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.85
236 | 2022-08-27 오후 7:35:51 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.9
237 | 2022-08-27 오후 7:40:51 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.88
238 | 2022-08-27 오후 7:45:51 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1011.92
239 | 2022-08-27 오후 7:50:51 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1012.01
240 | 2022-08-27 오후 7:55:51 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1012.02
241 | 2022-08-27 오후 8:00:51 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1012.08
242 | 2022-08-27 오후 8:05:51 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1012.2
243 | 2022-08-27 오후 8:10:51 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1012.33
244 | 2022-08-27 오후 8:15:51 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1012.42
245 | 2022-08-27 오후 8:20:51 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1012.47
246 | 2022-08-27 오후 8:25:51 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1012.39
247 | 2022-08-27 오후 8:30:51 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1012.4
248 | 2022-08-27 오후 8:35:51 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1012.6
249 | 2022-08-27 오후 8:40:51 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1012.76
250 | 2022-08-27 오후 8:45:51 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1012.83
251 | 2022-08-27 오후 8:50:00 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1012.95
252 | 2022-08-27 오후 8:55:51 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1012.91
253 | 2022-08-27 오후 9:00:51 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1012.87
254 | 2022-08-27 오후 9:05:51 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1012.93
255 | 2022-08-27 오후 9:10:51 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1012.98
256 | 2022-08-27 오후 9:15:51 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1012.97
257 | 2022-08-27 오후 9:20:51 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1013.07
258 | 2022-08-27 오후 9:25:51 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1013.08
259 | 2022-08-27 오후 9:30:51 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1013.14
260 | 2022-08-27 오후 9:35:51 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1013.11
261 | 2022-08-27 오후 9:40:51 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1013.2
262 | 2022-08-27 오후 9:45:51 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1013.21
263 | 2022-08-27 오후 9:50:51 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1013.1
264 | 2022-08-27 오후 9:55:51 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1013.19
265 | 2022-08-27 오후 10:00:51 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1013.16
266 | 2022-08-27 오후 10:05:51 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1013.15
267 | 2022-08-27 오후 10:10:51 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1013.05
268 | 2022-08-27 오후 10:15:51 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1013.11
269 | 2022-08-27 오후 10:20:51 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1013.22
270 | 2022-08-27 오후 10:25:53 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1013.25
271 | 2022-08-27 오후 10:30:51 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1013.44
272 | 2022-08-27 오후 10:35:51 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1013.53
273 | 2022-08-27 오후 10:40:51 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1013.5
274 | 2022-08-27 오후 10:45:51 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1013.5
275 | 2022-08-27 오후 10:50:51 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1013.67
276 | 2022-08-27 오후 10:55:51 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1013.67
277 | 2022-08-27 오후 11:00:51 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1013.79
278 | 2022-08-27 오후 11:05:51 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1013.62
279 | 2022-08-27 오후 11:10:51 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1013.74
280 | 2022-08-27 오후 11:15:51 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1013.83
281 | 2022-08-27 오후 11:20:51 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1013.8
282 | 2022-08-27 오후 11:25:51 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1013.99
283 | 2022-08-27 오후 11:30:51 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1014.1
284 | 2022-08-27 오후 11:35:51 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1014.12
285 | 2022-08-27 오후 11:40:51 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1014
286 | 2022-08-27 오후 11:45:52 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1014.01
287 | 2022-08-27 오후 11:50:52 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1013.98
288 | 2022-08-27 오후 11:55:52 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1013.99

## 22.08.28
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-28 오전 12:00:52 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1014.05
2 | 2022-08-28 오전 12:05:52 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.08
3 | 2022-08-28 오전 12:10:51 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.09
4 | 2022-08-28 오전 12:15:00 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1014.14
5 | 2022-08-28 오전 12:20:52 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.24
6 | 2022-08-28 오전 12:25:52 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.24
7 | 2022-08-28 오전 12:30:52 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.39
8 | 2022-08-28 오전 12:35:00 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1014.37
9 | 2022-08-28 오전 12:40:52 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.4
10 | 2022-08-28 오전 12:45:52 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.46
11 | 2022-08-28 오전 12:50:52 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.35
12 | 2022-08-28 오전 12:55:01 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1014.35
13 | 2022-08-28 오전 1:00:52 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.5
14 | 2022-08-28 오전 1:05:52 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.52
15 | 2022-08-28 오전 1:10:52 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.57
16 | 2022-08-28 오전 1:15:52 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.65
17 | 2022-08-28 오전 1:20:52 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.78
18 | 2022-08-28 오전 1:25:52 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.73
19 | 2022-08-28 오전 1:31:52 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.86
20 | 2022-08-28 오전 1:35:52 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.92
21 | 2022-08-28 오전 1:40:52 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.95
22 | 2022-08-28 오전 1:45:52 | 20.59 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.91
23 | 2022-08-28 오전 1:50:52 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.89
24 | 2022-08-28 오전 1:55:52 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1014.93
25 | 2022-08-28 오전 2:00:52 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1015.15
26 | 2022-08-28 오전 2:05:52 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1015.08
27 | 2022-08-28 오전 2:10:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.19
28 | 2022-08-28 오전 2:15:52 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1015.36
29 | 2022-08-28 오전 2:20:52 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1015.22
30 | 2022-08-28 오전 2:25:52 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1015.34
31 | 2022-08-28 오전 2:30:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.32
32 | 2022-08-28 오전 2:35:52 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1015.31
33 | 2022-08-28 오전 2:40:52 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1015.32
34 | 2022-08-28 오전 2:45:52 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1015.45
35 | 2022-08-28 오전 2:50:52 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1015.63
36 | 2022-08-28 오전 2:55:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.54
37 | 2022-08-28 오전 3:00:00 | 20.61 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.49
38 | 2022-08-28 오전 3:05:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.71
39 | 2022-08-28 오전 3:10:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.76
40 | 2022-08-28 오전 3:15:52 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1015.81
41 | 2022-08-28 오전 3:20:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.76
42 | 2022-08-28 오전 3:25:53 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1015.82
43 | 2022-08-28 오전 3:30:00 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.77
44 | 2022-08-28 오전 3:35:00 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.75
45 | 2022-08-28 오전 3:40:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.69
46 | 2022-08-28 오전 3:45:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.68
47 | 2022-08-28 오전 3:50:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.87
48 | 2022-08-28 오전 3:55:00 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.95
49 | 2022-08-28 오전 4:00:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.88
50 | 2022-08-28 오전 4:05:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.96
51 | 2022-08-28 오전 4:10:02 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.95
52 | 2022-08-28 오전 4:15:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.97
53 | 2022-08-28 오전 4:20:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.93
54 | 2022-08-28 오전 4:25:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.84
55 | 2022-08-28 오전 4:30:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1015.96
56 | 2022-08-28 오전 4:35:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.03
57 | 2022-08-28 오전 4:40:52 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1016.09
58 | 2022-08-28 오전 4:45:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.1
59 | 2022-08-28 오전 4:50:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.04
60 | 2022-08-28 오전 4:55:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.01
61 | 2022-08-28 오전 5:00:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.04
62 | 2022-08-28 오전 5:05:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.22
63 | 2022-08-28 오전 5:10:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.18
64 | 2022-08-28 오전 5:15:00 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.29
65 | 2022-08-28 오전 5:20:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.22
66 | 2022-08-28 오전 5:25:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.31
67 | 2022-08-28 오전 5:30:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.3
68 | 2022-08-28 오전 5:35:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.36
69 | 2022-08-28 오전 5:40:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.49
70 | 2022-08-28 오전 5:45:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.46
71 | 2022-08-28 오전 5:50:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.58
72 | 2022-08-28 오전 5:55:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.61
73 | 2022-08-28 오전 6:00:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.69
74 | 2022-08-28 오전 6:05:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.83
75 | 2022-08-28 오전 6:10:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.88
76 | 2022-08-28 오전 6:15:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.9
77 | 2022-08-28 오전 6:20:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.93
78 | 2022-08-28 오전 6:25:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.93
79 | 2022-08-28 오전 6:30:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017
80 | 2022-08-28 오전 6:35:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.98
81 | 2022-08-28 오전 6:40:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1016.95
82 | 2022-08-28 오전 6:45:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1016.96
83 | 2022-08-28 오전 6:50:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.11
84 | 2022-08-28 오전 6:55:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.28
85 | 2022-08-28 오전 7:00:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.32
86 | 2022-08-28 오전 7:05:01 | 20.66 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.31
87 | 2022-08-28 오전 7:10:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.25
88 | 2022-08-28 오전 7:15:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.25
89 | 2022-08-28 오전 7:20:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.53
90 | 2022-08-28 오전 7:25:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.32
91 | 2022-08-28 오전 7:30:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.22
92 | 2022-08-28 오전 7:35:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.54
93 | 2022-08-28 오전 7:40:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.59
94 | 2022-08-28 오전 7:45:02 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.54
95 | 2022-08-28 오전 7:50:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.39
96 | 2022-08-28 오전 7:55:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.55
97 | 2022-08-28 오전 8:00:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.56
98 | 2022-08-28 오전 8:05:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.55
99 | 2022-08-28 오전 8:10:01 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.77
100 | 2022-08-28 오전 8:15:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.7
101 | 2022-08-28 오전 8:20:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.73
102 | 2022-08-28 오전 8:25:00 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.75
103 | 2022-08-28 오전 8:30:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.72
104 | 2022-08-28 오전 8:35:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.89
105 | 2022-08-28 오전 8:40:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1018.03
106 | 2022-08-28 오전 8:45:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.97
107 | 2022-08-28 오전 8:50:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1018.12
108 | 2022-08-28 오전 8:55:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.99
109 | 2022-08-28 오전 9:00:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1018
110 | 2022-08-28 오전 9:05:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.05
111 | 2022-08-28 오전 9:10:00 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.97
112 | 2022-08-28 오전 9:15:00 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.76
113 | 2022-08-28 오전 9:20:01 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.96
114 | 2022-08-28 오전 9:25:00 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.01
115 | 2022-08-28 오전 9:30:01 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.07
116 | 2022-08-28 오전 9:35:00 | 20.63 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.1
117 | 2022-08-28 오전 9:40:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.01
118 | 2022-08-28 오전 9:45:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.11
119 | 2022-08-28 오전 9:50:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.01
120 | 2022-08-28 오전 9:55:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.02
121 | 2022-08-28 오전 10:00:02 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.91
122 | 2022-08-28 오전 10:05:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018
123 | 2022-08-28 오전 10:10:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018
124 | 2022-08-28 오전 10:15:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.09
125 | 2022-08-28 오전 10:20:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.99
126 | 2022-08-28 오전 10:25:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1018.14
127 | 2022-08-28 오전 10:30:00 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1018.08
128 | 2022-08-28 오전 10:35:00 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1018.05
129 | 2022-08-28 오전 10:40:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1018.05
130 | 2022-08-28 오전 10:45:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1018.02
131 | 2022-08-28 오전 10:50:01 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.96
132 | 2022-08-28 오전 10:55:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1018.04
133 | 2022-08-28 오전 11:00:01 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1018.02
134 | 2022-08-28 오전 11:05:01 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1018.01
135 | 2022-08-28 오전 11:10:01 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.86
136 | 2022-08-28 오전 11:15:01 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.98
137 | 2022-08-28 오전 11:20:00 | 20.55 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.86
138 | 2022-08-28 오전 11:25:01 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1018
139 | 2022-08-28 오전 11:30:01 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.93
140 | 2022-08-28 오전 11:35:01 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.98
141 | 2022-08-28 오전 11:40:01 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.95
142 | 2022-08-28 오전 11:45:00 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.94
143 | 2022-08-28 오전 11:50:01 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.81
144 | 2022-08-28 오전 11:55:01 | 20.51 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.72
145 | 2022-08-28 오후 12:00:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.65
146 | 2022-08-28 오후 12:05:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.91
147 | 2022-08-28 오후 12:10:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.84
148 | 2022-08-28 오후 12:15:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.78
149 | 2022-08-28 오후 12:20:00 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -77 | 1017.78
150 | 2022-08-28 오후 12:25:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.66
151 | 2022-08-28 오후 12:30:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.68
152 | 2022-08-28 오후 12:35:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.65
153 | 2022-08-28 오후 12:40:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.64
154 | 2022-08-28 오후 12:45:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.55
155 | 2022-08-28 오후 12:50:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.48
156 | 2022-08-28 오후 12:55:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.64
157 | 2022-08-28 오후 1:00:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.48
158 | 2022-08-28 오후 1:05:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.53
159 | 2022-08-28 오후 1:10:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.58
160 | 2022-08-28 오후 1:15:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.61
161 | 2022-08-28 오후 1:20:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.58
162 | 2022-08-28 오후 1:25:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.66
163 | 2022-08-28 오후 1:30:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.62
164 | 2022-08-28 오후 1:35:00 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.56
165 | 2022-08-28 오후 1:40:00 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.43
166 | 2022-08-28 오후 1:45:00 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.51
167 | 2022-08-28 오후 1:50:00 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.34
168 | 2022-08-28 오후 1:55:00 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.44
169 | 2022-08-28 오후 2:00:00 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.49
170 | 2022-08-28 오후 2:05:00 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.49
171 | 2022-08-28 오후 2:10:00 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.47
172 | 2022-08-28 오후 2:15:00 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.4
173 | 2022-08-28 오후 2:20:00 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.31
174 | 2022-08-28 오후 2:25:00 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.24
175 | 2022-08-28 오후 2:30:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.22
176 | 2022-08-28 오후 2:35:01 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.13
177 | 2022-08-28 오후 2:40:00 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.99
178 | 2022-08-28 오후 2:45:01 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.96
179 | 2022-08-28 오후 2:50:01 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.94
180 | 2022-08-28 오후 2:55:00 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.9
181 | 2022-08-28 오후 3:00:01 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.86
182 | 2022-08-28 오후 3:05:00 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.74
183 | 2022-08-28 오후 3:10:02 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.81
184 | 2022-08-28 오후 3:15:01 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.79
185 | 2022-08-28 오후 3:20:01 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.71
186 | 2022-08-28 오후 3:25:01 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.79
187 | 2022-08-28 오후 3:30:01 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.84
188 | 2022-08-28 오후 3:35:00 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.8
189 | 2022-08-28 오후 3:40:01 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.7
190 | 2022-08-28 오후 3:45:01 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.63
191 | 2022-08-28 오후 3:50:01 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.51
192 | 2022-08-28 오후 3:55:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.44
193 | 2022-08-28 오후 4:00:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.38
194 | 2022-08-28 오후 4:05:01 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.46
195 | 2022-08-28 오후 4:10:01 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.47
196 | 2022-08-28 오후 4:15:01 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.4
197 | 2022-08-28 오후 4:20:01 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.39
198 | 2022-08-28 오후 4:25:00 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1016.47
199 | 2022-08-28 오후 4:30:00 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.38
200 | 2022-08-28 오후 4:35:01 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.41
201 | 2022-08-28 오후 4:40:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.53
202 | 2022-08-28 오후 4:45:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.52
203 | 2022-08-28 오후 4:50:01 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.64
204 | 2022-08-28 오후 4:55:01 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.69
205 | 2022-08-28 오후 5:00:00 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.54
206 | 2022-08-28 오후 5:05:00 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.46
207 | 2022-08-28 오후 5:10:00 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.53
208 | 2022-08-28 오후 5:15:55 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1016.68
209 | 2022-08-28 오후 5:20:00 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.69
210 | 2022-08-28 오후 5:25:00 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.63
211 | 2022-08-28 오후 5:30:00 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.7
212 | 2022-08-28 오후 5:35:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.9
213 | 2022-08-28 오후 5:40:00 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.74
214 | 2022-08-28 오후 5:45:00 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.67
215 | 2022-08-28 오후 5:50:00 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1016.64
216 | 2022-08-28 오후 5:55:00 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1016.58
217 | 2022-08-28 오후 6:00:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1016.48
218 | 2022-08-28 오후 6:05:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1016.48
219 | 2022-08-28 오후 6:10:00 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.37
220 | 2022-08-28 오후 6:15:00 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -80 | 1016.3
221 | 2022-08-28 오후 6:20:00 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.34
222 | 2022-08-28 오후 6:25:00 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1016.45
223 | 2022-08-28 오후 6:30:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.46
224 | 2022-08-28 오후 6:35:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1016.52
225 | 2022-08-28 오후 6:40:00 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1016.46
226 | 2022-08-28 오후 6:45:00 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1016.53
227 | 2022-08-28 오후 6:50:01 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.44
228 | 2022-08-28 오후 6:55:00 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.36
229 | 2022-08-28 오후 7:00:01 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1016.49
230 | 2022-08-28 오후 7:05:00 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.55
231 | 2022-08-28 오후 7:10:02 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.59
232 | 2022-08-28 오후 7:15:01 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.65
233 | 2022-08-28 오후 7:20:02 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.66
234 | 2022-08-28 오후 7:25:01 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1016.75
235 | 2022-08-28 오후 7:30:00 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.66
236 | 2022-08-28 오후 7:35:01 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1016.88
237 | 2022-08-28 오후 7:40:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.94
238 | 2022-08-28 오후 7:45:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.14
239 | 2022-08-28 오후 7:50:00 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.29
240 | 2022-08-28 오후 7:55:01 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.36
241 | 2022-08-28 오후 8:00:01 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.59
242 | 2022-08-28 오후 8:05:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.66
243 | 2022-08-28 오후 8:10:01 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.88
244 | 2022-08-28 오후 8:15:00 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.92
245 | 2022-08-28 오후 8:20:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.89
246 | 2022-08-28 오후 8:25:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.95
247 | 2022-08-28 오후 8:30:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.91
248 | 2022-08-28 오후 8:35:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.93
249 | 2022-08-28 오후 8:40:00 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.77
250 | 2022-08-28 오후 8:45:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.93
251 | 2022-08-28 오후 8:50:01 | 20.57 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 800 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.87
252 | 2022-08-28 오후 8:55:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.81
253 | 2022-08-28 오후 9:00:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.95
254 | 2022-08-28 오후 9:05:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1018.04
255 | 2022-08-28 오후 9:10:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1018.06
256 | 2022-08-28 오후 9:15:01 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1018.1
257 | 2022-08-28 오후 9:20:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1018.07
258 | 2022-08-28 오후 9:25:01 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.15
259 | 2022-08-28 오후 9:30:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1018.26
260 | 2022-08-28 오후 9:35:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1018.26
261 | 2022-08-28 오후 9:40:01 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1018.28
262 | 2022-08-28 오후 9:45:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.32
263 | 2022-08-28 오후 9:50:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.35
264 | 2022-08-28 오후 9:55:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.27
265 | 2022-08-28 오후 10:00:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.31
266 | 2022-08-28 오후 10:05:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.25
267 | 2022-08-28 오후 10:10:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.36
268 | 2022-08-28 오후 10:15:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.15
269 | 2022-08-28 오후 10:20:01 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.04
270 | 2022-08-28 오후 10:25:01 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.01
271 | 2022-08-28 오후 10:30:02 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.03
272 | 2022-08-28 오후 10:35:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.19
273 | 2022-08-28 오후 10:40:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1018.13
274 | 2022-08-28 오후 10:45:01 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1018.11
275 | 2022-08-28 오후 10:50:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.09
276 | 2022-08-28 오후 10:55:02 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.06
277 | 2022-08-28 오후 11:00:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1018.12
278 | 2022-08-28 오후 11:05:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.09
279 | 2022-08-28 오후 11:10:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.05
280 | 2022-08-28 오후 11:15:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.11
281 | 2022-08-28 오후 11:20:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018.04
282 | 2022-08-28 오후 11:25:02 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1018
283 | 2022-08-28 오후 11:30:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.8
284 | 2022-08-28 오후 11:35:00 | 20.6 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.81
285 | 2022-08-28 오후 11:40:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.93
286 | 2022-08-28 오후 11:45:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.86
287 | 2022-08-28 오후 11:50:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.95
288 | 2022-08-28 오후 11:55:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.92

## 22.08.29
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-29 오전 12:00:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.96
2 | 2022-08-29 오전 12:05:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.91
3 | 2022-08-29 오전 12:10:01 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.83
4 | 2022-08-29 오전 12:15:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.87
5 | 2022-08-29 오전 12:20:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.82
6 | 2022-08-29 오전 12:25:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.7
7 | 2022-08-29 오전 12:30:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.66
8 | 2022-08-29 오전 12:35:01 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.61
9 | 2022-08-29 오전 12:40:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.48
10 | 2022-08-29 오전 12:45:02 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.47
11 | 2022-08-29 오전 12:50:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.38
12 | 2022-08-29 오전 12:55:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1017.38
13 | 2022-08-29 오전 1:00:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.35
14 | 2022-08-29 오전 1:05:00 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.31
15 | 2022-08-29 오전 1:10:01 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.43
16 | 2022-08-29 오전 1:15:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.39
17 | 2022-08-29 오전 1:20:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.54
18 | 2022-08-29 오전 1:25:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.68
19 | 2022-08-29 오전 1:30:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.6
20 | 2022-08-29 오전 1:35:02 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.58
21 | 2022-08-29 오전 1:40:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.53
22 | 2022-08-29 오전 1:45:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.56
23 | 2022-08-29 오전 1:51:57 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.56
24 | 2022-08-29 오전 1:56:59 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.46
25 | 2022-08-29 오전 2:00:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.46
26 | 2022-08-29 오전 2:05:57 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.42
27 | 2022-08-29 오전 2:10:02 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.45
28 | 2022-08-29 오전 2:15:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.44
29 | 2022-08-29 오전 2:20:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.5
30 | 2022-08-29 오전 2:25:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.49
31 | 2022-08-29 오전 2:30:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.39
32 | 2022-08-29 오전 2:35:02 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.45
33 | 2022-08-29 오전 2:40:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.44
34 | 2022-08-29 오전 2:45:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.39
35 | 2022-08-29 오전 2:50:01 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.49
36 | 2022-08-29 오전 2:55:02 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.52
37 | 2022-08-29 오전 3:00:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.55
38 | 2022-08-29 오전 3:05:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.54
39 | 2022-08-29 오전 3:10:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.45
40 | 2022-08-29 오전 3:15:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.38
41 | 2022-08-29 오전 3:20:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.31
42 | 2022-08-29 오전 3:25:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.32
43 | 2022-08-29 오전 3:30:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.29
44 | 2022-08-29 오전 3:35:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.4
45 | 2022-08-29 오전 3:40:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.39
46 | 2022-08-29 오전 3:45:00 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.39
47 | 2022-08-29 오전 3:50:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.37
48 | 2022-08-29 오전 3:55:00 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.38
49 | 2022-08-29 오전 4:00:01 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.42
50 | 2022-08-29 오전 4:05:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.4
51 | 2022-08-29 오전 4:10:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.42
52 | 2022-08-29 오전 4:15:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.38
53 | 2022-08-29 오전 4:20:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.4
54 | 2022-08-29 오전 4:25:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.36
55 | 2022-08-29 오전 4:30:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.38
56 | 2022-08-29 오전 4:35:57 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.36
57 | 2022-08-29 오전 4:40:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.32
58 | 2022-08-29 오전 4:45:57 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.41
59 | 2022-08-29 오전 4:50:01 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1017.34
60 | 2022-08-29 오전 4:56:57 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.32
61 | 2022-08-29 오전 5:00:02 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.38
62 | 2022-08-29 오전 5:05:57 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.37
63 | 2022-08-29 오전 5:11:57 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.3
64 | 2022-08-29 오전 5:15:00 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.3
65 | 2022-08-29 오전 5:20:57 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.31
66 | 2022-08-29 오전 5:25:03 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.25
67 | 2022-08-29 오전 5:30:00 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.28
68 | 2022-08-29 오전 5:35:00 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.28
69 | 2022-08-29 오전 5:40:00 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.33
70 | 2022-08-29 오전 5:45:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.29
71 | 2022-08-29 오전 5:50:00 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.34
72 | 2022-08-29 오전 5:55:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.38
73 | 2022-08-29 오전 6:00:00 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.34
74 | 2022-08-29 오전 6:05:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.45
75 | 2022-08-29 오전 6:10:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.44
76 | 2022-08-29 오전 6:15:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.5
77 | 2022-08-29 오전 6:20:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.52
78 | 2022-08-29 오전 6:25:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.54
79 | 2022-08-29 오전 6:30:00 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.6
80 | 2022-08-29 오전 6:35:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.52
81 | 2022-08-29 오전 6:40:02 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -72 | 1017.51
82 | 2022-08-29 오전 6:45:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.47
83 | 2022-08-29 오전 6:50:01 | 20.64 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.5
84 | 2022-08-29 오전 6:55:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.46
85 | 2022-08-29 오전 7:00:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.53
86 | 2022-08-29 오전 7:05:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.49
87 | 2022-08-29 오전 7:10:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.43
88 | 2022-08-29 오전 7:15:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.49
89 | 2022-08-29 오전 7:20:00 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.48
90 | 2022-08-29 오전 7:25:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.48
91 | 2022-08-29 오전 7:30:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1017.7
92 | 2022-08-29 오전 7:35:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.48
93 | 2022-08-29 오전 7:40:02 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.42
94 | 2022-08-29 오전 7:45:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.41
95 | 2022-08-29 오전 7:50:01 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.54
96 | 2022-08-29 오전 7:55:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.56
97 | 2022-08-29 오전 8:00:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.6
98 | 2022-08-29 오전 8:05:01 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.6
99 | 2022-08-29 오전 8:10:02 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.65
100 | 2022-08-29 오전 8:15:01 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.66
101 | 2022-08-29 오전 8:20:01 | 20.63 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.72
102 | 2022-08-29 오전 8:25:01 | 20.62 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.76
103 | 2022-08-29 오전 8:30:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.83
104 | 2022-08-29 오전 8:35:02 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.95
105 | 2022-08-29 오전 8:40:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.98
106 | 2022-08-29 오전 8:45:01 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.85
107 | 2022-08-29 오전 8:50:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.71
108 | 2022-08-29 오전 8:55:01 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.86
109 | 2022-08-29 오전 9:00:01 | 20.61 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.75
110 | 2022-08-29 오전 9:05:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1017.7
111 | 2022-08-29 오전 9:10:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.71
112 | 2022-08-29 오전 9:15:00 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.75
113 | 2022-08-29 오전 9:20:01 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.65
114 | 2022-08-29 오전 9:25:00 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.64
115 | 2022-08-29 오전 9:30:01 | 20.59 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.63
116 | 2022-08-29 오전 9:35:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.82
117 | 2022-08-29 오전 9:40:01 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.97
118 | 2022-08-29 오전 9:45:00 | 20.57 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1017.84
119 | 2022-08-29 오전 9:50:00 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.86
120 | 2022-08-29 오전 9:55:00 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.76
121 | 2022-08-29 오전 10:00:00 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.84
122 | 2022-08-29 오전 10:05:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.89
123 | 2022-08-29 오전 10:10:00 | 20.56 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.84
124 | 2022-08-29 오전 10:15:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.85
125 | 2022-08-29 오전 10:20:00 | 20.56 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1018
126 | 2022-08-29 오전 10:25:02 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.9
127 | 2022-08-29 오전 10:30:02 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.91
128 | 2022-08-29 오전 10:35:00 | 20.55 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1018
129 | 2022-08-29 오전 10:40:01 | 20.54 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1017.98
130 | 2022-08-29 오전 10:45:01 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.99
131 | 2022-08-29 오전 10:50:00 | 20.53 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.93
132 | 2022-08-29 오전 10:55:01 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.78
133 | 2022-08-29 오전 11:00:01 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.78
134 | 2022-08-29 오전 11:05:00 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.76
135 | 2022-08-29 오전 11:10:00 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.75
136 | 2022-08-29 오전 11:15:00 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.73
137 | 2022-08-29 오전 11:20:00 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.74
138 | 2022-08-29 오전 11:25:00 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.71
139 | 2022-08-29 오전 11:30:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.69
140 | 2022-08-29 오전 11:35:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.7
141 | 2022-08-29 오전 11:40:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.64
142 | 2022-08-29 오전 11:45:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.74
143 | 2022-08-29 오전 11:50:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.66
144 | 2022-08-29 오전 11:55:01 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.65
145 | 2022-08-29 오후 12:00:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.58
146 | 2022-08-29 오후 12:05:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.6
147 | 2022-08-29 오후 12:10:01 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.68
148 | 2022-08-29 오후 12:15:01 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.66
149 | 2022-08-29 오후 12:20:01 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.66
150 | 2022-08-29 오후 12:25:01 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.62
151 | 2022-08-29 오후 12:30:01 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.63
152 | 2022-08-29 오후 12:35:01 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.64
153 | 2022-08-29 오후 12:40:01 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.67
154 | 2022-08-29 오후 12:45:01 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.6
155 | 2022-08-29 오후 12:50:01 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.63
156 | 2022-08-29 오후 12:55:59 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.59
157 | 2022-08-29 오후 1:00:01 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.57
158 | 2022-08-29 오후 1:05:01 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.55
159 | 2022-08-29 오후 1:10:59 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.47
160 | 2022-08-29 오후 1:15:01 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.46
161 | 2022-08-29 오후 1:20:01 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.53
162 | 2022-08-29 오후 1:25:01 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.52
163 | 2022-08-29 오후 1:30:02 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.54
164 | 2022-08-29 오후 1:35:02 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.47
165 | 2022-08-29 오후 1:40:01 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.43
166 | 2022-08-29 오후 1:45:01 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.37
167 | 2022-08-29 오후 1:50:01 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.25
168 | 2022-08-29 오후 1:56:59 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.31
169 | 2022-08-29 오후 2:00:01 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.31
170 | 2022-08-29 오후 2:05:01 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -77 | 1017.29
171 | 2022-08-29 오후 2:10:01 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.24
172 | 2022-08-29 오후 2:15:01 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.22
173 | 2022-08-29 오후 2:20:01 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.15
174 | 2022-08-29 오후 2:25:03 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.19
175 | 2022-08-29 오후 2:30:01 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.25
176 | 2022-08-29 오후 2:35:01 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.25
177 | 2022-08-29 오후 2:40:00 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.29
178 | 2022-08-29 오후 2:45:01 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.28
179 | 2022-08-29 오후 2:50:01 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.29
180 | 2022-08-29 오후 2:55:00 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.24
181 | 2022-08-29 오후 3:00:01 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.19
182 | 2022-08-29 오후 3:05:01 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -77 | 1017.19
183 | 2022-08-29 오후 3:10:01 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.12
184 | 2022-08-29 오후 3:15:59 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -80 | 1017.11
185 | 2022-08-29 오후 3:20:00 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.09
186 | 2022-08-29 오후 3:25:00 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.16
187 | 2022-08-29 오후 3:30:01 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.11
188 | 2022-08-29 오후 3:35:02 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.02
189 | 2022-08-29 오후 3:40:00 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -78 | 1017.03
190 | 2022-08-29 오후 3:45:00 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.05
191 | 2022-08-29 오후 3:50:00 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -78 | 1017
192 | 2022-08-29 오후 3:55:00 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.93
193 | 2022-08-29 오후 4:00:00 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.9
194 | 2022-08-29 오후 4:05:00 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.88
195 | 2022-08-29 오후 4:10:02 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.94
196 | 2022-08-29 오후 4:15:02 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.04
197 | 2022-08-29 오후 4:20:00 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.02
198 | 2022-08-29 오후 4:25:59 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.03
199 | 2022-08-29 오후 4:30:59 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.98
200 | 2022-08-29 오후 4:35:00 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.07
201 | 2022-08-29 오후 4:40:00 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.09
202 | 2022-08-29 오후 4:45:00 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -77 | 1017.04
203 | 2022-08-29 오후 4:50:00 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.13
204 | 2022-08-29 오후 4:55:00 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.01
205 | 2022-08-29 오후 5:00:00 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -80 | 1017.03
206 | 2022-08-29 오후 5:05:00 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.04
207 | 2022-08-29 오후 5:10:00 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -80 | 1017.08
208 | 2022-08-29 오후 5:15:01 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.02
209 | 2022-08-29 오후 5:20:00 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -80 | 1016.92
210 | 2022-08-29 오후 5:25:00 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.97
211 | 2022-08-29 오후 5:30:00 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -80 | 1016.88
212 | 2022-08-29 오후 5:35:00 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.85
213 | 2022-08-29 오후 5:40:00 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -80 | 1016.98
214 | 2022-08-29 오후 5:45:01 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -80 | 1016.93
215 | 2022-08-29 오후 5:50:00 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.81
216 | 2022-08-29 오후 5:55:01 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -80 | 1016.77
217 | 2022-08-29 오후 6:00:01 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -80 | 1016.79
218 | 2022-08-29 오후 6:05:01 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.86
219 | 2022-08-29 오후 6:10:01 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.9
220 | 2022-08-29 오후 6:15:01 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -80 | 1016.85
221 | 2022-08-29 오후 6:20:00 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -80 | 1016.9
222 | 2022-08-29 오후 6:25:01 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -80 | 1017.02
223 | 2022-08-29 오후 6:30:01 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -80 | 1016.92
224 | 2022-08-29 오후 6:35:02 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1016.94
225 | 2022-08-29 오후 6:41:00 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1016.88
226 | 2022-08-29 오후 6:45:01 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1016.85
227 | 2022-08-29 오후 6:50:01 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1016.92
228 | 2022-08-29 오후 6:55:01 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1016.98
229 | 2022-08-29 오후 7:00:01 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1016.93
230 | 2022-08-29 오후 7:05:01 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1016.94
231 | 2022-08-29 오후 7:10:01 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1017.03
232 | 2022-08-29 오후 7:15:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1017.17
233 | 2022-08-29 오후 7:20:01 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1017.1
234 | 2022-08-29 오후 7:25:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1017.28
235 | 2022-08-29 오후 7:30:00 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.24
236 | 2022-08-29 오후 7:35:00 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.31
237 | 2022-08-29 오후 7:40:01 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1017.16
238 | 2022-08-29 오후 7:45:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.29
239 | 2022-08-29 오후 7:50:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.24
240 | 2022-08-29 오후 7:55:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -79 | 1017.41
241 | 2022-08-29 오후 8:00:00 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.57
242 | 2022-08-29 오후 8:05:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.7
243 | 2022-08-29 오후 8:10:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.74
244 | 2022-08-29 오후 8:15:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.59
245 | 2022-08-29 오후 8:20:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1017.52
246 | 2022-08-29 오후 8:25:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.57
247 | 2022-08-29 오후 8:30:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.56
248 | 2022-08-29 오후 8:35:00 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.6
249 | 2022-08-29 오후 8:40:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.58
250 | 2022-08-29 오후 8:45:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.58
251 | 2022-08-29 오후 8:50:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.83
252 | 2022-08-29 오후 8:55:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.85
253 | 2022-08-29 오후 9:00:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.87
254 | 2022-08-29 오후 9:05:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1018.05
255 | 2022-08-29 오후 9:10:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1018.11
256 | 2022-08-29 오후 9:15:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1018.21
257 | 2022-08-29 오후 9:20:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1018.3
258 | 2022-08-29 오후 9:25:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1018.21
259 | 2022-08-29 오후 9:30:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.96
260 | 2022-08-29 오후 9:35:00 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.93
261 | 2022-08-29 오후 9:40:00 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1017.99
262 | 2022-08-29 오후 9:45:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1017.97
263 | 2022-08-29 오후 9:50:00 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.92
264 | 2022-08-29 오후 9:55:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.82
265 | 2022-08-29 오후 10:00:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.85
266 | 2022-08-29 오후 10:05:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.75
267 | 2022-08-29 오후 10:10:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.72
268 | 2022-08-29 오후 10:15:00 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.68
269 | 2022-08-29 오후 10:20:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1017.63
270 | 2022-08-29 오후 10:25:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.7
271 | 2022-08-29 오후 10:30:00 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.72
272 | 2022-08-29 오후 10:35:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.82
273 | 2022-08-29 오후 10:40:01 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.84
274 | 2022-08-29 오후 10:45:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.74
275 | 2022-08-29 오후 10:50:01 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.75
276 | 2022-08-29 오후 10:55:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.5
277 | 2022-08-29 오후 11:00:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.42
278 | 2022-08-29 오후 11:05:00 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.38
279 | 2022-08-29 오후 11:10:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.24
280 | 2022-08-29 오후 11:15:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1017.21
281 | 2022-08-29 오후 11:20:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1017.25
282 | 2022-08-29 오후 11:25:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.27
283 | 2022-08-29 오후 11:30:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.44
284 | 2022-08-29 오후 11:35:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.43
285 | 2022-08-29 오후 11:40:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.5
286 | 2022-08-29 오후 11:45:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.45
287 | 2022-08-29 오후 11:50:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.23
288 | 2022-08-29 오후 11:55:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.24

## 22.08.30
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-30 오전 12:00:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.24
2 | 2022-08-30 오전 12:05:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.23
3 | 2022-08-30 오전 12:10:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.26
4 | 2022-08-30 오전 12:15:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.22
5 | 2022-08-30 오전 12:20:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.22
6 | 2022-08-30 오전 12:25:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.24
7 | 2022-08-30 오전 12:30:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.21
8 | 2022-08-30 오전 12:35:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.01
9 | 2022-08-30 오전 12:40:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1016.96
10 | 2022-08-30 오전 12:45:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.93
11 | 2022-08-30 오전 12:50:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.98
12 | 2022-08-30 오전 12:55:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.94
13 | 2022-08-30 오전 1:00:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.01
14 | 2022-08-30 오전 1:05:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.07
15 | 2022-08-30 오전 1:10:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.19
16 | 2022-08-30 오전 1:15:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.09
17 | 2022-08-30 오전 1:20:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.2
18 | 2022-08-30 오전 1:25:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1017.24
19 | 2022-08-30 오전 1:30:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.3
20 | 2022-08-30 오전 1:35:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1017.13
21 | 2022-08-30 오전 1:40:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.85
22 | 2022-08-30 오전 1:45:01 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1016.68
23 | 2022-08-30 오전 1:50:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.54
24 | 2022-08-30 오전 1:55:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.58
25 | 2022-08-30 오전 2:00:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.63
26 | 2022-08-30 오전 2:05:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.64
27 | 2022-08-30 오전 2:10:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.67
28 | 2022-08-30 오전 2:15:01 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.62
29 | 2022-08-30 오전 2:20:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.58
30 | 2022-08-30 오전 2:25:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.48
31 | 2022-08-30 오전 2:30:01 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.57
32 | 2022-08-30 오전 2:35:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.44
33 | 2022-08-30 오전 2:40:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.33
34 | 2022-08-30 오전 2:45:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1016.37
35 | 2022-08-30 오전 2:50:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1016.3
36 | 2022-08-30 오전 2:55:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1016.12
37 | 2022-08-30 오전 3:00:01 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1015.99
38 | 2022-08-30 오전 3:05:03 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -77 | 1015.75
39 | 2022-08-30 오전 3:10:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.73
40 | 2022-08-30 오전 3:15:01 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.69
41 | 2022-08-30 오전 3:20:02 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.63
42 | 2022-08-30 오전 3:25:02 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.68
43 | 2022-08-30 오전 3:30:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1015.77
44 | 2022-08-30 오전 3:35:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.89
45 | 2022-08-30 오전 3:40:02 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.82
46 | 2022-08-30 오전 3:45:02 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.81
47 | 2022-08-30 오전 3:50:02 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.8
48 | 2022-08-30 오전 3:55:02 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.75
49 | 2022-08-30 오전 4:00:02 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.77
50 | 2022-08-30 오전 4:05:02 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.82
51 | 2022-08-30 오전 4:10:02 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.83
52 | 2022-08-30 오전 4:15:02 | 20.5 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.86
53 | 2022-08-30 오전 4:20:02 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.7
54 | 2022-08-30 오전 4:25:02 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1015.72
55 | 2022-08-30 오전 4:30:02 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.6
56 | 2022-08-30 오전 4:35:02 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1015.54
57 | 2022-08-30 오전 4:40:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.52
58 | 2022-08-30 오전 4:45:02 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1015.44
59 | 2022-08-30 오전 4:50:02 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.57
60 | 2022-08-30 오전 4:55:02 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.56
61 | 2022-08-30 오전 5:00:02 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.51
62 | 2022-08-30 오전 5:05:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1015.47
63 | 2022-08-30 오전 5:10:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1015.42
64 | 2022-08-30 오전 5:15:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1015.4
65 | 2022-08-30 오전 5:20:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1015.39
66 | 2022-08-30 오전 5:25:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1015.37
67 | 2022-08-30 오전 5:30:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.23
68 | 2022-08-30 오전 5:35:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1015.39
69 | 2022-08-30 오전 5:40:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1015.4
70 | 2022-08-30 오전 5:45:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.31
71 | 2022-08-30 오전 5:50:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.31
72 | 2022-08-30 오전 5:55:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.29
73 | 2022-08-30 오전 6:00:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1015.23
74 | 2022-08-30 오전 6:05:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.26
75 | 2022-08-30 오전 6:10:02 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1015.33
76 | 2022-08-30 오전 6:15:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.28
77 | 2022-08-30 오전 6:20:02 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1015.15
78 | 2022-08-30 오전 6:25:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.23
79 | 2022-08-30 오전 6:30:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.17
80 | 2022-08-30 오전 6:35:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1015.33
81 | 2022-08-30 오전 6:40:02 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1015.34
82 | 2022-08-30 오전 6:45:04 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1015.31
83 | 2022-08-30 오전 6:50:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.32
84 | 2022-08-30 오전 6:55:02 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.44
85 | 2022-08-30 오전 7:00:02 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1015.41
86 | 2022-08-30 오전 7:05:02 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -74 | 1015.42
87 | 2022-08-30 오전 7:10:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1015.35
88 | 2022-08-30 오전 7:15:02 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1015.28
89 | 2022-08-30 오전 7:20:03 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1015.26
90 | 2022-08-30 오전 7:25:02 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1015.32
91 | 2022-08-30 오전 7:30:03 | 20.53 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1015.21
92 | 2022-08-30 오전 7:35:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1015.18
93 | 2022-08-30 오전 7:40:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1015.13
94 | 2022-08-30 오전 7:45:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1015.15
95 | 2022-08-30 오전 7:50:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1015.07
96 | 2022-08-30 오전 7:55:02 | 20.52 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1014.88
97 | 2022-08-30 오전 8:00:02 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1014.87
98 | 2022-08-30 오전 8:05:03 | 20.52 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1014.85
99 | 2022-08-30 오전 8:10:03 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1014.88
100 | 2022-08-30 오전 8:16:03 | 20.51 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1014.82
101 | 2022-08-30 오전 8:20:03 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1014.82
102 | 2022-08-30 오전 8:25:02 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1014.87
103 | 2022-08-30 오전 8:30:02 | 20.5 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1014.92
104 | 2022-08-30 오전 8:35:03 | 20.48 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1014.89
105 | 2022-08-30 오전 8:40:03 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1014.64
106 | 2022-08-30 오전 8:45:03 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1014.63
107 | 2022-08-30 오전 8:50:03 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1014.72
108 | 2022-08-30 오전 8:55:03 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1014.63
109 | 2022-08-30 오전 9:00:02 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1014.61
110 | 2022-08-30 오전 9:05:03 | 20.48 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1014.5
111 | 2022-08-30 오전 9:10:03 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1014.57
112 | 2022-08-30 오전 9:15:03 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1014.48
113 | 2022-08-30 오전 9:20:03 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1014.52
114 | 2022-08-30 오전 9:25:03 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1014.43
115 | 2022-08-30 오전 9:30:03 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1014.52
116 | 2022-08-30 오전 9:35:03 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1014.62
117 | 2022-08-30 오전 9:40:03 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1014.68
118 | 2022-08-30 오전 9:45:05 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1014.57
119 | 2022-08-30 오전 9:50:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1014.53
120 | 2022-08-30 오전 9:55:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1014.61
121 | 2022-08-30 오전 10:00:05 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1014.52
122 | 2022-08-30 오전 10:05:03 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1014.37
123 | 2022-08-30 오전 10:10:03 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1014.33
124 | 2022-08-30 오전 10:15:03 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1014.31
125 | 2022-08-30 오전 10:20:03 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1014.38
126 | 2022-08-30 오전 10:25:03 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1014.39
127 | 2022-08-30 오전 10:30:03 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1014.26
128 | 2022-08-30 오전 10:35:05 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1014.14
129 | 2022-08-30 오전 10:40:03 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1014.21
130 | 2022-08-30 오전 10:45:03 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1014.18
131 | 2022-08-30 오전 10:50:05 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1014.17
132 | 2022-08-30 오전 10:55:03 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -77 | 1014.11
133 | 2022-08-30 오전 11:00:03 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1014.11
134 | 2022-08-30 오전 11:06:03 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1014.12
135 | 2022-08-30 오전 11:10:03 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1014.25
136 | 2022-08-30 오전 11:15:03 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1014.24
137 | 2022-08-30 오전 11:20:03 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1014.27
138 | 2022-08-30 오전 11:25:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1014.07
139 | 2022-08-30 오전 11:30:03 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1014.12
140 | 2022-08-30 오전 11:35:03 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1014.17
141 | 2022-08-30 오전 11:40:03 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1014.16
142 | 2022-08-30 오전 11:45:03 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1014.02
143 | 2022-08-30 오전 11:50:03 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1013.94
144 | 2022-08-30 오전 11:55:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1013.82
145 | 2022-08-30 오후 12:00:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1013.69
146 | 2022-08-30 오후 12:06:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1013.51
147 | 2022-08-30 오후 12:10:03 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1013.47
148 | 2022-08-30 오후 12:15:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -75 | 1013.5
149 | 2022-08-30 오후 12:20:04 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1013.36
150 | 2022-08-30 오후 12:25:06 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -77 | 1013.29
151 | 2022-08-30 오후 12:30:03 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1013.16
152 | 2022-08-30 오후 12:35:03 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1013.16
153 | 2022-08-30 오후 12:40:03 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1013.08
154 | 2022-08-30 오후 12:45:03 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1013.11
155 | 2022-08-30 오후 12:50:03 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1012.96
156 | 2022-08-30 오후 12:55:05 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -78 | 1012.89
157 | 2022-08-30 오후 1:00:03 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1012.79
158 | 2022-08-30 오후 1:05:03 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1012.67
159 | 2022-08-30 오후 1:10:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1012.71
160 | 2022-08-30 오후 1:15:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -77 | 1012.71
161 | 2022-08-30 오후 1:20:06 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -77 | 1012.71
162 | 2022-08-30 오후 1:25:03 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1012.61
163 | 2022-08-30 오후 1:30:03 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1012.5
164 | 2022-08-30 오후 1:35:04 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1012.44
165 | 2022-08-30 오후 1:40:04 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1012.38
166 | 2022-08-30 오후 1:45:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1012.44
167 | 2022-08-30 오후 1:50:04 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -77 | 1012.42
168 | 2022-08-30 오후 1:55:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -76 | 1012.41
169 | 2022-08-30 오후 2:00:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1012.34
170 | 2022-08-30 오후 2:05:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1012.26
171 | 2022-08-30 오후 2:10:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -79 | 1012.26
172 | 2022-08-30 오후 2:15:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -80 | 1012.18
173 | 2022-08-30 오후 2:20:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -80 | 1012.16
174 | 2022-08-30 오후 2:25:05 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -79 | 1012.14
175 | 2022-08-30 오후 2:30:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1012.15
176 | 2022-08-30 오후 2:35:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -77 | 1012.05
177 | 2022-08-30 오후 2:40:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -77 | 1012.05
178 | 2022-08-30 오후 2:45:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -77 | 1012.04
179 | 2022-08-30 오후 2:50:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -80 | 1012.18
180 | 2022-08-30 오후 2:55:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -78 | 1012.15
181 | 2022-08-30 오후 3:00:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -80 | 1012.18
182 | 2022-08-30 오후 3:05:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -79 | 1012.14
183 | 2022-08-30 오후 3:10:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -78 | 1011.9
184 | 2022-08-30 오후 3:15:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1011.97
185 | 2022-08-30 오후 3:20:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -76 | 1012.08
186 | 2022-08-30 오후 3:25:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1011.85
187 | 2022-08-30 오후 3:30:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.79
188 | 2022-08-30 오후 3:35:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1011.95
189 | 2022-08-30 오후 3:40:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -78 | 1012.09
190 | 2022-08-30 오후 3:45:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1011.79
191 | 2022-08-30 오후 3:50:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.86
192 | 2022-08-30 오후 3:55:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.86
193 | 2022-08-30 오후 4:00:06 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -77 | 1011.8
194 | 2022-08-30 오후 4:05:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.82
195 | 2022-08-30 오후 4:10:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.8
196 | 2022-08-30 오후 4:15:04 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.73
197 | 2022-08-30 오후 4:20:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.69
198 | 2022-08-30 오후 4:25:06 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1011.62
199 | 2022-08-30 오후 4:30:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.68
200 | 2022-08-30 오후 4:35:04 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.67
201 | 2022-08-30 오후 4:40:04 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.65
202 | 2022-08-30 오후 4:45:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.77
203 | 2022-08-30 오후 4:50:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.65
204 | 2022-08-30 오후 4:55:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.61
205 | 2022-08-30 오후 5:00:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.77
206 | 2022-08-30 오후 5:05:06 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1011.88
207 | 2022-08-30 오후 5:10:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.75
208 | 2022-08-30 오후 5:15:06 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1011.75
209 | 2022-08-30 오후 5:20:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.85
210 | 2022-08-30 오후 5:25:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.73
211 | 2022-08-30 오후 5:30:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.68
212 | 2022-08-30 오후 5:35:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.61
213 | 2022-08-30 오후 5:40:04 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.56
214 | 2022-08-30 오후 5:45:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.55
215 | 2022-08-30 오후 5:50:04 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1011.45
216 | 2022-08-30 오후 5:55:04 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1011.32
217 | 2022-08-30 오후 6:00:04 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1011.24
218 | 2022-08-30 오후 6:05:05 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1011.24
219 | 2022-08-30 오후 6:10:06 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -77 | 1011.34
220 | 2022-08-30 오후 6:15:04 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1011.28
221 | 2022-08-30 오후 6:20:05 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1011.25
222 | 2022-08-30 오후 6:25:05 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.28
223 | 2022-08-30 오후 6:30:05 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.22
224 | 2022-08-30 오후 6:35:05 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.3
225 | 2022-08-30 오후 6:40:05 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.26
226 | 2022-08-30 오후 6:45:05 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.3 | 1 | -73 | 1011.28
227 | 2022-08-30 오후 6:50:05 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.34
228 | 2022-08-30 오후 6:55:05 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.27
229 | 2022-08-30 오후 7:00:05 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.25
230 | 2022-08-30 오후 7:05:05 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.22
231 | 2022-08-30 오후 7:10:07 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1011.2
232 | 2022-08-30 오후 7:15:05 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.22
233 | 2022-08-30 오후 7:20:05 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.2
234 | 2022-08-30 오후 7:25:05 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.18
235 | 2022-08-30 오후 7:30:05 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.18
236 | 2022-08-30 오후 7:35:05 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.2
237 | 2022-08-30 오후 7:40:05 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.1
238 | 2022-08-30 오후 7:45:05 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.05
239 | 2022-08-30 오후 7:50:05 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.17
240 | 2022-08-30 오후 7:55:05 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.11
241 | 2022-08-30 오후 8:00:05 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.99
242 | 2022-08-30 오후 8:05:05 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.99
243 | 2022-08-30 오후 8:10:05 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.78
244 | 2022-08-30 오후 8:15:05 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.84
245 | 2022-08-30 오후 8:20:07 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.72
246 | 2022-08-30 오후 8:25:05 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.91
247 | 2022-08-30 오후 8:30:05 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.07
248 | 2022-08-30 오후 8:35:05 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.07
249 | 2022-08-30 오후 8:40:05 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.15
250 | 2022-08-30 오후 8:45:05 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1011.11
251 | 2022-08-30 오후 8:50:05 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1011.12
252 | 2022-08-30 오후 8:55:05 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1011.01
253 | 2022-08-30 오후 9:00:05 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.99
254 | 2022-08-30 오후 9:05:05 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.05
255 | 2022-08-30 오후 9:10:05 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.03
256 | 2022-08-30 오후 9:15:05 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.01
257 | 2022-08-30 오후 9:20:05 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.02
258 | 2022-08-30 오후 9:25:05 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.93
259 | 2022-08-30 오후 9:30:05 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.09
260 | 2022-08-30 오후 9:35:05 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1011.07
261 | 2022-08-30 오후 9:40:05 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.16
262 | 2022-08-30 오후 9:45:05 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1011.1
263 | 2022-08-30 오후 9:50:05 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.98
264 | 2022-08-30 오후 9:55:05 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.91
265 | 2022-08-30 오후 10:00:05 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.81
266 | 2022-08-30 오후 10:05:05 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.68
267 | 2022-08-30 오후 10:10:05 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.62
268 | 2022-08-30 오후 10:15:05 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.54
269 | 2022-08-30 오후 10:20:05 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.48
270 | 2022-08-30 오후 10:25:06 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.54
271 | 2022-08-30 오후 10:30:06 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.46
272 | 2022-08-30 오후 10:35:06 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.39
273 | 2022-08-30 오후 10:40:05 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.4
274 | 2022-08-30 오후 10:45:05 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.42
275 | 2022-08-30 오후 10:50:05 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.39
276 | 2022-08-30 오후 10:55:06 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1010.3
277 | 2022-08-30 오후 11:00:06 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1010.31
278 | 2022-08-30 오후 11:05:06 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1010.25
279 | 2022-08-30 오후 11:10:06 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1010.23
280 | 2022-08-30 오후 11:15:06 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1010.21
281 | 2022-08-30 오후 11:20:06 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1010.19
282 | 2022-08-30 오후 11:25:06 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1010.16
283 | 2022-08-30 오후 11:30:06 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1010.22
284 | 2022-08-30 오후 11:35:06 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1010.19
285 | 2022-08-30 오후 11:40:06 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1010.11
286 | 2022-08-30 오후 11:45:06 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1010
287 | 2022-08-30 오후 11:50:06 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1010.05
288 | 2022-08-30 오후 11:55:06 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1010.09

## 22.08.31
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-08-31 오전 12:00:06 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1010.12
2 | 2022-08-31 오전 12:05:06 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1010.1
3 | 2022-08-31 오전 12:10:06 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.94
4 | 2022-08-31 오전 12:15:09 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1009.93
5 | 2022-08-31 오전 12:20:06 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.85
6 | 2022-08-31 오전 12:25:09 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1009.8
7 | 2022-08-31 오전 12:30:06 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.8
8 | 2022-08-31 오전 12:35:06 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.9
9 | 2022-08-31 오전 12:40:06 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.74
10 | 2022-08-31 오전 12:45:09 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1009.74
11 | 2022-08-31 오전 12:50:09 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1009.79
12 | 2022-08-31 오전 12:55:06 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.7
13 | 2022-08-31 오전 1:00:09 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1009.61
14 | 2022-08-31 오전 1:05:06 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.5
15 | 2022-08-31 오전 1:10:09 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1009.55
16 | 2022-08-31 오전 1:15:06 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.54
17 | 2022-08-31 오전 1:20:06 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.52
18 | 2022-08-31 오전 1:25:09 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1009.42
19 | 2022-08-31 오전 1:30:06 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.54
20 | 2022-08-31 오전 1:35:06 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.46
21 | 2022-08-31 오전 1:40:06 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.36
22 | 2022-08-31 오전 1:45:06 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.1
23 | 2022-08-31 오전 1:50:06 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.24
24 | 2022-08-31 오전 1:55:06 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.32
25 | 2022-08-31 오전 2:00:06 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.26
26 | 2022-08-31 오전 2:05:06 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.3
27 | 2022-08-31 오전 2:10:09 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.39
28 | 2022-08-31 오전 2:15:09 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.36
29 | 2022-08-31 오전 2:20:06 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.3
30 | 2022-08-31 오전 2:25:08 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1009.26
31 | 2022-08-31 오전 2:30:06 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.21
32 | 2022-08-31 오전 2:35:07 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.31
33 | 2022-08-31 오전 2:40:06 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.24
34 | 2022-08-31 오전 2:45:06 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.33
35 | 2022-08-31 오전 2:50:06 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.25
36 | 2022-08-31 오전 2:55:07 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.29
37 | 2022-08-31 오전 3:00:07 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.33
38 | 2022-08-31 오전 3:05:07 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.24
39 | 2022-08-31 오전 3:10:07 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.25
40 | 2022-08-31 오전 3:15:07 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.14
41 | 2022-08-31 오전 3:20:07 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.03
42 | 2022-08-31 오전 3:25:10 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1009.01
43 | 2022-08-31 오전 3:30:09 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.04
44 | 2022-08-31 오전 3:35:09 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1008.88
45 | 2022-08-31 오전 3:40:10 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1008.79
46 | 2022-08-31 오전 3:45:10 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1008.82
47 | 2022-08-31 오전 3:50:07 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.78
48 | 2022-08-31 오전 3:55:10 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1008.76
49 | 2022-08-31 오전 4:00:09 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1008.66
50 | 2022-08-31 오전 4:05:07 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.65
51 | 2022-08-31 오전 4:10:10 | 20.47 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1008.59
52 | 2022-08-31 오전 4:15:07 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.59
53 | 2022-08-31 오전 4:20:10 | 20.47 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.64
54 | 2022-08-31 오전 4:25:10 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1008.67
55 | 2022-08-31 오전 4:30:09 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.75
56 | 2022-08-31 오전 4:35:09 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.81
57 | 2022-08-31 오전 4:40:07 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.75
58 | 2022-08-31 오전 4:45:07 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.74
59 | 2022-08-31 오전 4:50:10 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1008.68
60 | 2022-08-31 오전 4:55:07 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.78
61 | 2022-08-31 오전 5:00:10 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1008.75
62 | 2022-08-31 오전 5:05:10 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.77
63 | 2022-08-31 오전 5:10:10 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1008.78
64 | 2022-08-31 오전 5:15:09 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1008.77
65 | 2022-08-31 오전 5:20:10 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.66
66 | 2022-08-31 오전 5:25:10 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.63
67 | 2022-08-31 오전 5:30:10 | 20.46 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.57
68 | 2022-08-31 오전 5:35:10 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1008.67
69 | 2022-08-31 오전 5:40:10 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1008.64
70 | 2022-08-31 오전 5:45:10 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1008.61
71 | 2022-08-31 오전 5:50:10 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1008.68
72 | 2022-08-31 오전 5:55:10 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1008.68
73 | 2022-08-31 오전 6:00:10 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1008.81
74 | 2022-08-31 오전 6:05:07 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.82
75 | 2022-08-31 오전 6:10:07 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.89
76 | 2022-08-31 오전 6:15:07 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.81
77 | 2022-08-31 오전 6:20:07 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.84
78 | 2022-08-31 오전 6:25:07 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.86
79 | 2022-08-31 오전 6:30:07 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.86
80 | 2022-08-31 오전 6:35:07 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.93
81 | 2022-08-31 오전 6:40:07 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.89
82 | 2022-08-31 오전 6:45:07 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.91
83 | 2022-08-31 오전 6:50:07 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.93
84 | 2022-08-31 오전 6:55:07 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009
85 | 2022-08-31 오전 7:00:07 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.94
86 | 2022-08-31 오전 7:05:07 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1008.94
87 | 2022-08-31 오전 7:10:07 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.04
88 | 2022-08-31 오전 7:15:07 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.08
89 | 2022-08-31 오전 7:20:07 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.09
90 | 2022-08-31 오전 7:25:07 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.09
91 | 2022-08-31 오전 7:30:07 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.16
92 | 2022-08-31 오전 7:35:07 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 1000 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.29
93 | 2022-08-31 오전 7:40:08 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.24
94 | 2022-08-31 오전 7:45:08 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.11
95 | 2022-08-31 오전 7:50:08 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.13
96 | 2022-08-31 오전 7:55:08 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1009.12
97 | 2022-08-31 오전 8:00:08 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1009.11
98 | 2022-08-31 오전 8:05:08 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.25
99 | 2022-08-31 오전 8:10:08 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1009.37
100 | 2022-08-31 오전 8:15:08 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1009.32
101 | 2022-08-31 오전 8:20:08 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -72 | 1009.41
102 | 2022-08-31 오전 8:25:08 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1009.47
103 | 2022-08-31 오전 8:30:08 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1009.26
104 | 2022-08-31 오전 8:35:08 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1009.42
105 | 2022-08-31 오전 8:40:08 | 20.45 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -73 | 1009.46
106 | 2022-08-31 오전 8:45:08 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1009.73
107 | 2022-08-31 오전 8:50:08 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1009.47
108 | 2022-08-31 오전 8:55:08 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -74 | 1009.38
109 | 2022-08-31 오전 9:00:08 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1009.43
110 | 2022-08-31 오전 9:05:08 | 20.46 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1009.64
111 | 2022-08-31 오전 9:10:08 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1009.65
112 | 2022-08-31 오전 9:15:08 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1009.78
113 | 2022-08-31 오전 9:20:08 | 20.44 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -75 | 1009.61
114 | 2022-08-31 오전 9:25:08 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.7
115 | 2022-08-31 오전 9:30:08 | 20.44 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.78
116 | 2022-08-31 오전 9:35:08 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -71 | 1009.69
117 | 2022-08-31 오전 9:40:08 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -71 | 1009.69
118 | 2022-08-31 오전 9:45:08 | 20.43 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -71 | 1009.71
119 | 2022-08-31 오전 9:50:08 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.7
120 | 2022-08-31 오전 9:55:08 | 20.45 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -71 | 1009.64
121 | 2022-08-31 오전 10:00:08 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -71 | 1009.71
122 | 2022-08-31 오전 10:05:08 | 20.43 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -71 | 1009.89
123 | 2022-08-31 오전 10:10:08 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -71 | 1009.75
124 | 2022-08-31 오전 10:15:08 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -71 | 1009.77
125 | 2022-08-31 오전 10:20:08 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.92
126 | 2022-08-31 오전 10:25:08 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.92
127 | 2022-08-31 오전 10:30:10 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -71 | 1009.95
128 | 2022-08-31 오전 10:35:08 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.81
129 | 2022-08-31 오전 10:40:08 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.88
130 | 2022-08-31 오전 10:45:08 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -69 | 1009.81
131 | 2022-08-31 오전 10:50:08 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.79
132 | 2022-08-31 오전 10:55:08 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -69 | 1009.77
133 | 2022-08-31 오전 11:00:08 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -69 | 1009.74
134 | 2022-08-31 오전 11:05:08 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -69 | 1009.82
135 | 2022-08-31 오전 11:10:08 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -66 | 1009.84
136 | 2022-08-31 오전 11:15:08 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -68 | 1009.79
137 | 2022-08-31 오전 11:20:08 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -69 | 1009.65
138 | 2022-08-31 오전 11:25:08 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -69 | 1009.62
139 | 2022-08-31 오전 11:30:08 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -69 | 1009.72
140 | 2022-08-31 오전 11:35:08 | 20.39 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -69 | 1009.73
141 | 2022-08-31 오전 11:40:08 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -67 | 1009.78
142 | 2022-08-31 오전 11:45:08 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -69 | 1009.58
143 | 2022-08-31 오전 11:50:08 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.57
144 | 2022-08-31 오전 11:55:08 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.44
145 | 2022-08-31 오후 12:00:08 | 20.41 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -69 | 1009.48
146 | 2022-08-31 오후 12:05:11 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -69 | 1009.49
147 | 2022-08-31 오후 12:10:08 | 20.41 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -66 | 1009.45
148 | 2022-08-31 오후 12:16:08 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.39
149 | 2022-08-31 오후 12:20:08 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.34
150 | 2022-08-31 오후 12:25:08 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -69 | 1009.33
151 | 2022-08-31 오후 12:30:08 | 20.39 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -69 | 1009.36
152 | 2022-08-31 오후 12:35:09 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.33
153 | 2022-08-31 오후 12:40:09 | 20.38 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.39
154 | 2022-08-31 오후 12:45:09 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.31
155 | 2022-08-31 오후 12:50:09 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -69 | 1009.31
156 | 2022-08-31 오후 12:55:08 | 20.38 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.44
157 | 2022-08-31 오후 1:00:08 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.47
158 | 2022-08-31 오후 1:05:08 | 20.37 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -71 | 1009.4
159 | 2022-08-31 오후 1:10:09 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.37
160 | 2022-08-31 오후 1:15:09 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -71 | 1009.31
161 | 2022-08-31 오후 1:20:09 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.3
162 | 2022-08-31 오후 1:25:09 | 20.36 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -71 | 1009.24
163 | 2022-08-31 오후 1:30:11 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.19
164 | 2022-08-31 오후 1:35:09 | 20.37 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -71 | 1009.21
165 | 2022-08-31 오후 1:40:09 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.16
166 | 2022-08-31 오후 1:45:09 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.25
167 | 2022-08-31 오후 1:50:08 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.37
168 | 2022-08-31 오후 1:55:08 | 20.36 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -71 | 1009.38
169 | 2022-08-31 오후 2:01:09 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -69 | 1009.42
170 | 2022-08-31 오후 2:05:09 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.32
171 | 2022-08-31 오후 2:10:09 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.45
172 | 2022-08-31 오후 2:15:09 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.41
173 | 2022-08-31 오후 2:20:09 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.34
174 | 2022-08-31 오후 2:26:09 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.4
175 | 2022-08-31 오후 2:30:09 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.39
176 | 2022-08-31 오후 2:35:09 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.46
177 | 2022-08-31 오후 2:40:09 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.39
178 | 2022-08-31 오후 2:45:09 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.37
179 | 2022-08-31 오후 2:50:09 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.43
180 | 2022-08-31 오후 2:55:09 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.44
181 | 2022-08-31 오후 3:00:09 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.48
182 | 2022-08-31 오후 3:05:11 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -71 | 1009.45
183 | 2022-08-31 오후 3:10:09 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.41
184 | 2022-08-31 오후 3:15:09 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.48
185 | 2022-08-31 오후 3:20:09 | 20.32 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.58
186 | 2022-08-31 오후 3:25:09 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.5
187 | 2022-08-31 오후 3:30:09 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.48
188 | 2022-08-31 오후 3:35:09 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.47
189 | 2022-08-31 오후 3:40:09 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.45
190 | 2022-08-31 오후 3:45:09 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.58
191 | 2022-08-31 오후 3:50:09 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.58
192 | 2022-08-31 오후 3:55:09 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.8
193 | 2022-08-31 오후 4:00:12 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.81
194 | 2022-08-31 오후 4:05:09 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.83
195 | 2022-08-31 오후 4:10:09 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.69
196 | 2022-08-31 오후 4:15:09 | 20.34 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.72
197 | 2022-08-31 오후 4:20:09 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.84
198 | 2022-08-31 오후 4:25:09 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.95
199 | 2022-08-31 오후 4:30:09 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1010.05
200 | 2022-08-31 오후 4:35:09 | 20.34 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1010
201 | 2022-08-31 오후 4:40:09 | 20.35 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1010
202 | 2022-08-31 오후 4:45:09 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1009.98
203 | 2022-08-31 오후 4:50:09 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1010.02
204 | 2022-08-31 오후 4:55:09 | 20.35 | Off | 1 | Off | 0 | Off | 900 | Off | 0 | Off | 7.2 | 1 | -70 | 1010.06